## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №674 | [18 empty] | Маршрут №674
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Харків"
Свідоцтво № 100-359/2015 чинне до 20.12.18 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2017р. по 31.10.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8340.9526 | 34.9219 | 9.7005 | 9228.4562 | 38.6377 | 10.7327 | 11582 | 48.4928 | 13.4702
2 | [13 empty] | 8340.9526 | 34.9219 | 9.7005 | 9228.4562 | 38.6377 | 10.7327 | 11582 | 48.4928 | 13.4702
3 | 88.0109 | 4.8477 | 1.7303 | 0.1783 | 0.3725 | 0.0034 | 0.0884 | 0.0816 | 0.1633 | 0.2034 | 3.1866 | 1.1336 | 0.766 | 8336.1041 | 34.9016 | 9.6949 | 9222.8195 | 38.6141 | 10.7261 | 11565 | 48.4208 | 13.4502 | -8.9 | -1.6 | 0,0014 | 0.0002 | відсутні
4 | [13 empty] | 8336.1041 | 34.9016 | 9.6949 | 9222.8195 | 38.6141 | 10.7261 | 11565 | 48.4208 | 13.4502
5 | [13 empty] | 8336.1041 | 34.9016 | 9.6949 | 9222.8195 | 38.6141 | 10.7261 | 11565 | 48.4208 | 13.4502
6 | [13 empty] | 8336.1041 | 34.9016 | 9.6949 | 9222.8195 | 38.6141 | 10.7261 | 11565 | 48.4208 | 13.4502
7 | [13 empty] | 8336.1041 | 34.9016 | 9.6949 | 9222.8195 | 38.6141 | 10.7261 | 11565 | 48.4208 | 13.4502
8 | [13 empty] | 8336.1041 | 34.9016 | 9.6949 | 9222.8195 | 38.6141 | 10.7261 | 11565 | 48.4208 | 13.4502
9 | [13 empty] | 8336.1041 | 34.9016 | 9.6949 | 9222.8195 | 38.6141 | 10.7261 | 11565 | 48.4208 | 13.4502
10 | 88.1799 | 4.8407 | 1.7194 | 0.1778 | 0.3697 | 0.0033 | 0.0879 | 0.0806 | 0.1387 | 0.1713 | 3.1006 | 1.13 | 0.7643 | 8335.4831 | 34.899 | 9.6942 | 9222.5329 | 38.6129 | 10.7258 | 11577 | 48.4721 | 13.4645 | -8.6 | -1.4
11 | [13 empty] | 8335.4831 | 34.899 | 9.6942 | 9222.5329 | 38.6129 | 10.7258 | 11577 | 48.4721 | 13.4645
12 | [13 empty] | 8335.4831 | 34.899 | 9.6942 | 9222.5329 | 38.6129 | 10.7258 | 11577 | 48.4721 | 13.4645
13 | [13 empty] | 8335.4831 | 34.899 | 9.6942 | 9222.5329 | 38.6129 | 10.7258 | 11577 | 48.4721 | 13.4645
14 | [13 empty] | 8335.4831 | 34.899 | 9.6942 | 9222.5329 | 38.6129 | 10.7258 | 11577 | 48.4721 | 13.4645
15 | [13 empty] | 8335.4831 | 34.899 | 9.6942 | 9222.5329 | 38.6129 | 10.7258 | 11577 | 48.4721 | 13.4645
16 | [13 empty] | 8335.4831 | 34.899 | 9.6942 | 9222.5329 | 38.6129 | 10.7258 | 11577 | 48.4721 | 13.4645
17 | 87.899 | 4.8902 | 1.7575 | 0.182 | 0.378 | 0.0033 | 0.0886 | 0.082 | 0.1447 | 0.2286 | 3.2076 | 1.1385 | 0.7665 | 8334.1455 | 34.8934 | 9.6926 | 9220.5504 | 38.6046 | 10.7235 | 11558 | 48.3924 | 13.4423 | -8.2 | -1.1
18 | [13 empty] | 8334.1455 | 34.8934 | 9.6926 | 9220.5504 | 38.6046 | 10.7235 | 11558 | 48.3924 | 13.4423
19 | [13 empty] | 8334.1455 | 34.8934 | 9.6926 | 9220.5504 | 38.6046 | 10.7235 | 11558 | 48.3924 | 13.4423
20 | [13 empty] | 8334.1455 | 34.8934 | 9.6926 | 9220.5504 | 38.6046 | 10.7235 | 11558 | 48.3924 | 13.4423
21 | [13 empty] | 8334.1455 | 34.8934 | 9.6926 | 9220.5504 | 38.6046 | 10.7235 | 11558 | 48.3924 | 13.4423
22 | [13 empty] | 8334.1455 | 34.8934 | 9.6926 | 9220.5504 | 38.6046 | 10.7235 | 11558 | 48.3924 | 13.4423
23 | [13 empty] | 8334.1455 | 34.8934 | 9.6926 | 9220.5504 | 38.6046 | 10.7235 | 11558 | 48.3924 | 13.4423
24 | 87.8661 | 5.0688 | 1.7748 | 0.1691 | 0.3321 | 0.0029 | 0.0636 | 0.0541 | 0.0732 | 0.2104 | 3.2046 | 1.1803 | 0.7637 | 8299.6801 | 34.7491 | 9.6525 | 9183.5532 | 38.4497 | 10.6805 | 11533 | 48.2861 | 13.4128 | -8.7 | -1.5 | 0,0015 | 0.0002 | відсутні
25 | [13 empty] | 8299.6801 | 34.7491 | 9.6525 | 9183.5532 | 38.4497 | 10.6805 | 11533 | 48.2861 | 13.4128
26 | [13 empty] | 8299.6801 | 34.7491 | 9.6525 | 9183.5532 | 38.4497 | 10.6805 | 11533 | 48.2861 | 13.4128
27 | [13 empty] | 8299.6801 | 34.7491 | 9.6525 | 9183.5532 | 38.4497 | 10.6805 | 11533 | 48.2861 | 13.4128
28 | [13 empty] | 8299.6801 | 34.7491 | 9.6525 | 9183.5532 | 38.4497 | 10.6805 | 11533 | 48.2861 | 13.4128
29 | [13 empty] | 8299.6801 | 34.7491 | 9.6525 | 9183.5532 | 38.4497 | 10.6805 | 11533 | 48.2861 | 13.4128
30 | [13 empty] | 8299.6801 | 34.7491 | 9.6525 | 9183.5532 | 38.4497 | 10.6805 | 11533 | 48.2861 | 13.4128
31 | 87.9007 | 4.9677 | 1.7593 | 0.168 | 0.3311 | 0.0029 | 0.064 | 0.0538 | 0.0756 | 0.1594 | 3.3804 | 1.1371 | 0.763 | 8285.2538 | 34.6887 | 9.6358 | 9167.8371 | 38.3839 | 10.6622 | 11519 | 48.2259 | 13.3961 | -8.6 | -1.8
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8324.8305 | 34.8544 | 9.6818 | 9210.7577 | 38.5636 | 10.7121
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Моторя О.А. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Крупчицький Д.О. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щербак С.О. | [10 empty] | 2017-11-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №674
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №674 |  | 9210.7577 | 38.5636 | 10.7121
Харківська | ГРС Мерефа (Буди, населення) | 9216.2512 | 38.5866 | 10.7185
Харківська | ГРС Мерефа, місто | 9206.7929 | 38.547 | 10.7075
Головний інженер Харківського ЛВУМГ |  | Моторя О.А. |  |  | 2017-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Крупчицький Д.О. |  |  | 2017-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щербак С.О. |  |  | 2017-11-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата