## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №677 | [18 empty] | Маршрут №677
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Краматорським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Маріупольгаз", ДП "Укравтогаз", ПрАТ "ММК ім. Ілліча", ПрАТ "МК "Азовсталь"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Донецьк-Маріуполь", "Маріуполь-Бердянськ"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2017р. по 30.11.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 92.818 | 3.1107 | 0.6286 | 0.0567 | 0.0773 | 0.0104 | 0.0193 | 0.0184 | 0.0139 |  | 2.9356 | 0.3111 | 0.716 | 8038.6454 | 33.6562 | 9.3489 | 8912.272 | 37.3139 | 10.365 | 11560 | 48.3974 | 13.4437
2 | 92.2819 | 3.3143 | 0.7967 | 0.0891 | 0.1349 | 0.0117 | 0.034 | 0.0325 | 0.0307 |  | 2.8745 | 0.3997 | 0.7226 | 8099.3122 | 33.9102 | 9.4195 | 8977.2142 | 37.5858 | 10.4405 | 11590 | 48.5242 | 13.4789
3 | 92.2076 | 3.2605 | 0.6903 | 0.0656 | 0.0982 | 0.0099 | 0.0239 | 0.0229 | 0.0205 |  | 3.282 | 0.3186 | 0.7203 | 8037.0451 | 33.6495 | 9.3471 | 8909.4536 | 37.3021 | 10.3617 | 11521 | 48.2367 | 13.3991
4 | 91.7801 | 3.3853 | 0.6611 | 0.055 | 0.0849 | 0.0055 | 0.02 | 0.0176 | 0.0172 |  | 3.7123 | 0.261 | 0.7213 | 8002.6035 | 33.5053 | 9.307 | 8871.3816 | 37.1427 | 10.3174 | 11464 | 47.9964 | 13.3323
5 | 91.9905 | 3.4463 | 0.6166 | 0.0431 | 0.0639 | 0.0037 | 0.015 | 0.0131 | 0.0127 |  | 3.597 | 0.1981 | 0.7189 | 8004.8487 | 33.5147 | 9.3096 | 8874.3433 | 37.1551 | 10.3209 | 11487 | 48.0941 | 13.3595
6 | 91.9934 | 3.4343 | 0.5975 | 0.0406 | 0.061 | 0.0038 | 0.0139 | 0.0123 | 0.0108 |  | 3.6485 | 0.1839 | 0.7185 | 7996.7279 | 33.4807 | 9.3002 | 8865.5299 | 37.1182 | 10.3106 | 11479 | 48.0596 | 13.3499
7 | 91.9423 | 3.4573 | 0.6 | 0.041 | 0.0622 | 0.004 | 0.0143 | 0.0127 | 0.0109 |  | 3.6672 | 0.1881 | 0.7188 | 7997.1817 | 33.4826 | 9.3007 | 8865.9359 | 37.1199 | 10.3111 | 11476 | 48.0498 | 13.3472
8 | 92.0283 | 3.4029 | 0.6102 | 0.0421 | 0.0619 | 0.0038 | 0.0143 | 0.0132 | 0.0112 |  | 3.6354 | 0.1767 | 0.7184 | 7998.8059 | 33.4894 | 9.3026 | 8867.8228 | 37.1278 | 10.3133 | 11483 | 48.0754 | 13.3543
9 | 91.9287 | 3.4241 | 0.6929 | 0.0558 | 0.0866 | 0.0043 | 0.021 | 0.0184 | 0.0157 |  | 3.5008 | 0.2517 | 0.7208 | 8026.7509 | 33.6064 | 9.3351 | 8897.9652 | 37.254 | 10.3483 | 11502 | 48.1584 | 13.3773 | -9.3 | -5.8
10 | 91.9431 | 3.435 | 0.666 | 0.0502 | 0.0764 | 0.004 | 0.0177 | 0.0154 | 0.0133 |  | 3.5365 | 0.2424 | 0.7201 | 8016.6954 | 33.5643 | 9.3234 | 8887.0977 | 37.2085 | 10.3357 | 11494 | 48.1225 | 13.3674
11 | 92.5154 | 3.2927 | 0.7008 | 0.0588 | 0.0851 | 0.0041 | 0.0192 | 0.0162 | 0.0128 |  | 3.0118 | 0.2831 | 0.7179 | 8054.5047 | 33.7226 | 9.3674 | 8929.1107 | 37.3844 | 10.3846 | 11566 | 48.4247 | 13.4513
12 | 92.773 | 3.3028 | 0.7099 | 0.059 | 0.0816 | 0.0041 | 0.0182 | 0.0163 | 0.0126 |  | 2.6468 | 0.3757 | 0.7172 | 8077.2429 | 33.8178 | 9.3938 | 8954.3089 | 37.4899 | 10.4139 | 11604 | 48.5832 | 13.4953
13 | 92.73 | 3.2539 | 0.67 | 0.0475 | 0.061 | 0.004 | 0.0139 | 0.012 | 0.0095 |  | 2.7936 | 0.4046 | 0.7167 | 8046.0735 | 33.6873 | 9.3576 | 8920.3689 | 37.3478 | 10.3744 | 11564 | 48.4178 | 13.4494
14 | 92.1392 | 3.499 | 0.8254 | 0.0869 | 0.1403 | 0.0042 | 0.015 | 0.0126 | 0.0099 | 0.0108 | 2.8803 | 0.3764 | 0.7222 | 8098.6196 | 33.9073 | 9.4187 | 8976.4738 | 37.5827 | 10.4396 | 11593 | 48.5358 | 13.4822 | -8.9 | -5.2
15 | 91.9498 | 3.3649 | 0.7879 | 0.0892 | 0.1442 | 0.0041 | 0.0152 | 0.0129 | 0.0106 |  | 3.3146 | 0.3066 | 0.7224 | 8057.8247 | 33.7365 | 9.3713 | 8931.6424 | 37.395 | 10.3875 | 11533 | 48.285 | 13.4125
16 | 91.758 | 3.3852 | 0.8165 | 0.0927 | 0.1544 | 0.0041 | 0.0172 | 0.0145 | 0.0117 |  | 3.4206 | 0.3251 | 0.724 | 8056.4394 | 33.7307 | 9.3696 | 8929.8033 | 37.3873 | 10.3854 | 11518 | 48.223 | 13.3953
17 | 93.1984 | 2.8997 | 0.7192 | 0.088 | 0.13 | 0.0044 | 0.0172 | 0.0143 | 0.0117 |  | 2.6475 | 0.2696 | 0.715 | 8074.9261 | 33.8081 | 9.3911 | 8952.1593 | 37.4809 | 10.4114 | 11621 | 48.653 | 13.5147
18 | 96.0788 | 1.9614 | 0.5611 | 0.0843 | 0.0872 | 0.0045 | 0.0174 | 0.0138 | 0.0108 |  | 1.0284 | 0.1523 | 0.6974 | 8126.5646 | 34.0243 | 9.4512 | 9012.8978 | 37.7352 | 10.482 | 11845 | 49.5931 | 13.7759
19 | 93.1508 | 2.9238 | 0.6971 | 0.0828 | 0.1197 | 0.0044 | 0.0157 | 0.0131 | 0.0105 |  | 2.7128 | 0.2693 | 0.7148 | 8064.584 | 33.7648 | 9.3791 | 8940.8858 | 37.4337 | 10.3983 | 11608 | 48.5989 | 13.4997
20 | 91.7054 | 3.4567 | 0.7437 | 0.0752 | 0.1288 | 0.0045 | 0.0135 | 0.0123 | 0.0103 |  | 3.5346 | 0.315 | 0.7231 | 8033.7968 | 33.6359 | 9.3433 | 8905.2022 | 37.2843 | 10.3568 | 11493 | 48.1206 | 13.3668
21 | 91.7177 | 3.4606 | 0.7374 | 0.0743 | 0.1268 | 0.0043 | 0.0138 | 0.0124 | 0.0104 |  | 3.5427 | 0.2996 | 0.7228 | 8033.3908 | 33.6342 | 9.3428 | 8904.7723 | 37.2825 | 10.3563 | 11495 | 48.1261 | 13.3684
22 | 91.6915 | 3.4844 | 0.7474 | 0.0759 | 0.1267 | 0.0043 | 0.0147 | 0.0132 | 0.0105 |  | 3.5375 | 0.2939 | 0.7231 | 8037.69 | 33.6522 | 9.3478 | 8909.4298 | 37.302 | 10.3617 | 11499 | 48.1435 | 13.3732
23 | 91.9101 | 3.3878 | 0.7178 | 0.0662 | 0.107 | 0.0044 | 0.0147 | 0.0131 | 0.0106 |  | 3.4324 | 0.3359 | 0.7216 | 8027.6585 | 33.6102 | 9.3362 | 8898.8728 | 37.2578 | 10.3494 | 11497 | 48.1352 | 13.3709 | -8.5 | -4.8 | 0,0001 | 0.0002 | відс
24 | 92.3885 | 3.4023 | 0.6634 | 0.0518 | 0.0721 | 0.0041 | 0.015 | 0.0133 | 0.0108 |  | 3.0452 | 0.3335 | 0.7182 | 8043.9955 | 33.6786 | 9.3552 | 8917.5983 | 37.3362 | 10.3712 | 11548 | 48.3491 | 13.4303
25 | 92.4194 | 3.3851 | 0.6877 | 0.0546 | 0.0745 | 0.0041 | 0.0152 | 0.0137 | 0.0108 |  | 2.9801 | 0.3548 | 0.7185 | 8050.4921 | 33.7058 | 9.3627 | 8924.692 | 37.3659 | 10.3794 | 11555 | 48.3805 | 13.439
26 | 92.4495 | 3.37 | 0.6905 | 0.0554 | 0.0755 | 0.0039 | 0.0154 | 0.0137 | 0.0109 |  | 2.9635 | 0.3517 | 0.7183 | 8051.9013 | 33.7117 | 9.3644 | 8926.2445 | 37.3724 | 10.3812 | 11559 | 48.3935 | 13.4426
27 | 92.4327 | 3.4635 | 0.6955 | 0.0511 | 0.0657 | 0.004 | 0.0146 | 0.0133 | 0.0102 |  | 2.8935 | 0.3559 | 0.7183 | 8060.4998 | 33.7477 | 9.3744 | 8935.655 | 37.4118 | 10.3922 | 11571 | 48.4442 | 13.4567
28 | 92.4696 | 3.382 | 0.695 | 0.0534 | 0.0703 | 0.0042 | 0.0149 | 0.0127 | 0.0101 |  | 2.9461 | 0.3417 | 0.7181 | 8053.4777 | 33.7183 | 9.3662 | 8928.0359 | 37.3799 | 10.3833 | 11563 | 48.412 | 13.4478
29 | 92.4948 | 3.413 | 0.7031 | 0.0523 | 0.0647 | 0.0042 | 0.0139 | 0.0121 | 0.0095 |  | 2.8122 | 0.4202 | 0.7184 | 8059.0906 | 33.7418 | 9.3727 | 8934.222 | 37.4058 | 10.3905 | 11568 | 48.4336 | 13.4538
30 | 92.5015 | 3.4081 | 0.7029 | 0.0527 | 0.0661 | 0.0038 | 0.0138 | 0.0115 | 0.0096 |  | 2.8296 | 0.4004 | 0.7182 | 8059.0428 | 33.7416 | 9.3727 | 8934.1742 | 37.4056 | 10.3904 | 11569 | 48.4389 | 13.4553
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8046.0018 | 33.687 | 9.3575 | 8919.6285 | 37.3447 | 10.3735
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | .12.2017
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | .12.2017
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Левкович А.М. | [10 empty] | .12.2017
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №677
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №677 |  | 8919.6285 | 37.3447 | 10.3735
Донецька | Володарське | 8920.7511 | 37.3494 | 10.3748
Донецька | ГРС Мангуш | 8920.6555 | 37.349 | 10.3747
Донецька | Маріуполь-І (АГНКС м.Маріуполь) | 8917.0251 | 37.3338 | 10.3705
Донецька | Маріуполь-І (к-т "Ілліча") | 0 | 0 | 0
Донецька | Маріуполь-І (к-т "Азовсталь") | 8919.2463 | 37.3431 | 10.3731
Донецька | Маріуполь-І (побут) | 8923.2112 | 37.3597 | 10.3777
Донецька | Маріуполь-ІІ (к-т "Ілліча") | 8919.1986 | 37.3429 | 10.373
Донецька | Маріуполь-ІІ (побут) | 8903.8647 | 37.2787 | 10.3552
Донецька | Первомайська ПФ /Тополине | 8920.6316 | 37.3489 | 10.3747
Донецька | Червоне Поле (Урзуф) | 8920.7272 | 37.3493 | 10.3748
Донецька | Ялта | 8920.5839 | 37.3487 | 10.3746
Донецька | Ялта, ГРП Юр`ївка, база відпочинку | 8919.8912 | 37.3458 | 10.3738
Донецька | к-п ім.Дзержинського /Дем`янівка | 8920.9421 | 37.3502 | 10.3751
Донецька | с.Зоря (к-п Маріупольський) | 8920.8466 | 37.3498 | 10.3749
Донецька | с.Малинівка | 8919.7479 | 37.3452 | 10.3737
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | .12.2017
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | .12.2017
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Левкович А.М. |  |  | .12.2017
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата