## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №524 | [18 empty] | Маршрут №524
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Закарпатським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Закарпатгаз" та ТзОВ "СТЕЙТ ОІЛ"
ГКС Ужгород п/м Закарпатського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "ДУД - I"
Свідоцтво № РВ-0033-13 чинне до 26.06.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2017р. по 30.11.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 96.4012 | 1.9931 | 0.5864 | 0.0912 | 0.09 | 0.0049 | 0.0139 | 0.0069 | 0.0151 |  | 0.681 | 0.1163 | 0.6958 | 8162.9886 | 34.1768 | 9.4936 | 9053.1195 | 37.9036 | 10.5288 | 11911 | 49.8709 | 13.853 | -15.1
2 | 96.4325 | 1.9899 | 0.5612 | 0.0884 | 0.087 | 0.0051 | 0.0131 | 0.0065 | 0.0135 |  | 0.6854 | 0.1173 | 0.6953 | 8157.3996 | 34.1534 | 9.4871 | 9047.1244 | 37.8785 | 10.5218 | 11907 | 49.8541 | 13.8484
3 | 96.3053 | 2.0596 | 0.6121 | 0.0961 | 0.0948 | 0.005 | 0.0128 | 0.0053 | 0.0144 |  | 0.6717 | 0.1229 | 0.6966 | 8171.4915 | 34.2124 | 9.5034 | 9062.2434 | 37.9418 | 10.5394 | 11916 | 49.892 | 13.8589
4 | 96.3773 | 2.007 | 0.5916 | 0.0928 | 0.0914 | 0.005 | 0.0126 | 0.0053 | 0.0134 |  | 0.6838 | 0.1198 | 0.6959 | 8163.3946 | 34.1785 | 9.494 | 9053.5255 | 37.9053 | 10.5293 | 11911 | 49.8681 | 13.8523
5 | 96.3641 | 2.0201 | 0.593 | 0.0924 | 0.091 | 0.0052 | 0.0122 | 0.0051 | 0.0142 |  | 0.6803 | 0.1224 | 0.696 | 8164.4455 | 34.1829 | 9.4953 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11911 | 49.8706 | 13.8529
6 | 96.3692 | 2.0187 | 0.5927 | 0.0927 | 0.091 | 0.0044 | 0.0109 | 0.0039 | 0.0146 |  | 0.6805 | 0.1214 | 0.6959 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11911 | 49.87 | 13.8528
7 | 96.3815 | 2.0055 | 0.5893 | 0.0925 | 0.0914 | 0.0054 | 0.0144 | 0.0083 | 0.0152 |  | 0.6793 | 0.1172 | 0.696 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11914 | 49.88 | 13.8556
8 | 96.3968 | 1.9975 | 0.5864 | 0.0917 | 0.0904 | 0.0037 | 0.0141 | 0.0073 | 0.015 |  | 0.681 | 0.1161 | 0.6958 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11911 | 49.87 | 13.8528 | -14 | -16.4 |  |  | 0
9 | 96.3897 | 1.9319 | 0.603 | 0.0957 | 0.0911 | 0.0024 | 0.0177 | 0.0121 | 0.0112 |  | 0.6901 | 0.1551 | 0.6962 | 8158.8326 | 34.1594 | 9.4887 | 9048.5336 | 37.8844 | 10.5234 | 11901 | 49.8288 | 13.8413
10 | 96.3493 | 1.9402 | 0.6018 | 0.0959 | 0.0906 | 0.0023 | 0.0181 | 0.0126 | 0.0107 |  | 0.7144 | 0.1643 | 0.6965 | 8156.5158 | 34.1497 | 9.486 | 9045.9302 | 37.8735 | 10.5204 | 11896 | 49.8052 | 13.8348
11 | 96.3493 | 1.9393 | 0.6035 | 0.0957 | 0.0902 | 0.0021 | 0.0181 | 0.0126 | 0.0109 |  | 0.7123 | 0.166 | 0.6965 | 8156.6114 | 34.1501 | 9.4861 | 9046.0496 | 37.874 | 10.5206 | 11896 | 49.8052 | 13.8348
12 | 96.3939 | 1.9091 | 0.5919 | 0.0936 | 0.0883 | 0.0021 | 0.0178 | 0.0125 | 0.0109 |  | 0.7173 | 0.1627 | 0.6961 | 8152.3121 | 34.1321 | 9.4811 | 9041.4399 | 37.8547 | 10.5152 | 11893 | 49.7943 | 13.8318
13 | 96.3984 | 1.9106 | 0.5894 | 0.0927 | 0.0872 | 0.002 | 0.0176 | 0.0124 | 0.0109 |  | 0.714 | 0.1646 | 0.696 | 8151.7389 | 34.1297 | 9.4805 | 9040.8189 | 37.8521 | 10.5145 | 11893 | 49.793 | 13.8314
14 | 96.3753 | 1.9255 | 0.5961 | 0.094 | 0.0887 | 0.002 | 0.0176 | 0.0126 | 0.0105 |  | 0.7176 | 0.1601 | 0.6962 | 8154.0079 | 34.1392 | 9.4831 | 9043.2551 | 37.8623 | 10.5173 | 11895 | 49.8003 | 13.8334
15 | 96.2649 | 1.9954 | 0.6181 | 0.0972 | 0.0918 | 0.0022 | 0.0183 | 0.0128 | 0.0108 |  | 0.715 | 0.1735 | 0.6972 | 8161.7943 | 34.1718 | 9.4922 | 9051.567 | 37.8971 | 10.527 | 11897 | 49.8118 | 13.8366 | -13.8 |  | 0.0002 | 0.0003
16 | 96.2043 | 2.0265 | 0.6341 | 0.1004 | 0.0949 | 0.0022 | 0.0186 | 0.0129 | 0.0108 |  | 0.7071 | 0.1881 | 0.6978 | 8166.4757 | 34.1914 | 9.4976 | 9056.535 | 37.9179 | 10.5328 | 11899 | 49.817 | 13.8381
17 | 96.2648 | 1.9882 | 0.6196 | 0.0987 | 0.0931 | 0.0024 | 0.0182 | 0.0126 | 0.0105 |  | 0.7088 | 0.1831 | 0.6973 | 8161.6271 | 34.1711 | 9.492 | 9051.3759 | 37.8963 | 10.5268 | 11896 | 49.8074 | 13.8354
18 | 96.1157 | 2.0958 | 0.6597 | 0.1043 | 0.0985 | 0.0024 | 0.0194 | 0.0133 | 0.0115 |  | 0.6909 | 0.1886 | 0.6986 | 8177.176 | 34.2362 | 9.5101 | 9068.0712 | 37.9662 | 10.5462 | 11907 | 49.8512 | 13.8476
19 | 96.1567 | 2.0679 | 0.6472 | 0.1023 | 0.0968 | 0.0021 | 0.0193 | 0.0135 | 0.012 |  | 0.7026 | 0.1799 | 0.6982 | 8173.0201 | 34.2188 | 9.5052 | 9063.6048 | 37.9475 | 10.541 | 11904 | 49.8413 | 13.8448
20 | 96.1021 | 2.1018 | 0.6607 | 0.1046 | 0.0993 | 0.0023 | 0.0196 | 0.0136 | 0.012 |  | 0.6992 | 0.1848 | 0.6987 | 8177.7492 | 34.2386 | 9.5107 | 9068.6683 | 37.9687 | 10.5469 | 11907 | 49.8514 | 13.8476
21 | 96.1481 | 2.0682 | 0.6481 | 0.1025 | 0.0971 | 0.0022 | 0.0193 | 0.0135 | 0.0119 |  | 0.7055 | 0.1835 | 0.6983 | 8172.7574 | 34.2177 | 9.5049 | 9063.2943 | 37.9462 | 10.5406 | 11903 | 49.8367 | 13.8435
22 | 96.2503 | 2.0007 | 0.6192 | 0.0973 | 0.0915 | 0.0022 | 0.0183 | 0.0126 | 0.0111 |  | 0.7165 | 0.1803 | 0.6973 | 8161.5794 | 34.1709 | 9.4919 | 9051.3042 | 37.896 | 10.5267 | 11896 | 49.8057 | 13.8349 | -13.2 | -16
23 | 96.257 | 1.9922 | 0.6189 | 0.0978 | 0.0924 | 0.0022 | 0.0183 | 0.0127 | 0.011 |  | 0.7186 | 0.1789 | 0.6973 | 8161.245 | 34.1695 | 9.4915 | 9050.946 | 37.8945 | 10.5263 | 11896 | 49.8049 | 13.8347
24 | 96.2777 | 1.973 | 0.6084 | 0.0965 | 0.0913 | 0.0022 | 0.0183 | 0.0125 | 0.0109 | 0.0053 | 0.7247 | 0.1792 | 0.697 | 8157.2563 | 34.1528 | 9.4869 | 9046.6467 | 37.8765 | 10.5213 | 11892 | 49.7893 | 13.8304
25 | 96.1616 | 2.062 | 0.6448 | 0.1021 | 0.0968 | 0.0022 | 0.0192 | 0.0132 | 0.0117 |  | 0.7018 | 0.1846 | 0.6982 | 8171.8975 | 34.2141 | 9.5039 | 9062.4106 | 37.9425 | 10.5396 | 11903 | 49.8356 | 13.8432
26 | 96.1251 | 2.0885 | 0.6559 | 0.1044 | 0.099 | 0.0023 | 0.0197 | 0.0137 | 0.012 |  | 0.694 | 0.1853 | 0.6985 | 8176.6983 | 34.2342 | 9.5095 | 9067.5696 | 37.9641 | 10.5456 | 11907 | 49.8508 | 13.8474
27 | 96.1442 | 2.0727 | 0.6538 | 0.1044 | 0.099 | 0.0024 | 0.0195 | 0.0135 | 0.0116 |  | 0.6931 | 0.1858 | 0.6984 | 8175.2413 | 34.2281 | 9.5078 | 9066.0171 | 37.9576 | 10.5438 | 11906 | 49.8472 | 13.8464
28 | 96.1892 | 2.0415 | 0.6399 | 0.102 | 0.0967 | 0.0023 | 0.0192 | 0.0133 | 0.0116 |  | 0.7001 | 0.1842 | 0.698 | 8170.1539 | 34.2068 | 9.5019 | 9060.5237 | 37.9346 | 10.5374 | 11902 | 49.8322 | 13.8423
29 | 96.1764 | 2.0597 | 0.6443 | 0.1023 | 0.0971 | 0.002 | 0.0194 | 0.0137 | 0.0119 |  | 0.6973 | 0.1759 | 0.698 | 8172.9723 | 34.2186 | 9.5052 | 9063.5809 | 37.9474 | 10.5409 | 11906 | 49.8464 | 13.8462 | -14.1
30 | 96.1279 | 2.0905 | 0.6569 | 0.1041 | 0.0993 | 0.0023 | 0.02 | 0.0141 | 0.0124 |  | 0.6916 | 0.181 | 0.6985 | 8177.7492 | 34.2386 | 9.5107 | 9068.7161 | 37.9689 | 10.5469 | 11908 | 49.8576 | 13.8493
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8165.8547 | 34.1888 | 9.4969 | 9055.8901 | 37.9152 | 10.532
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Закарпатського ЛВУМГ | [8 empty] | Лукіта В.Ф. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Завадяк О.В. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Водянчук М.В. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №524
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №524 |  | 9055.8901 | 37.9152 | 10.532
Закарпатська | АГНКС Мукачеве ТОВ "СТЕЙТ ОІЛ" | 9055.1019 | 37.9119 | 10.5311
Закарпатська | АГНКС-4 Берегове ТОВ "СТЕЙТ ОІЛ" | 9054.7436 | 37.9104 | 10.5307
Закарпатська | ГРС Залуж | 9056.0095 | 37.9157 | 10.5321
Закарпатська | ГРС Росош | 9055.9856 | 37.9156 | 10.5321
Закарпатська | ГРС м.Берегове - лінія на місто | 9056.0334 | 37.9158 | 10.5322
Закарпатська | ГРС м.Міжгір`я | 9055.7945 | 37.9148 | 10.5319
Закарпатська | ГРС м.Мукачеве - лінія на місто | 9055.8184 | 37.9149 | 10.5319
Закарпатська | ГРС м.Свалява (лінія на м.Свалява) | 9055.9378 | 37.9154 | 10.5321
Закарпатська | ГРС м.Свалява (лінія на с.Поляна) | 9055.8662 | 37.9151 | 10.532
Закарпатська | ГРС с.Береги | 9056.0573 | 37.9159 | 10.5322
Закарпатська | ГРС с.Бобовище | 9055.7706 | 37.9147 | 10.5319
Закарпатська | ГРС с.Зняцеве | 9055.9378 | 37.9154 | 10.5321
Закарпатська | ГРС с.Керецки | 9055.914 | 37.9153 | 10.532
Закарпатська | ГРС с.Майдан | 9055.8662 | 37.9151 | 10.532
Закарпатська | ГРС с.Репінне | 9055.9856 | 37.9156 | 10.5321
Закарпатська | ГРС санаторій "Карпати" | 9055.8423 | 37.915 | 10.5319
Начальник Закарпатського ЛВУМГ |  | Лукіта В.Ф. |  |  | 01.12.17р.
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Завадяк О.В. |  |  | 01.12.17р.
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Водянчук М.В. |  |  | 01.12.17р.
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата