## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №658 | [18 empty] | Маршрут №658
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Новопсков-Краматорськ"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2017р. по 30.11.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8237.9623 | 34.4907 | 9.5808 | 9119.1126 | 38.1799 | 10.6055 | 11548 | 48.3472 | 13.4298
2 | 90.1164 | 3.672 | 1.3899 | 0.1898 | 0.3497 | 0.0078 | 0.086 | 0.0756 | 0.1182 | 0.007 | 2.8123 | 1.1753 | 0.7508 | 8245.5098 | 34.5223 | 9.5895 | 9127.4483 | 38.2148 | 10.6152 | 11561 | 48.403 | 13.4453 | -8.9 | -5.1
3 | [13 empty] | 8245.5098 | 34.5223 | 9.5895 | 9127.4483 | 38.2148 | 10.6152 | 11561 | 48.403 | 13.4453
4 | [13 empty] | 8245.5098 | 34.5223 | 9.5895 | 9127.4483 | 38.2148 | 10.6152 | 11561 | 48.403 | 13.4453
5 | [13 empty] | 8245.5098 | 34.5223 | 9.5895 | 9127.4483 | 38.2148 | 10.6152 | 11561 | 48.403 | 13.4453
6 | [13 empty] | 8245.5098 | 34.5223 | 9.5895 | 9127.4483 | 38.2148 | 10.6152 | 11561 | 48.403 | 13.4453
7 | [13 empty] | 8245.5098 | 34.5223 | 9.5895 | 9127.4483 | 38.2148 | 10.6152 | 11561 | 48.403 | 13.4453
8 | [13 empty] | 8245.5098 | 34.5223 | 9.5895 | 9127.4483 | 38.2148 | 10.6152 | 11561 | 48.403 | 13.4453
9 | 90.0014 | 3.7331 | 1.412 | 0.1928 | 0.3512 | 0.0081 | 0.0866 | 0.0749 | 0.1117 | 0.0079 | 2.8519 | 1.1684 | 0.7514 | 8248.2565 | 34.5338 | 9.5927 | 9130.2906 | 38.2267 | 10.6185 | 11560 | 48.3976 | 13.4438 | -9.2 | -4.3
10 | [13 empty] | 8248.2565 | 34.5338 | 9.5927 | 9130.2906 | 38.2267 | 10.6185 | 11560 | 48.3976 | 13.4438
11 | [13 empty] | 8248.2565 | 34.5338 | 9.5927 | 9130.2906 | 38.2267 | 10.6185 | 11560 | 48.3976 | 13.4438
12 | [13 empty] | 8248.2565 | 34.5338 | 9.5927 | 9130.2906 | 38.2267 | 10.6185 | 11560 | 48.3976 | 13.4438
13 | [13 empty] | 8248.2565 | 34.5338 | 9.5927 | 9130.2906 | 38.2267 | 10.6185 | 11560 | 48.3976 | 13.4438
14 | [13 empty] | 8248.2565 | 34.5338 | 9.5927 | 9130.2906 | 38.2267 | 10.6185 | 11560 | 48.3976 | 13.4438
15 | [13 empty] | 8248.2565 | 34.5338 | 9.5927 | 9130.2906 | 38.2267 | 10.6185 | 11560 | 48.3976 | 13.4438
16 | 90.0093 | 3.7689 | 1.403 | 0.1934 | 0.3549 | 0.0079 | 0.0911 | 0.0804 | 0.1073 | 0.0081 | 2.8237 | 1.152 | 0.7514 | 8254.8009 | 34.5612 | 9.6003 | 9137.4082 | 38.2565 | 10.6268 | 11569 | 48.437 | 13.4547 | -8.7 | -5.1
17 | [13 empty] | 8254.8009 | 34.5612 | 9.6003 | 9137.4082 | 38.2565 | 10.6268 | 11569 | 48.437 | 13.4547
18 | [13 empty] | 8254.8009 | 34.5612 | 9.6003 | 9137.4082 | 38.2565 | 10.6268 | 11569 | 48.437 | 13.4547
19 | [13 empty] | 8254.8009 | 34.5612 | 9.6003 | 9137.4082 | 38.2565 | 10.6268 | 11569 | 48.437 | 13.4547
20 | [13 empty] | 8254.8009 | 34.5612 | 9.6003 | 9137.4082 | 38.2565 | 10.6268 | 11569 | 48.437 | 13.4547
21 | [13 empty] | 8254.8009 | 34.5612 | 9.6003 | 9137.4082 | 38.2565 | 10.6268 | 11569 | 48.437 | 13.4547
22 | 90.1181 | 3.7391 | 1.3999 | 0.1954 | 0.3497 | 0.0041 | 0.091 | 0.0731 | 0.109 | 0.0079 | 2.7738 | 1.1389 | 0.7505 | 8254.8009 | 34.5612 | 9.6003 | 9137.6231 | 38.2574 | 10.6271 | 11576 | 48.4665 | 13.4629 | -8.8 | -3.9 | 0,0001 | 0.0002 | відс
23 | [13 empty] | 8254.8009 | 34.5612 | 9.6003 | 9137.6231 | 38.2574 | 10.6271 | 11576 | 48.4665 | 13.4629
24 | [13 empty] | 8254.8009 | 34.5612 | 9.6003 | 9137.6231 | 38.2574 | 10.6271 | 11576 | 48.4665 | 13.4629
25 | [13 empty] | 8254.8009 | 34.5612 | 9.6003 | 9137.6231 | 38.2574 | 10.6271 | 11576 | 48.4665 | 13.4629
26 | [13 empty] | 8254.8009 | 34.5612 | 9.6003 | 9137.6231 | 38.2574 | 10.6271 | 11576 | 48.4665 | 13.4629
27 | [13 empty] | 8254.8009 | 34.5612 | 9.6003 | 9137.6231 | 38.2574 | 10.6271 | 11576 | 48.4665 | 13.4629
28 | [13 empty] | 8254.8009 | 34.5612 | 9.6003 | 9137.6231 | 38.2574 | 10.6271 | 11576 | 48.4665 | 13.4629
29 | 92.3485 | 3.4835 | 0.703 | 0.0531 | 0.0661 | 0.0043 | 0.0154 | 0.0112 | 0.0224 | 0.0119 | 2.8604 | 0.4202 | 0.7196 | 8062.7449 | 33.7571 | 9.377 | 8933.7682 | 37.4039 | 10.39 | 11558 | 48.3919 | 13.4422 | -8.9 | -4.7 | 0,0001 | 0.0002 | відс
30 | [13 empty] | 8062.7449 | 33.7571 | 9.377 | 8933.7682 | 37.4039 | 10.39 | 11558 | 48.3919 | 13.4422
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8233.7586 | 34.4731 | 9.5759 | 9115.0761 | 38.163 | 10.6008
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | .12.2017
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | .12.2017
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | .12.2017
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №658
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №658 |  | 9115.0761 | 38.163 | 10.6008
Луганська | к-п "Україна" | 9115.0761 | 38.163 | 10.6008
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | .12.2017
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | .12.2017
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | .12.2017
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата