## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №687 | [18 empty] | Маршрут №687
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Херсонським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Херсонгаз"
Херсонське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
газопроводу- відводу ШДКРІ - Запорізька ДРЕС - Мелітополь
Свідоцтво № РЧ 161/2015 дійсне до 01.01.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2017р. по 30.11.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 93.5559 | 3.1148 | 0.8812 | 0.1115 | 0.1562 | 0.0017 | 0.039 | 0.0317 | 0.0487 | 0.0038 | 1.7996 | 0.2559 | 0.7166 | 8206.7929 | 34.3602 | 9.5445 | 9096.0162 | 38.0832 | 10.5787 | 11792 | 49.3721 | 13.7145 | -9.9 | -5.5
2 | 94.1182 | 2.8987 | 0.8737 | 0.1172 | 0.1599 | 0.0019 | 0.039 | 0.0311 | 0.0465 | 0.0033 | 1.4774 | 0.2332 | 0.7135 | 8220.9087 | 34.4193 | 9.5609 | 9112.2099 | 38.151 | 10.5975 | 11839 | 49.5686 | 13.7691 | -9.5 | -6.4
3 | 94.1217 | 2.8827 | 0.8842 | 0.1194 | 0.1622 | 0.0019 | 0.0398 | 0.0319 | 0.0463 | 0.0077 | 1.4677 | 0.2344 | 0.7136 | 8222.7 | 34.4268 | 9.563 | 9114.1446 | 38.1591 | 10.5998 | 11841 | 49.5744 | 13.7707 | -10.5 | -6.8
4 | [13 empty] | 8222.7 | 34.4268 | 9.563 | 9114.1446 | 38.1591 | 10.5998 | 11841 | 49.5744 | 13.7707
5 | [13 empty] | 8222.7 | 34.4268 | 9.563 | 9114.1446 | 38.1591 | 10.5998 | 11841 | 49.5744 | 13.7707
6 | 94.3147 | 2.8296 | 0.8662 | 0.1175 | 0.1561 | 0.0019 | 0.0377 | 0.03 | 0.0406 | 0.0083 | 1.3639 | 0.2337 | 0.7122 | 8221.2431 | 34.4207 | 9.5613 | 9112.8787 | 38.1538 | 10.5983 | 11851 | 49.6179 | 13.7828 | -8.9 | -5.4 | <0,0001 | 0.0035
7 | 94.2351 | 2.8405 | 0.8713 | 0.1184 | 0.1584 | 0.0018 | 0.0388 | 0.031 | 0.0465 | 0.0179 | 1.4036 | 0.2368 | 0.7129 | 8221.267 | 34.4208 | 9.5613 | 9112.7593 | 38.1533 | 10.5981 | 11845 | 49.5929 | 13.7758 | -8.9 | -4.8
8 | 94.3832 | 2.793 | 0.8597 | 0.1177 | 0.1557 | 0.0019 | 0.038 | 0.0305 | 0.0467 | 0.0082 | 1.3297 | 0.2357 | 0.7119 | 8222.8195 | 34.4273 | 9.5631 | 9114.67 | 38.1613 | 10.6004 | 11855 | 49.6361 | 13.7878 | -9 | -5
9 | 94.7818 | 2.7477 | 0.9149 | 0.1334 | 0.1674 | 0.0022 | 0.0399 | 0.0314 | 0.0446 | 0.0044 | 0.8896 | 0.2427 | 0.7107 | 8266.9582 | 34.6121 | 9.6145 | 9163.3468 | 38.3651 | 10.657 | 11929 | 49.9451 | 13.8736 | -12.2 | -8.2 |  |  | відсутні
10 | 94.9429 | 2.6784 | 0.9048 | 0.1332 | 0.1663 | 0.0022 | 0.0392 | 0.0309 | 0.0444 | 0.006 | 0.816 | 0.2358 | 0.7097 | 8267.0776 | 34.6126 | 9.6146 | 9163.729 | 38.3667 | 10.6574 | 11938 | 49.9831 | 13.8842 | -15.5 | -10.8
11 | [13 empty] | 8267.0776 | 34.6126 | 9.6146 | 9163.729 | 38.3667 | 10.6574 | 11938 | 49.9831 | 13.8842
12 | [13 empty] | 8267.0776 | 34.6126 | 9.6146 | 9163.729 | 38.3667 | 10.6574 | 11938 | 49.9831 | 13.8842
13 | 95.9093 | 2.2175 | 0.7112 | 0.1098 | 0.1106 | 0.0016 | 0.0216 | 0.0158 | 0.0158 | 0.007 | 0.6854 | 0.1944 | 0.7005 | 8196.1881 | 34.3158 | 9.5322 | 9088.2776 | 38.0508 | 10.5697 | 11917 | 49.8932 | 13.8592 | -17.9 | -13.2
14 | 95.8849 | 2.2281 | 0.7153 | 0.1112 | 0.1127 | 0.0016 | 0.0223 | 0.016 | 0.0166 | 0.0064 | 0.6883 | 0.1968 | 0.7008 | 8198.0511 | 34.3236 | 9.5343 | 9090.2839 | 38.0592 | 10.572 | 11917 | 49.8952 | 13.8598 | -17.3 | -12.4
15 | 95.8157 | 2.2758 | 0.7286 | 0.112 | 0.1132 | 0.0016 | 0.0222 | 0.0161 | 0.0162 | 0.0053 | 0.6924 | 0.2009 | 0.7013 | 8202.2787 | 34.3413 | 9.5393 | 9094.7981 | 38.0781 | 10.5773 | 11919 | 49.9017 | 13.8616 | -19.3 | -16
16 | 95.7791 | 2.3201 | 0.7427 | 0.1142 | 0.1142 | 0.0017 | 0.0224 | 0.0159 | 0.016 | 0.0028 | 0.6659 | 0.205 | 0.7017 | 8209.3247 | 34.3708 | 9.5474 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11926 | 49.9301 | 13.8695 | -18.2 | -14.9
17 | 95.8785 | 2.2402 | 0.7183 | 0.1108 | 0.1117 | 0.0016 | 0.0221 | 0.0156 | 0.0164 | 0.0067 | 0.6804 | 0.1977 | 0.7008 | 8199.2931 | 34.3288 | 9.5358 | 9091.6453 | 38.0649 | 10.5736 | 11919 | 49.9013 | 13.8615 | -22.6 | -18.8
18 | [13 empty] | 8199.2931 | 34.3288 | 9.5358 | 9091.6453 | 38.0649 | 10.5736 | 11919 | 49.9013 | 13.8615
19 | [13 empty] | 8199.2931 | 34.3288 | 9.5358 | 9091.6453 | 38.0649 | 10.5736 | 11919 | 49.9013 | 13.8615
20 | 95.7068 | 2.3625 | 0.754 | 0.1168 | 0.1175 | 0.0015 | 0.023 | 0.0163 | 0.0166 | 0.0068 | 0.6765 | 0.2018 | 0.7022 | 8213.9344 | 34.3901 | 9.5528 | 9107.3136 | 38.1305 | 10.5918 | 11927 | 49.937 | 13.8714 | -19.9 | -16.3
21 | 95.7697 | 2.326 | 0.7405 | 0.1146 | 0.1146 | 0.0016 | 0.022 | 0.0157 | 0.0144 | 0.0073 | 0.6744 | 0.1992 | 0.7016 | 8208.3454 | 34.3667 | 9.5463 | 9101.3186 | 38.1054 | 10.5848 | 11925 | 49.9255 | 13.8682 | -20.2 | -16.6 | <0,0001 | 0.0045
22 | 95.7786 | 2.3186 | 0.7365 | 0.1139 | 0.1143 | 0.0016 | 0.0223 | 0.0159 | 0.015 | 0.0072 | 0.678 | 0.1981 | 0.7016 | 8207.3184 | 34.3624 | 9.5451 | 9100.2199 | 38.1008 | 10.5836 | 11924 | 49.9221 | 13.8673 | -19.4 | -16.1
23 | 95.7691 | 2.3246 | 0.7354 | 0.1135 | 0.1135 | 0.0016 | 0.0219 | 0.016 | 0.0161 | 0.0078 | 0.6811 | 0.1994 | 0.7016 | 8207.1989 | 34.3619 | 9.545 | 9100.1004 | 38.1003 | 10.5834 | 11923 | 49.9191 | 13.8664 | -20 | -16.4 |  |  | відсутні
24 | 95.7629 | 2.3188 | 0.7381 | 0.1145 | 0.1156 | 0.0017 | 0.0227 | 0.0161 | 0.0164 | 0.0071 | 0.6847 | 0.2015 | 0.7018 | 8207.6766 | 34.3639 | 9.5455 | 9100.602 | 38.1024 | 10.584 | 11923 | 49.9176 | 13.866 | -20.2 | -16.5
25 | [13 empty] | 8207.6766 | 34.3639 | 9.5455 | 9100.602 | 38.1024 | 10.584 | 11923 | 49.9176 | 13.866
26 | [13 empty] | 8207.6766 | 34.3639 | 9.5455 | 9100.602 | 38.1024 | 10.584 | 11923 | 49.9176 | 13.866
27 | 95.8439 | 2.2607 | 0.7201 | 0.1129 | 0.1139 | 0.0016 | 0.0226 | 0.0162 | 0.0161 | 0.0074 | 0.6927 | 0.1919 | 0.7011 | 8201.2039 | 34.3368 | 9.538 | 9093.6516 | 38.0733 | 10.5759 | 11919 | 49.904 | 13.8622 | -21.6 | -18.6
28 | 95.7605 | 2.3249 | 0.7444 | 0.1167 | 0.1172 | 0.0016 | 0.0231 | 0.0166 | 0.0158 | 0.007 | 0.6759 | 0.1964 | 0.7018 | 8210.6622 | 34.3764 | 9.549 | 9103.8264 | 38.1159 | 10.5878 | 11926 | 49.9327 | 13.8702 | -21.8 | -18.4
29 | 95.85 | 2.264 | 0.7223 | 0.1131 | 0.1139 | 0.0015 | 0.0226 | 0.0163 | 0.016 | 0.0071 | 0.6814 | 0.1919 | 0.701 | 8202.5892 | 34.3426 | 9.5396 | 9095.1802 | 38.0797 | 10.5777 | 11922 | 49.913 | 13.8647 | -21.6 | -18
30 | 95.8479 | 2.2605 | 0.7246 | 0.1139 | 0.1157 | 0.0016 | 0.0228 | 0.0164 | 0.0161 | 0.007 | 0.682 | 0.1915 | 0.7011 | 8203.258 | 34.3454 | 9.5404 | 9095.8729 | 38.0826 | 10.5785 | 11922 | 49.9146 | 13.8652 | -21.5 | -17.9
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8215.2719 | 34.3957 | 9.5544 | 9108.1018 | 38.1338 | 10.5927
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Херсонського ЛВУМГ | [8 empty] | Доскоч М.В. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Куманець Л.В. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Скавронський Є.К. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №687
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №687 |  | 9108.1018 | 38.1338 | 10.5927
Херсонська | В.Рогачик | 9108.1018 | 38.1338 | 10.5927
Начальник Херсонського ЛВУМГ |  | Доскоч М.В. |  |  | 2017-12-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Куманець Л.В. |  |  | 2017-12-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Скавронський Є.К. |  |  | 2017-12-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата