## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №409 | [18 empty] | Маршрут №409
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ПАТ "Чернівцігаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Косів - Чернівці", "відвід на Кути"
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [20 empty] | за період з 01.11.2017р. по 30.11.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 96.1136 | 2.1087 | 0.6588 | 0.1067 | 0.1033 | 0.0015 | 0.018 | 0.0123 | 0.0072 | 0.0048 | 0.703 | 0.1621 | 0.6984 | 8177.3432 | 34.2369 | 9.5103 | 9064.0586 | 37.9494 | 10.5415 | 11903 | 49.8372 | 13.8437 | -16 | -18.1
2 | [13 empty] | 8177.3432 | 34.2369 | 9.5103 | 9064.0586 | 37.9494 | 10.5415 | 11903 | 49.8372 | 13.8437
3 | [13 empty] | 8177.3432 | 34.2369 | 9.5103 | 9064.0586 | 37.9494 | 10.5415 | 11903 | 49.8372 | 13.8437
4 | [13 empty] | 8177.3432 | 34.2369 | 9.5103 | 9064.0586 | 37.9494 | 10.5415 | 11903 | 49.8372 | 13.8437
5 | [13 empty] | 8177.3432 | 34.2369 | 9.5103 | 9064.0586 | 37.9494 | 10.5415 | 11903 | 49.8372 | 13.8437
6 | [13 empty] | 8177.3432 | 34.2369 | 9.5103 | 9064.0586 | 37.9494 | 10.5415 | 11903 | 49.8372 | 13.8437
7 | [13 empty] | 8177.3432 | 34.2369 | 9.5103 | 9064.0586 | 37.9494 | 10.5415 | 11903 | 49.8372 | 13.8437
8 | 96.2421 | 2.0046 | 0.6186 | 0.0983 | 0.0949 | 0.0027 | 0.0173 | 0.0117 | 0.0076 | 0.004 | 0.7467 | 0.1515 | 0.6971 | 8160.2179 | 34.1652 | 9.4903 | 9045.6197 | 37.8722 | 10.5201 | 11890 | 49.7816 | 13.8282 | -19.9 | -20.6
9 | [13 empty] | 8160.2179 | 34.1652 | 9.4903 | 9045.6197 | 37.8722 | 10.5201 | 11890 | 49.7816 | 13.8282
10 | [13 empty] | 8160.2179 | 34.1652 | 9.4903 | 9045.6197 | 37.8722 | 10.5201 | 11890 | 49.7816 | 13.8282
11 | [13 empty] | 8160.2179 | 34.1652 | 9.4903 | 9045.6197 | 37.8722 | 10.5201 | 11890 | 49.7816 | 13.8282
12 | [13 empty] | 8160.2179 | 34.1652 | 9.4903 | 9045.6197 | 37.8722 | 10.5201 | 11890 | 49.7816 | 13.8282
13 | [13 empty] | 8160.2179 | 34.1652 | 9.4903 | 9045.6197 | 37.8722 | 10.5201 | 11890 | 49.7816 | 13.8282
14 | [13 empty] | 8160.2179 | 34.1652 | 9.4903 | 9045.6197 | 37.8722 | 10.5201 | 11890 | 49.7816 | 13.8282
15 | 96.256 | 2.011 | 0.6154 | 0.0978 | 0.0942 | 0.0013 | 0.0165 | 0.0113 | 0.0091 | 0.0048 | 0.7284 | 0.1542 | 0.697 | 8161.0061 | 34.1685 | 9.4913 | 9046.5034 | 37.8759 | 10.5211 | 11892 | 49.7898 | 13.8305 | -15 | -17.6
16 | [13 empty] | 8161.0061 | 34.1685 | 9.4913 | 9046.5034 | 37.8759 | 10.5211 | 11892 | 49.7898 | 13.8305
17 | [13 empty] | 8161.0061 | 34.1685 | 9.4913 | 9046.5034 | 37.8759 | 10.5211 | 11892 | 49.7898 | 13.8305
18 | [13 empty] | 8161.0061 | 34.1685 | 9.4913 | 9046.5034 | 37.8759 | 10.5211 | 11892 | 49.7898 | 13.8305
19 | [13 empty] | 8161.0061 | 34.1685 | 9.4913 | 9046.5034 | 37.8759 | 10.5211 | 11892 | 49.7898 | 13.8305
20 | [13 empty] | 8161.0061 | 34.1685 | 9.4913 | 9046.5034 | 37.8759 | 10.5211 | 11892 | 49.7898 | 13.8305
21 | [13 empty] | 8161.0061 | 34.1685 | 9.4913 | 9046.5034 | 37.8759 | 10.5211 | 11892 | 49.7898 | 13.8305 |  |  | 0,000226 | 0.0002 | 0,000
22 | 96.2912 | 1.9862 | 0.5996 | 0.0948 | 0.091 | 0.0009 | 0.016 | 0.011 | 0.0077 | 0.0044 | 0.7469 | 0.1503 | 0.6965 | 8154.4618 | 34.1411 | 9.4836 | 9039.4575 | 37.8464 | 10.5129 | 11887 | 49.7676 | 13.8243 | -18.2 | -19.6
23 | [13 empty] | 8154.4618 | 34.1411 | 9.4836 | 9039.4575 | 37.8464 | 10.5129 | 11887 | 49.7676 | 13.8243
24 | [13 empty] | 8154.4618 | 34.1411 | 9.4836 | 9039.4575 | 37.8464 | 10.5129 | 11887 | 49.7676 | 13.8243
25 | [13 empty] | 8154.4618 | 34.1411 | 9.4836 | 9039.4575 | 37.8464 | 10.5129 | 11887 | 49.7676 | 13.8243
26 | [13 empty] | 8154.4618 | 34.1411 | 9.4836 | 9039.4575 | 37.8464 | 10.5129 | 11887 | 49.7676 | 13.8243
27 | [13 empty] | 8154.4618 | 34.1411 | 9.4836 | 9039.4575 | 37.8464 | 10.5129 | 11887 | 49.7676 | 13.8243
28 | [13 empty] | 8154.4618 | 34.1411 | 9.4836 | 9039.4575 | 37.8464 | 10.5129 | 11887 | 49.7676 | 13.8243
29 | 96.2616 | 2.0176 | 0.6206 | 0.0998 | 0.0967 | 0.0017 | 0.017 | 0.0116 | 0.0094 | 0.0035 | 0.7082 | 0.1523 | 0.6971 | 8165.1859 | 34.186 | 9.4961 | 9051.0654 | 37.895 | 10.5264 | 11897 | 49.8116 | 13.8366 | -16.9 | -17.7
30 | [13 empty] | 8165.1859 | 34.186 | 9.4961 | 9051.0654 | 37.895 | 10.5264 | 11897 | 49.8116 | 13.8366
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8162.6064 | 34.1752 | 9.4931 | 9048.1992 | 37.883 | 10.5231
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік І кат. ВХАЛ | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2017-12-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №409
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №409 |  | 9048.1992 | 37.883 | 10.5231
Івано-Франківська | ГРС - Снятин 2 | 9048.0559 | 37.8824 | 10.5229
Івано-Франківська | ГРС Кути (с.Слобідка) | 9048.1276 | 37.8827 | 10.523
Івано-Франківська | ГРС с.Джурів, лінія на Джурів | 9048.0559 | 37.8824 | 10.5229
Івано-Франківська | ГРС с.Завалля | 9048.032 | 37.8823 | 10.5229
Івано-Франківська | ГРС с.Княже | 9047.9604 | 37.882 | 10.5228
Івано-Франківська | ГРС с.Рожнів | 9048.1037 | 37.8826 | 10.5229
Чернівецька | ГРС Джурів (Банилів) | 9048.1037 | 37.8826 | 10.5229
Чернівецька | ГРС с.Брусниця | 9048.9158 | 37.886 | 10.5239
Чернівецька | ГРС с.Неполоківський ДОК | 9048.1753 | 37.8829 | 10.523
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2017-12-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік І кат. ВХАЛ |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2017-12-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2017-12-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата