## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №640 | [18 empty] | Маршрут №640
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Запорізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Дніпрогаз", ПАТ "Дніпропетровськгаз"
Краснопільський п/м Запорізького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах ШДО-1а, ШДКРІ
Свідоцтво № ПЧ 07-0/1548-2015 чинне до 10.06.2018р. | [20 empty] | за період з 01.12.2017р. по 31.12.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.7928 | 2.2812 | 0.7259 | 0.1139 | 0.1186 | 0.0054 | 0.0239 | 0.0174 | 0.0242 | 0.0077 | 0.7007 | 0.1885 | 0.7017 | 8207.3661 | 34.3626 | 9.5452 | 9096.1356 | 38.0837 | 10.5788 | 11916.9057 | 49.8937 | 13.8594 | -20.4 | -15.9
2 | [13 empty] | 8207.3661 | 34.3626 | 9.5452 | 9096.1356 | 38.0837 | 10.5788 | 11916.9057 | 49.8937 | 13.8594
3 | [13 empty] | 8207.3661 | 34.3626 | 9.5452 | 9096.1356 | 38.0837 | 10.5788 | 11916.9057 | 49.8937 | 13.8594
4 | 95.8072 | 2.2697 | 0.7228 | 0.1143 | 0.1181 | 0.0041 | 0.0241 | 0.0177 | 0.0236 | 0.0071 | 0.7026 | 0.1887 | 0.7016 | 8205.742 | 34.3558 | 9.5433 | 9094.392 | 38.0764 | 10.5768 | 11915.7592 | 49.8889 | 13.858 | -17.4 | -12.5
5 | 95.7718 | 2.3 | 0.7318 | 0.1153 | 0.1191 | 0.0033 | 0.0245 | 0.0176 | 0.0251 | 0.0069 | 0.6942 | 0.1903 | 0.7019 | 8210.0651 | 34.3739 | 9.5483 | 9099.0256 | 38.0958 | 10.5822 | 11919.0314 | 49.9026 | 13.8618 | -17.6 | -12.9
6 | 95.8061 | 2.2819 | 0.7258 | 0.1147 | 0.1186 | 0.0032 | 0.0245 | 0.0177 | 0.0213 | 0.007 | 0.6907 | 0.1885 | 0.7016 | 8207.2228 | 34.362 | 9.545 | 9096.0162 | 38.0832 | 10.5787 | 11918.0283 | 49.8984 | 13.8607 | -17.1 | -12.3 |  |  | відсутні
7 | 95.7733 | 2.2972 | 0.7267 | 0.1152 | 0.1194 | 0.0031 | 0.0242 | 0.0178 | 0.0252 | 0.0084 | 0.6989 | 0.1906 | 0.7019 | 8208.7275 | 34.3683 | 9.5468 | 9097.5926 | 38.0898 | 10.5805 | 11917.5028 | 49.8962 | 13.8601 | -20.6 | -14.4
8 | 95.7646 | 2.3009 | 0.7323 | 0.1159 | 0.1201 | 0.0033 | 0.0247 | 0.0181 | 0.0231 | 0.0069 | 0.6979 | 0.1922 | 0.702 | 8209.5874 | 34.3719 | 9.5478 | 9098.5002 | 38.0936 | 10.5816 | 11918.0283 | 49.8984 | 13.8607 | -20.8 | -14.6
9 | [13 empty] | 8209.5874 | 34.3719 | 9.5478 | 9098.5002 | 38.0936 | 10.5816 | 11918.0283 | 49.8984 | 13.8607
10 | [13 empty] | 8209.5874 | 34.3719 | 9.5478 | 9098.5002 | 38.0936 | 10.5816 | 11918.0283 | 49.8984 | 13.8607
11 | 95.8307 | 2.2525 | 0.7138 | 0.1126 | 0.116 | 0.0029 | 0.0233 | 0.0175 | 0.0241 | 0.0075 | 0.7098 | 0.1893 | 0.7013 | 8201.8249 | 34.3394 | 9.5387 | 9090.1645 | 38.0587 | 10.5719 | 11912.4631 | 49.8751 | 13.8542 | -21.1 | -15.2
12 | 95.712 | 2.3153 | 0.7449 | 0.116 | 0.1211 | 0.0028 | 0.0248 | 0.0185 | 0.0224 | 0.0076 | 0.7206 | 0.1941 | 0.7023 | 8209.9934 | 34.3736 | 9.5482 | 9098.8584 | 38.0951 | 10.582 | 11915.3771 | 49.8873 | 13.8576 | -19.1 | -13.6 | 0.0001 | 0.0037
13 | 95.7713 | 2.2839 | 0.7296 | 0.1134 | 0.1186 | 0.004 | 0.0249 | 0.0185 | 0.0257 | 0.0078 | 0.7137 | 0.1886 | 0.7019 | 8207.605 | 34.3636 | 9.5454 | 9096.255 | 38.0842 | 10.5789 | 11915.5443 | 49.888 | 13.8578 | -19.4 | -13.8
14 | 95.8002 | 2.264 | 0.7234 | 0.1134 | 0.1189 | 0.0035 | 0.0255 | 0.019 | 0.0256 | 0.0073 | 0.7098 | 0.1893 | 0.7017 | 8205.9569 | 34.3567 | 9.5435 | 9094.5831 | 38.0772 | 10.577 | 11914.9471 | 49.8855 | 13.8571 | -19.8 | -13.9
15 | 95.8223 | 2.2532 | 0.718 | 0.1128 | 0.1173 | 0.0031 | 0.0254 | 0.0182 | 0.0263 | 0.0083 | 0.7096 | 0.1855 | 0.7015 | 8204.3328 | 34.3499 | 9.5416 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11914.5172 | 49.8837 | 13.8566 | -17.9 | -11.4
16 | [13 empty] | 8204.3328 | 34.3499 | 9.5416 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11914.5172 | 49.8837 | 13.8566
17 | [13 empty] | 8204.3328 | 34.3499 | 9.5416 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11914.5172 | 49.8837 | 13.8566
18 | 95.7131 | 2.3312 | 0.7446 | 0.114 | 0.1181 | 0.0028 | 0.0239 | 0.018 | 0.0197 | 0.0078 | 0.7091 | 0.1976 | 0.7022 | 8209.5157 | 34.3716 | 9.5477 | 9098.3808 | 38.0931 | 10.5814 | 11915.7592 | 49.8889 | 13.858 | -17.4 | -11
19 | 95.7364 | 2.3219 | 0.7315 | 0.1116 | 0.1177 | 0.0027 | 0.0246 | 0.0177 | 0.0202 | 0.0078 | 0.716 | 0.192 | 0.7019 | 8206.8407 | 34.3604 | 9.5446 | 9095.5146 | 38.0811 | 10.5781 | 11914.3261 | 49.8829 | 13.8564 | -18.4 | -12.3
20 | 95.6977 | 2.3328 | 0.7359 | 0.1156 | 0.1196 | 0.0033 | 0.0255 | 0.0184 | 0.0418 | 0.0073 | 0.7134 | 0.1888 | 0.7028 | 8216.8961 | 34.4025 | 9.5563 | 9106.3104 | 38.1263 | 10.5906 | 11921.2288 | 49.9118 | 13.8644 | -17.6 | -11.4 |  |  | відсутні
21 | 95.7729 | 2.3056 | 0.7234 | 0.1139 | 0.1158 | 0.0035 | 0.0283 | 0.0181 | 0.0285 | 0.0068 | 0.7015 | 0.1818 | 0.7019 | 8210.71 | 34.3766 | 9.5491 | 9099.7422 | 38.0988 | 10.583 | 11920.0584 | 49.9069 | 13.863 | -17.9 | -11.1
22 | 94.3532 | 2.9566 | 1.0259 | 0.1505 | 0.1994 | 0.0034 | 0.0484 | 0.0409 | 0.0724 | 0.0069 | 0.8911 | 0.2514 | 0.7155 | 8314.7274 | 34.8121 | 9.67 | 9210.3517 | 38.5619 | 10.7116 | 11950.1769 | 50.033 | 13.8981 | -14.1 | -9.7
23 | [13 empty] | 8314.7274 | 34.8121 | 9.67 | 9210.3517 | 38.5619 | 10.7116 | 11950.1769 | 50.033 | 13.8981
24 | [13 empty] | 8314.7274 | 34.8121 | 9.67 | 9210.3517 | 38.5619 | 10.7116 | 11950.1769 | 50.033 | 13.8981
25 | [13 empty] | 8314.7274 | 34.8121 | 9.67 | 9210.3517 | 38.5619 | 10.7116 | 11950.1769 | 50.033 | 13.8981
26 | 95.6646 | 2.3467 | 0.7465 | 0.1172 | 0.1222 | 0.0029 | 0.0248 | 0.0187 | 0.0464 | 0.0072 | 0.7172 | 0.1857 | 0.7032 | 8221.0281 | 34.4198 | 9.5611 | 9110.7291 | 38.1448 | 10.5958 | 11923.8083 | 49.9226 | 13.8674 | -16 | -11.2
27 | 95.8611 | 2.2566 | 0.7207 | 0.1126 | 0.1149 | 0.004 | 0.0227 | 0.0167 | 0.0186 | 0.0073 | 0.6849 | 0.1798 | 0.701 | 8203.7357 | 34.3474 | 9.5409 | 9092.3141 | 38.0677 | 10.5744 | 11917.9805 | 49.8982 | 13.8606 | -16.5 | -11.6 | 0.0001 | 0.0035
28 | 95.7675 | 2.3023 | 0.7313 | 0.1145 | 0.1177 | 0.0032 | 0.0234 | 0.0174 | 0.0335 | 0.0075 | 0.6988 | 0.183 | 0.7021 | 8212.143 | 34.3826 | 9.5507 | 9101.2708 | 38.1052 | 10.5848 | 11920.9422 | 49.9106 | 13.8641 | -16.5 | -11.7
29 | 93.7422 | 3.2247 | 1.2257 | 0.1754 | 0.2613 | 0.0038 | 0.0669 | 0.0574 | 0.079 | 0.0069 | 0.8854 | 0.2713 | 0.7221 | 8382.0341 | 35.0939 | 9.7483 | 9282.4115 | 38.8636 | 10.7954 | 11987.8429 | 50.1907 | 13.9419 | -16.8 | -12.1
30 | [13 empty] | 8382.0341 | 35.0939 | 9.7483 | 9282.4115 | 38.8636 | 10.7954 | 11987.8429 | 50.1907 | 13.9419
31 | [13 empty] | 8382.0341 | 35.0939 | 9.7483 | 9282.4115 | 38.8636 | 10.7954 | 11987.8429 | 50.1907 | 13.9419
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8238.7266 | 34.4939 | 9.5816 | 9129.5501 | 38.2236 | 10.6177
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Запорізького ЛВУМГ | [8 empty] | Дереновський О.Б. | [10 empty] | .01.2018
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Шеремет В.Л. | [10 empty] | .01.2018
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер провідний дільниці служби ГВ і М | [8 empty] | Свинаренко Р.В. | [10 empty] | .01.2018
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №640
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №640 |  | 9129.5501 | 38.2236 | 10.6177
Дніпропетровська | ГРС Аеропорт | 9124.8449 | 38.2039 | 10.6122
Дніпропетровська | ГРС Красноармійська | 9128.0693 | 38.2174 | 10.6159
Дніпропетровська | ГРС Придніпровська | 9131.1026 | 38.2301 | 10.6195
Дніпропетровська | ГРС м.Павлоград | 9131.7714 | 38.2329 | 10.6203
Дніпропетровська | ГРС м.Павлоград ПАТ "Павлоградхіммаш завод" | 9132.3685 | 38.2354 | 10.6209
Дніпропетровська | ГРС п/ф "За мир" с.Краснопілля | 9131.2698 | 38.2308 | 10.6197
Дніпропетровська | ГРС с.Булахівка | 9131.652 | 38.2324 | 10.6201
Дніпропетровська | ГРС с.Варварівка | 9137.5515 | 38.2571 | 10.627
Дніпропетровська | ГРС с.Вербки | 9131.3176 | 38.231 | 10.6197
Дніпропетровська | ГРС с.Володимирівка | 9137.5276 | 38.257 | 10.6269
Дніпропетровська | ГРС с.Жовтневе | 9131.031 | 38.2298 | 10.6194
Дніпропетровська | ГРС с.Катеринівка | 9130.7683 | 38.2287 | 10.6191
Дніпропетровська | ГРС с.Любимівка | 9131.2459 | 38.2307 | 10.6196
Дніпропетровська | ГРС с.Покровка | 9132.2013 | 38.2347 | 10.6208
Дніпропетровська | ГРС с.Просяна | 9129.3352 | 38.2227 | 10.6174
Дніпропетровська | ГРС с.Романки | 9131.1026 | 38.2301 | 10.6195
Дніпропетровська | ГРС с.Синельникове | 9130.4816 | 38.2275 | 10.6188
Дніпропетровська | ГРС с.Тернівка | 9133.5866 | 38.2405 | 10.6224
Дніпропетровська | ГРС с.Тернівка 2 ввід | 0 | 0 | 0
Дніпропетровська | ГРС с.Юр`ївка (Павлоградська КС) | 9129.9323 | 38.2252 | 10.6181
Дніпропетровська | ГРС смт.Васильківка | 9131.1504 | 38.2303 | 10.6195
Дніпропетровська | ГРС смт.Водолазьке | 9130.9354 | 38.2294 | 10.6193
Дніпропетровська | ГРС смт.Межова | 9131.6281 | 38.2323 | 10.6201
Дніпропетровська | ГРС смт.Петропавлівка | 9131.4131 | 38.2314 | 10.6198
Дніпропетровська | ГРС смт.Славгород | 9131.6281 | 38.2323 | 10.6201
Дніпропетровська | ГРС смт.Солоне | 9138.4591 | 38.2609 | 10.628
Дніпропетровська | ГРС смт.Томаківка | 9137.026 | 38.2549 | 10.6264
Дніпропетровська | ГРС-1 м.Новомосковськ | 9131.7953 | 38.233 | 10.6203
Дніпропетровська | ГРС-6 м.Дніпро, КВОГ-1 | 0 | 0 | 0
Дніпропетровська | ГРС-6 м.Дніпро, КВОГ-2 | 9212.7641 | 38.572 | 10.7144
Дніпропетровська | ГРС-7 м.Дніпро | 9124.3911 | 38.202 | 10.6117
Дніпропетровська | ГРС-7 м.Дніпро ПАТ "Євраз-Дніпровський металургійний завод" | 9132.3924 | 38.2355 | 10.621
Дніпропетровська | ДП "ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова" | 9128.8097 | 38.2205 | 10.6168
Дніпропетровська | ПАТ "Інтерпайп Новомосковський трубний завод" | 9121.7638 | 38.191 | 10.6086
Дніпропетровська | Придніпровська ДРЕС - 1 | 9106.0955 | 38.1254 | 10.5904
Дніпропетровська | РВУ "Харківавтогаз" | 9118.611 | 38.1778 | 10.6049
Начальник Запорізького ЛВУМГ |  | Дереновський О.Б. |  |  | .01.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Шеремет В.Л. |  |  | .01.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер провідний дільниці служби ГВ і М |  | Свинаренко Р.В. |  |  | .01.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата