## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №165 | [18 empty] | Маршрут №165
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Чернігівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Чернігівгаз", ПАТ "Сумигаз", ТОВ "ГАЗОВІ АВТОМОБІЛЬНІ ЗАПРАВКИ"
Чернігівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Київ-Брянськ-Москва"
Свідоцтво № 74/2014 чинне до 01.07.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2017р. по 31.12.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11505.207 | 48.17 | 13.3806
2 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11505.207 | 48.17 | 13.3806
3 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11505.207 | 48.17 | 13.3806
4 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11505.207 | 48.17 | 13.3806
5 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11505.207 | 48.17 | 13.3806
6 | 89.6124 | 4.9528 | 1.0871 | 0.1193 | 0.2171 | 0.0031 | 0.055 | 0.0437 | 0.0371 | 0.0045 | 1.604 | 2.264 | 0.7539 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778 | -10.2 | -10 | 0,0001 | 0.0004 | відсутні
7 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
8 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
9 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
10 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
11 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
12 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11502.8185 | 48.16 | 13.3778
13 | 89.5676 | 4.9747 | 1.0956 | 0.1206 | 0.2305 | 0.0034 | 0.0543 | 0.0425 | 0.0382 | 0.0044 | 1.5941 | 2.274 | 0.7544 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11505.207 | 48.17 | 13.3806 | -9.8 | -10.8 | 0,0001 | 0.0004 | відсутні
14 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11505.207 | 48.17 | 13.3806
15 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11505.207 | 48.17 | 13.3806
16 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11505.207 | 48.17 | 13.3806
17 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11505.207 | 48.17 | 13.3806
18 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11505.207 | 48.17 | 13.3806
19 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11505.207 | 48.17 | 13.3806
20 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11505.207 | 48.17 | 13.3806
21 | 89.4702 | 5.0605 | 1.0569 | 0.1224 | 0.2416 | 0.0037 | 0.0547 | 0.0416 | 0.0415 | 0.0041 | 1.6072 | 2.2956 | 0.7551 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375 | -10.8 | -11.4 | 0,0001 | 0.0004 | відсутні
22 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375
23 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375
24 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375
25 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375
26 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375
27 | 89.6326 | 4.9823 | 1.0345 | 0.1178 | 0.2204 | 0.0029 | 0.0529 | 0.0408 | 0.0337 | 0.006 | 1.6175 | 2.2586 | 0.7533 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11495.6532 | 48.13 | 13.3694 | -9.8 | -10 | 0,0001 | 0.0004 | відсутні
28 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11495.6532 | 48.13 | 13.3694
29 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11495.6532 | 48.13 | 13.3694
30 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11495.6532 | 48.13 | 13.3694
31 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11495.6532 | 48.13 | 13.3694
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8221.5775 | 34.4221 | 9.5617 | 9102.1545 | 38.1089 | 10.5858
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Чернігівського ЛВУМГ | [8 empty] | Шутішин В.О. | [10 empty] | .01.2018
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Лапа І.О. | [10 empty] | .01.2018
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Макаров О.В. | [10 empty] | .01.2018
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №165
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №165 |  | 9102.1545 | 38.1089 | 10.5858
Сумська | АГНКС ТОВ "ГАЗ" м.Шостка | 9101.7962 | 38.1074 | 10.5854
Сумська | АГНКС Шостка-1 | 9101.9157 | 38.1079 | 10.5855
Сумська | Шостка 1 | 0 | 0 | 0
Чернігівська | Іванівка (Семен. р-н) | 9101.8918 | 38.1078 | 10.5855
Чернігівська | Буда-Вороб`ївська | 9101.9873 | 38.1082 | 10.5856
Чернігівська | Горбове | 9102.0829 | 38.1086 | 10.5857
Чернігівська | Жадове | 9101.9396 | 38.108 | 10.5856
Чернігівська | Забарівка | 9102.0351 | 38.1084 | 10.5857
Чернігівська | Кірове/ Троїцьке | 9102.2501 | 38.1093 | 10.5859
Чернігівська | Корюківка | 9102.1067 | 38.1087 | 10.5858
Чернігівська | Костобобрів | 9102.1784 | 38.109 | 10.5858
Чернігівська | Машеве | 9101.9396 | 38.108 | 10.5856
Чернігівська | Н.Сіверський | 9102.3217 | 38.1096 | 10.586
Чернігівська | Наумівка | 9101.9873 | 38.1082 | 10.5856
Чернігівська | Олександрівка | 9101.9873 | 38.1082 | 10.5856
Чернігівська | Печенюги | 9101.9157 | 38.1079 | 10.5855
Чернігівська | Радомка | 9102.3456 | 38.1097 | 10.586
Чернігівська | Семенівка | 9101.9396 | 38.108 | 10.5856
Чернігівська | Сядрине | 9102.6322 | 38.1109 | 10.5864
Чернігівська | Хотіївка | 9101.9396 | 38.108 | 10.5856
Начальник Чернігівського ЛВУМГ |  | Шутішин В.О. |  |  | .01.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Лапа І.О. |  |  | .01.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Макаров О.В. |  |  | .01.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата