## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №619 | [18 empty] | Маршрут №619
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Миколаївським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Миколаївгаз", ТОВ "МГЗ", ТОВ "Сандора", РВУ "Харківавтогаз", ДП НВКГ "Зоря-Машпроект", УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" ПВВГ Ряснопіль
Миколаївське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "ШДО", "ШДКРІ"
Свідоцтво № РН0050/2015 дійсне до 27.05.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2018р. по 31.01.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8202.1832 | 34.3409 | 9.5391 | 9090.7377 | 38.0611 | 10.5725 | 11920.5839 | 49.9091 | 13.8636
2 | 96.02 | 2.1837 | 0.6884 | 0.1087 | 0.1077 | 0.0009 | 0.0209 | 0.0166 | 0.0171 | 0.0052 | 0.6712 | 0.1596 | 0.6995 | 8194.3013 | 34.3079 | 9.53 | 9082.3303 | 38.0259 | 10.5628 | 11917.5028 | 49.8962 | 13.8601 | -23.5 | -21
3 | 95.9989 | 2.1992 | 0.6951 | 0.1096 | 0.1087 | 0.0012 | 0.0212 | 0.0169 | 0.0172 | 0.0048 | 0.6648 | 0.1625 | 0.6998 | 8196.9763 | 34.3191 | 9.5331 | 9085.2203 | 38.038 | 10.5661 | 11919.3658 | 49.904 | 13.8622 | -23.3 | -20.6
4 | 96.0037 | 2.1984 | 0.6959 | 0.1093 | 0.1086 | 0.0012 | 0.0213 | 0.017 | 0.0159 | 0.0044 | 0.6607 | 0.1636 | 0.6997 | 8196.8808 | 34.3187 | 9.533 | 9085.1248 | 38.0376 | 10.566 | 11919.6285 | 49.9051 | 13.8625 | -22.8 | -19.8
5 | 95.9557 | 2.2265 | 0.7041 | 0.1109 | 0.1105 | 0.0012 | 0.0216 | 0.0172 | 0.0158 | 0.0049 | 0.6636 | 0.1681 | 0.7001 | 8199.7708 | 34.3308 | 9.5363 | 9088.182 | 38.0504 | 10.5696 | 11920.2495 | 49.9077 | 13.8633 | -22.6 | -20.6 | 0 | 0.0023
6 | [13 empty] | 8199.7708 | 34.3308 | 9.5363 | 9088.182 | 38.0504 | 10.5696 | 11920.2495 | 49.9077 | 13.8633
7 | [13 empty] | 8199.7708 | 34.3308 | 9.5363 | 9088.182 | 38.0504 | 10.5696 | 11920.2495 | 49.9077 | 13.8633
8 | [13 empty] | 8199.7708 | 34.3308 | 9.5363 | 9088.182 | 38.0504 | 10.5696 | 11920.2495 | 49.9077 | 13.8633
9 | 95.8925 | 2.2559 | 0.7135 | 0.1116 | 0.1116 | 0.0014 | 0.0218 | 0.0173 | 0.0159 | 0.005 | 0.6788 | 0.1747 | 0.7006 | 8201.5383 | 34.3382 | 9.5384 | 9089.9973 | 38.058 | 10.5717 | 11918.4821 | 49.9003 | 13.8612 | -22.4 | -20.3
10 | 95.97 | 2.2174 | 0.6989 | 0.1101 | 0.1092 | 0.0011 | 0.0212 | 0.0169 | 0.01555 | 0.005 | 0.667 | 0.1679 | 0.7 | 8197.6212 | 34.3218 | 9.5338 | 9085.8652 | 38.0407 | 10.5669 | 11918.6015 | 49.9008 | 13.8613 | -21.7 | -18
11 | 95.9753 | 2.2068 | 0.6981 | 0.1099 | 0.1099 | 0.0011 | 0.0215 | 0.0171 | 0.0149 | 0.005 | 0.6711 | 0.1693 | 0.6999 | 8196.4509 | 34.3169 | 9.5325 | 9084.5993 | 38.0354 | 10.5654 | 11917.1923 | 49.8949 | 13.8597 | -21.6 | -18.6 |  |  | 0
12 | 96.0172 | 2.1837 | 0.6893 | 0.1087 | 0.108 | 0.0014 | 0.0212 | 0.017 | 0.0165 | 0.0051 | 0.6698 | 0.1623 | 0.6996 | 8194.4446 | 34.3085 | 9.5301 | 9082.4975 | 38.0266 | 10.5629 | 11917.3117 | 49.8954 | 13.8598 | -22.2 | -19.2
13 | [13 empty] | 8194.4446 | 34.3085 | 9.5301 | 9082.4975 | 38.0266 | 10.5629 | 11917.3117 | 49.8954 | 13.8598
14 | [13 empty] | 8194.4446 | 34.3085 | 9.5301 | 9082.4975 | 38.0266 | 10.5629 | 11917.3117 | 49.8954 | 13.8598
15 | 96.2116 | 2.0552 | 0.6443 | 0.1029 | 0.1013 | 0.0013 | 0.02 | 0.016 | 0.0148 | 0.005 | 0.6822 | 0.1454 | 0.6978 | 8177.7731 | 34.2387 | 9.5108 | 9064.6318 | 37.9518 | 10.5422 | 11908.7133 | 49.8594 | 13.8498 | -22.5 | -18.2
16 | 96.2849 | 2.014 | 0.6272 | 0.0998 | 0.0981 | 0.0012 | 0.0195 | 0.0155 | 0.0154 | 0.0047 | 0.6766 | 0.1432 | 0.6972 | 8172.4707 | 34.2165 | 9.5046 | 9058.9951 | 37.9282 | 10.5356 | 11906.5637 | 49.8504 | 13.8473 | -22.4 | -18.6
17 | 96.3726 | 1.9555 | 0.6096 | 0.0971 | 0.0983 | 0.0011 | 0.019 | 0.0152 | 0.0158 | 0.0047 | 0.6741 | 0.1369 | 0.6965 | 8166.7623 | 34.1926 | 9.4979 | 9052.9045 | 37.9027 | 10.5285 | 11904.4379 | 49.8415 | 13.8449 | -22.8 | -18.6
18 | 96.3893 | 1.9497 | 0.6083 | 0.0968 | 0.0956 | 0.001 | 0.019 | 0.0152 | 0.0157 | 0.0051 | 0.6654 | 0.1388 | 0.6964 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11904.6529 | 49.8424 | 13.8451 | -23 | -19.2
19 | 96.3647 | 1.962 | 0.6135 | 0.0972 | 0.0961 | 0.0011 | 0.019 | 0.0152 | 0.0144 | 0.0049 | 0.672 | 0.1398 | 0.6966 | 8166.7862 | 34.1927 | 9.498 | 9052.9045 | 37.9027 | 10.5285 | 11904.1752 | 49.8404 | 13.8446 | -23.3 | -20
20 | [13 empty] | 8166.7862 | 34.1927 | 9.498 | 9052.9045 | 37.9027 | 10.5285 | 11904.1752 | 49.8404 | 13.8446
21 | [13 empty] | 8166.7862 | 34.1927 | 9.498 | 9052.9045 | 37.9027 | 10.5285 | 11904.1752 | 49.8404 | 13.8446
22 | 96.2472 | 2.0252 | 0.6342 | 0.1001 | 0.0993 | 0.0013 | 0.0197 | 0.0158 | 0.0151 | 0.0057 | 0.6897 | 0.1467 | 0.6975 | 8172.9723 | 34.2186 | 9.5052 | 9059.4728 | 37.9302 | 10.5362 | 11904.7007 | 49.8426 | 13.8452 | -23.5 | -19.6 | 0 | 0.0012
23 | 96.1925 | 2.0589 | 0.6462 | 0.1018 | 0.1011 | 0.0014 | 0.0201 | 0.0162 | 0.0164 | 0.0048 | 0.6892 | 0.1515 | 0.698 | 8177.5582 | 34.2378 | 9.5105 | 9064.3691 | 37.9507 | 10.5419 | 11906.8264 | 49.8515 | 13.8476 | -23.7 | -19.8
24 | 96.1686 | 2.071 | 0.6469 | 0.102 | 0.1008 | 0.0016 | 0.0203 | 0.0161 | 0.0144 | 0.0049 | 0.7029 | 0.1506 | 0.6981 | 8176.8177 | 34.2347 | 9.5096 | 9063.5331 | 37.9472 | 10.5409 | 11905.0112 | 49.8439 | 13.8455 | -23.2 | -19.6
25 | 96.131 | 2.0994 | 0.6549 | 0.1034 | 0.1021 | 0.0011 | 0.0204 | 0.0161 | 0.0145 | 0.005 | 0.6998 | 0.1523 | 0.6984 | 8180.1377 | 34.2486 | 9.5135 | 9067.0919 | 37.9621 | 10.545 | 11907.0413 | 49.8524 | 13.8479 | -23.3 | -20
26 | 96.1568 | 2.0809 | 0.6511 | 0.1045 | 0.103 | 0.0012 | 0.02 | 0.01603 | 0.0112 | 0.0051 | 0.6992 | 0.1509 | 0.6982 | 8177.9164 | 34.2393 | 9.5109 | 9064.7035 | 37.9521 | 10.5423 | 11905.9665 | 49.8479 | 13.8466 | -23.7 | -20.2
27 | [13 empty] | 8177.9164 | 34.2393 | 9.5109 | 9064.7035 | 37.9521 | 10.5423 | 11905.9665 | 49.8479 | 13.8466
28 | [13 empty] | 8177.9164 | 34.2393 | 9.5109 | 9064.7035 | 37.9521 | 10.5423 | 11905.9665 | 49.8479 | 13.8466
29 | 96.2475 | 2.0304 | 0.6347 | 0.1001 | 0.0983 | 0.0015 | 0.0195 | 0.0154 | 0.0151 | 0.0053 | 0.685 | 0.1472 | 0.6975 | 8173.45 | 34.2206 | 9.5057 | 9059.9743 | 37.9323 | 10.5368 | 11905.465 | 49.8458 | 13.8461 | -23.2 | -19.6 |  |  | 0
30 | 96.2474 | 2.0352 | 0.6385 | 0.101 | 0.1 | 0.001 | 0.0195 | 0.0154 | 0.0151 | 0.0049 | 0.6732 | 0.1488 | 0.6976 | 8175.4324 | 34.2289 | 9.508 | 9062.1478 | 37.9414 | 10.5393 | 11907.7579 | 49.8554 | 13.8487 | -22.8 | -19.2
31 | 96.1911 | 2.0691 | 0.6518 | 0.103 | 0.102 | 0.0011 | 0.0201 | 0.016 | 0.0143 | 0.0049 | 0.6734 | 0.1532 | 0.6981 | 8179.6361 | 34.2465 | 9.5129 | 9066.6381 | 37.9602 | 10.5445 | 11909.5253 | 49.8628 | 13.8508 | -23.1 | -19.6
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8183.4815 | 34.2626 | 9.5174 | 9070.7224 | 37.9773 | 10.5493
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Миколаївського ЛВУМГ | [8 empty] | Литвинюк Є.О. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Бартальова С.В. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Бартальов Е.Ю. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №619
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №619 |  | 9070.7224 | 37.9773 | 10.5493
Миколаївська | ГРС Єланець | 9070.0775 | 37.9746 | 10.5485
Миколаївська | ГРС Інгулка | 9070.1731 | 37.975 | 10.5486
Миколаївська | ГРС Баштанка | 9070.3164 | 37.9756 | 10.5488
Миколаївська | ГРС Березанка | 9070.1731 | 37.975 | 10.5486
Миколаївська | ГРС Березнегувате | 9070.4119 | 37.976 | 10.5489
Миколаївська | ГРС Веселий Подол | 9070.1253 | 37.9748 | 10.5486
Миколаївська | ГРС Веселинове | 9070.2208 | 37.9752 | 10.5487
Миколаївська | ГРС Вознесенськ | 9070.3164 | 37.9756 | 10.5488
Миколаївська | ГРС Володимирівка | 9070.1253 | 37.9748 | 10.5486
Миколаївська | ГРС Горохівка | 9070.2447 | 37.9753 | 10.5487
Миколаївська | ГРС Горохівка, ТОВ "Сандора" | 9069.4565 | 37.972 | 10.5478
Миколаївська | ГРС Грейгове | 9070.1731 | 37.975 | 10.5486
Миколаївська | ГРС Гур`ївка | 9070.1969 | 37.9751 | 10.5486
Миколаївська | ГРС Дмитрівка | 9070.1253 | 37.9748 | 10.5486
Миколаївська | ГРС Дорошівка | 9070.1731 | 37.975 | 10.5486
Миколаївська | ГРС Казанка | 9070.3164 | 37.9756 | 10.5488
Миколаївська | ГРС Кам`янка | 9070.1492 | 37.9749 | 10.5486
Миколаївська | ГРС Кандибіне | 9070.3641 | 37.9758 | 10.5488
Миколаївська | ГРС Крива балка Миколаїв | 9070.2925 | 37.9755 | 10.5488
Миколаївська | ГРС Кубряки | 9070.2208 | 37.9752 | 10.5487
Миколаївська | ГРС Лоцкине | 9070.388 | 37.9759 | 10.5489
Миколаївська | ГРС МГЗ, Галіцинівка | 9070.5313 | 37.9765 | 10.549
Миколаївська | ГРС МГЗ, ТОВ "Миколаївський глиноземний завод" | 9071.5345 | 37.9807 | 10.5502
Миколаївська | ГРС Мар`ївка | 9070.2686 | 37.9754 | 10.5487
Миколаївська | ГРС Миколо-Гулак | 9070.3164 | 37.9756 | 10.5488
Миколаївська | ГРС Михайлівка | 9070.1731 | 37.975 | 10.5486
Миколаївська | ГРС Нова Одеса | 9070.3641 | 37.9758 | 10.5488
Миколаївська | ГРС Нова Одеса, АГНКС ДП "Укравтогаз" | 9070.9135 | 37.9781 | 10.5495
Миколаївська | ГРС Новий Буг | 9070.2925 | 37.9755 | 10.5488
Миколаївська | ГРС Новоіванівка | 9070.2925 | 37.9755 | 10.5488
Миколаївська | ГРС Новоєгорівка | 9070.2447 | 37.9753 | 10.5487
Миколаївська | ГРС Новомиколаївка | 9070.3402 | 37.9757 | 10.5488
Миколаївська | ГРС Новосевастопіль | 9070.2447 | 37.9753 | 10.5487
Миколаївська | ГРС Новоукраїнка | 9070.2208 | 37.9752 | 10.5487
Миколаївська | ГРС Ольшанське ОЦЗ | 9069.5521 | 37.9724 | 10.5479
Миколаївська | ГРС Ольшанське, побут | 9070.0059 | 37.9743 | 10.5484
Миколаївська | ГРС Очаків | 9070.2447 | 37.9753 | 10.5487
Миколаївська | ГРС Очаків, ДПНВГК "Зоря-Машпроект" | 9069.1221 | 37.9706 | 10.5474
Миколаївська | ГРС Підлісне | 9070.5552 | 37.9766 | 10.5491
Миколаївська | ГРС Пересадівка | 9070.1731 | 37.975 | 10.5486
Миколаївська | ГРС Прибузьке | 9070.3164 | 37.9756 | 10.5488
Миколаївська | ГРС Рівне | 9070.7224 | 37.9773 | 10.5493
Миколаївська | ГРС Себіне | 9070.2925 | 37.9755 | 10.5488
Миколаївська | ГРС Снігурівка | 9070.2686 | 37.9754 | 10.5487
Миколаївська | ГРС Староолексіївка | 9070.2447 | 37.9753 | 10.5487
Миколаївська | ГРС Червоне Поле | 9070.6507 | 37.977 | 10.5492
Миколаївська | ГРС Широкий Лан | 9070.1969 | 37.9751 | 10.5486
Миколаївська | ГРС Щербані | 9070.3164 | 37.9756 | 10.5488
Миколаївська | ГРС-1 Миколаїв, АГНКС-1 ДП "Укравтогаз" | 9069.8626 | 37.9737 | 10.5483
Миколаївська | ГРС-1 Миколаїв, ДПНВГК "Зоря-Машпроект" | 9070.2686 | 37.9754 | 10.5487
Миколаївська | ГРС-1 Миколаїв, Океан | 9069.9103 | 37.9739 | 10.5483
Миколаївська | ГРС-1 Миколаїв, місто | 9070.3402 | 37.9757 | 10.5488
Миколаївська | ГРС-2 Миколаїв, АГНКС-2 ДП "Укравтогаз" | 9070.2447 | 37.9753 | 10.5487
Миколаївська | ГРС-2 Миколаїв, УДП "Укрхімтрансаміак" | 9070.7941 | 37.9776 | 10.5493
Миколаївська | ГРС-2 Миколаїв, місто | 9070.1492 | 37.9749 | 10.5486
Начальник Миколаївського ЛВУМГ |  | Литвинюк Є.О. |  |  | 2018-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис |  | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Бартальова С.В. |  |  | 2018-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис |  | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Бартальов Е.Ю. |  |  | 2018-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис |  | дата