## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №499 | [18 empty] | Маршрут №499
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Одеським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Одесагаз", ПрАТ "Одеський коньячний завод", ДП "Укравтогаз"
Березівський п/м Одеське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "ШДКРІ"
Свідоцтво № 04-0086/2017 чинне до 01.09.2020р. | [20 empty] | за період з 01.01.2018р. по 31.01.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.9114 | 2.242 | 0.7058 | 0.108 | 0.111 | 0.0036 | 0.0188 | 0.0159 | 0.0143 |  | 0.68483 | 0.1844 | 0.7004 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
2 | 95.9599 | 2.2137 | 0.6956 | 0.1066 | 0.1091 | 0.0037 | 0.0184 | 0.0157 | 0.0134 |  | 0.6838 | 0.1801 | 0.6999 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -19.8
3 | 95.9929 | 2.1956 | 0.6911 | 0.1059 | 0.1078 | 0.0036 | 0.018 | 0.0152 | 0.0129 | 0.0043 | 0.6775 | 0.1752 | 0.6996 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -21.1
4 | 95.9615 | 2.213 | 0.6983 | 0.1067 | 0.1091 | 0.0036 | 0.0183 | 0.0155 | 0.0135 |  | 0.6816 | 0.1789 | 0.6999 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -20.8
5 | 95.9483 | 2.2239 | 0.702 | 0.1071 | 0.1095 | 0.0038 | 0.0184 | 0.0155 | 0.0133 |  | 0.6807 | 0.1775 | 0.7 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -19.8
6 | 95.9391 | 2.2313 | 0.7031 | 0.1073 | 0.1096 | 0.0034 | 0.0183 | 0.0154 | 0.0129 |  | 0.6818 | 0.1778 | 0.7001 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
7 | 95.9074 | 2.2528 | 0.7074 | 0.1073 | 0.1099 | 0.0036 | 0.0184 | 0.0157 | 0.01283 |  | 0.6827 | 0.182 | 0.7003 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
8 | 95.9403 | 2.236 | 0.7015 | 0.1067 | 0.1087 | 0.0035 | 0.018 | 0.0153 | 0.0119 |  | 0.6795 | 0.1786 | 0.7 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
9 | 95.9038 | 2.2573 | 0.7098 | 0.1079 | 0.1105 | 0.0035 | 0.0184 | 0.0157 | 0.0124 |  | 0.6817 | 0.179 | 0.7003 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -21.8 | -21.4 |  |  | 0
10 | 95.8714 | 2.2746 | 0.7162 | 0.1089 | 0.112 | 0.0034 | 0.0188 | 0.0159 | 0.0129 | 0.0025 | 0.6819 | 0.1815 | 0.7006 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -20.8
11 | 95.8977 | 2.2605 | 0.7112 | 0.1081 | 0.1107 | 0.0036 | 0.0183 | 0.0155 | 0.0128 |  | 0.6813 | 0.1803 | 0.7004 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -21.1 |  | <0.0001 | 0.002
12 | 95.9114 | 2.2474 | 0.7078 | 0.1077 | 0.1107 | 0.0036 | 0.0185 | 0.0155 | 0.0129 |  | 0.6852 | 0.1793 | 0.7003 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -21.8
13 | 95.953 | 2.2238 | 0.6997 | 0.1068 | 0.1094 | 0.0036 | 0.0182 | 0.0154 | 0.0123 |  | 0.6852 | 0.1726 | 0.6999 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
14 | 96.0037 | 2.1936 | 0.6899 | 0.1058 | 0.1083 | 0.0037 | 0.0181 | 0.0152 | 0.0119 |  | 0.6856 | 0.1642 | 0.6995 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
15 | 96.0681 | 2.1544 | 0.6769 | 0.1041 | 0.1062 | 0.0037 | 0.0177 | 0.0148 | 0.0112 | 0.0051 | 0.6811 | 0.1567 | 0.6989 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -20.1
16 | 96.2193 | 2.0546 | 0.6414 | 0.0994 | 0.1002 | 0.0034 | 0.0168 | 0.014 | 0.01 |  | 0.6911 | 0.1498 | 0.6976 | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -21.5
17 | 96.2436 | 2.0356 | 0.6338 | 0.0978 | 0.0983 | 0.0035 | 0.0163 | 0.0138 | 0.0097 |  | 0.6955 | 0.1521 | 0.6973 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -22.7
18 | 96.2681 | 2.0159 | 0.6284 | 0.0967 | 0.0973 | 0.0035 | 0.0161 | 0.0135 | 0.0094 |  | 0.6974 | 0.1537 | 0.6971 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -22.7
19 | 96.2457 | 2.0295 | 0.6341 | 0.0974 | 0.0983 | 0.0035 | 0.0162 | 0.0136 | 0.0097 |  | 0.6972 | 0.1548 | 0.6973 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -21.1
20 | 96.2659 | 2.0181 | 0.6293 | 0.0968 | 0.0976 | 0.0034 | 0.0162 | 0.0137 | 0.0097 |  | 0.698 | 0.1513 | 0.6972 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
21 | 96.3414 | 1.9761 | 0.611 | 0.0945 | 0.094 | 0.0034 | 0.0157 | 0.013 | 0.082 |  | 0.6995 | 0.1432 | 0.6964 | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
22 | 96.293 | 2.0085 | 0.6219 | 0.0956 | 0.0955 | 0.0036 | 0.016 | 0.0131 | 0.0083 | 0.0049 | 0.6932 | 0.1464 | 0.6968 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -21.8
23 | 96.2986 | 2.0001 | 0.6148 | 0.0932 | 0.0907 | 0.0052 | 0.0174 | 0.0127 | 0.0105 |  | 0.6893 | 0.1532 | 0.6967 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -22.7 |  |  |  | 0
24 | 96.2195 | 2.0422 | 0.6341 | 0.0993 | 0.1008 | 0.0019 | 0.0198 | 0.0183 | 0.0109 |  | 0.6951 | 0.1581 | 0.6977 | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -22.7
25 | 96.1989 | 2.0594 | 0.639 | 0.0999 | 0.1008 | 0.0023 | 0.0187 | 0.0185 | 0.0105 |  | 0.6993 | 0.1527 | 0.6978 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -23.1
26 | 96.1888 | 2.0672 | 0.6408 | 0.1001 | 0.1009 | 0.0024 | 0.0188 | 0.0185 | 0.0105 |  | 0.6983 | 0.1537 | 0.6979 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -23.1
27 | 96.2002 | 2.0575 | 0.6391 | 0.1001 | 0.1008 | 0.0025 | 0.0188 | 0.0188 | 0.0105 |  | 0.6964 | 0.1553 | 0.6978 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
28 | 96.1932 | 2.0659 | 0.6428 | 0.1007 | 0.1012 | 0.0024 | 0.0188 | 0.0188 | 0.0104 |  | 0.6924 | 0.1534 | 0.6979 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
29 | 96.1931 | 2.0653 | 0.6448 | 0.1005 | 0.101 | 0.0023 | 0.0186 | 0.0183 | 0.0106 |  | 0.6892 | 0.1563 | 0.6979 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -22.7 | -21.6 | <0.0001 | 0,0002
30 | 96.2287 | 2.0412 | 0.635 | 0.0988 | 0.0992 | 0.0023 | 0.0183 | 0.018 | 0.0104 |  | 0.6891 | 0.159 | 0.6976 | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -22.7
31 | 96.1897 | 2.0645 | 0.644 | 0.0999 | 0.1011 | 0.0028 | 0.0187 | 0.0186 | 0.0107 |  | 0.6866 | 0.1634 | 0.698 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -22.2
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8181.6663 | 34.255 | 9.5153 | 9072.6809 | 37.9855 | 10.5515
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Одеського ЛВУМГ | [8 empty] | Девдера Б.П. | [10 empty] | 2018-02-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Тимошевська Л.М. | [10 empty] | 2018-02-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щабельський О.А. | [10 empty] | 2018-02-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №499
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №499 |  | 9072.6809 | 37.9855 | 10.5515
Одеська | АГНКС-2 Одеса РВУ "Київавтогаз" ДП "Укравтоггаз" | 9073.1586 | 37.9875 | 10.5521
Одеська | ГРС Березівка | 9072.7048 | 37.9856 | 10.5516
Одеська | ГРС Гребеники | 9072.5376 | 37.9849 | 10.5514
Одеська | ГРС Шустов (В.Долина) | 9073.3019 | 37.9881 | 10.5523
Одеська | ГРС м.Іллічівськ (місто) | 0 | 0 | 0
Одеська | ГРС м.Іллічівськ (с.Затока) | 9072.6332 | 37.9853 | 10.5515
Одеська | ГРС м.Білгород-Дністровський | 9073.0631 | 37.9871 | 10.552
Одеська | ГРС м.Біляївка | 9072.7526 | 37.9858 | 10.5516
Одеська | ГРС м.Комінтернівське | 9072.7526 | 37.9858 | 10.5516
Одеська | ГРС м.Роздільна | 9072.4421 | 37.9845 | 10.5513
Одеська | ГРС с. Шомполи (Войкове) | 9072.8004 | 37.986 | 10.5517
Одеська | ГРС с.Єреміївка | 9072.8959 | 37.9864 | 10.5518
Одеська | ГРС с.Іллінка | 9072.5615 | 37.985 | 10.5514
Одеська | ГРС с.Августовка | 9072.3704 | 37.9842 | 10.5512
Одеська | ГРС с.Благоєве | 9072.6332 | 37.9853 | 10.5515
Одеська | ГРС с.Візирка (на ОПЗ) | 9070.1014 | 37.9747 | 10.5485
Одеська | ГРС с.Візирка (на Южне) | 9071.9166 | 37.9823 | 10.5506
Одеська | ГРС с.Гуляївка | 9072.466 | 37.9846 | 10.5513
Одеська | ГРС с.Дачне | 9072.657 | 37.9854 | 10.5515
Одеська | ГРС с.Дружба | 9072.8242 | 37.9861 | 10.5517
Одеська | ГРС с.Кіровське (птахоф-ка) | 9072.9437 | 37.9866 | 10.5518
Одеська | ГРС с.Кошари | 9072.9198 | 37.9865 | 10.5518
Одеська | ГРС с.Лиманське | 9072.8242 | 37.9861 | 10.5517
Одеська | ГРС с.Маркове | 9072.9914 | 37.9868 | 10.5519
Одеська | ГРС с.Надлиманське | 9072.6093 | 37.9852 | 10.5514
Одеська | ГРС с.Новоградівка | 9072.7526 | 37.9858 | 10.5516
Одеська | ГРС с.Ряснопіль | 9072.6332 | 37.9853 | 10.5515
Одеська | ГРС с.Теплодар | 9072.8481 | 37.9862 | 10.5517
Одеська | ГРС с.Червонознам`янка | 9072.7048 | 37.9856 | 10.5516
Одеська | ГРС с.Щербанка | 9072.7526 | 37.9858 | 10.5516
Одеська | ГРС смт.Овідіополь | 9072.8481 | 37.9862 | 10.5517
Одеська | ГРС-1 м.Одеса | 9073.087 | 37.9872 | 10.552
Одеська | ГРС-2 м.Одеса | 9073.0392 | 37.987 | 10.5519
Одеська | ГРС-3 м.Одеса | 9072.3704 | 37.9842 | 10.5512
Начальник Одеського ЛВУМГ |  | Девдера Б.П. |  |  | 2018-02-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Тимошевська Л.М. |  |  | 2018-02-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щабельський О.А. |  |  | 2018-02-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата