## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №656 | [18 empty] | Маршрут №656
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Херсонським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Херсонгаз" , ТОВ "ГАЗТРЕЙД-КР", РВУ "Харьківавтогаз", ТОВ "ТЕК"ІТЕРА"
Херсонське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Мар`ївка-Херсон", "Херсон-Крим"
Свідоцтво № РЧ 161/2015 дійсне до 01.01.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2018р. по 31.01.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8199.532 | 34.3298 | 9.5361 | 9087.8954 | 38.0492 | 10.5692 | 11919.1031 | 49.9029 | 13.8619
2 | 96.0168 | 2.1811 | 0.686 | 0.109 | 0.1063 | 0.0013 | 0.0213 | 0.0144 | 0.0081 | 0.0075 | 0.6911 | 0.1571 | 0.6993 | 8188.9033 | 34.2853 | 9.5237 | 9076.4786 | 38.0014 | 10.5559 | 11912.1765 | 49.8739 | 13.8539 | -14.9 | -12.3 | <0,0001 | 0.0013
3 | 95.9886 | 2.198 | 0.6957 | 0.1103 | 0.1084 | 0.0009 | 0.0226 | 0.0153 | 0.0141 | 0.0069 | 0.6799 | 0.1591 | 0.6997 | 8194.8984 | 34.3104 | 9.5307 | 9082.9274 | 38.0284 | 10.5634 | 11916.7385 | 49.893 | 13.8592 | -15.2 | -12.6
4 | 95.9991 | 2.1951 | 0.6927 | 0.1098 | 0.1085 | 0.0007 | 0.0231 | 0.0162 | 0.0166 | 0.0058 | 0.673 | 0.1594 | 0.6997 | 8195.9254 | 34.3147 | 9.5319 | 9084.05 | 38.0331 | 10.5648 | 11918.1954 | 49.8991 | 13.8609 | -15 | -12.9
5 | 96.0021 | 2.1898 | 0.6913 | 0.1101 | 0.1082 | 0.0008 | 0.0222 | 0.0151 | 0.0195 | 0.0064 | 0.6757 | 0.1588 | 0.6997 | 8195.6388 | 34.3135 | 9.5315 | 9083.7395 | 38.0318 | 10.5644 | 11917.7655 | 49.8973 | 13.8604 | -15.3 | -12
6 | [13 empty] | 8195.6388 | 34.3135 | 9.5315 | 9083.7395 | 38.0318 | 10.5644 | 11917.7655 | 49.8973 | 13.8604
7 | [13 empty] | 8195.6388 | 34.3135 | 9.5315 | 9083.7395 | 38.0318 | 10.5644 | 11917.7655 | 49.8973 | 13.8604
8 | [13 empty] | 8195.6388 | 34.3135 | 9.5315 | 9083.7395 | 38.0318 | 10.5644 | 11917.7655 | 49.8973 | 13.8604
9 | 95.8991 | 2.2444 | 0.7109 | 0.1134 | 0.1109 | 0.0017 | 0.0227 | 0.0165 | 0.0198 | 0.0058 | 0.6861 | 0.1687 | 0.7006 | 8201.801 | 34.3393 | 9.5387 | 9090.2839 | 38.0592 | 10.572 | 11918.7448 | 49.9014 | 13.8615 | -14.3 | -11.5
10 | 95.8891 | 2.2495 | 0.712 | 0.1128 | 0.111 | 0.0016 | 0.0221 | 0.0149 | 0.027 | 0.0062 | 0.6843 | 0.1694 | 0.7008 | 8203.9267 | 34.3482 | 9.5412 | 9092.5529 | 38.0687 | 10.5746 | 11920.0584 | 49.9069 | 13.863 | * | * |  |  | відсутні
11 | 95.9372 | 2.2228 | 0.7057 | 0.1131 | 0.111 | 0.002 | 0.0227 | 0.0155 | 0.022 | 0.0059 | 0.6758 | 0.1664 | 0.7004 | 8201.2517 | 34.337 | 9.5381 | 9089.7345 | 38.0569 | 10.5714 | 11919.8913 | 49.9062 | 13.8628 | * | *
12 | 95.9601 | 2.2119 | 0.7005 | 0.1115 | 0.1093 | 0.0015 | 0.022 | 0.0146 | 0.0179 | 0.0058 | 0.6826 | 0.1623 | 0.7 | 8197.3585 | 34.3207 | 9.5335 | 9085.5547 | 38.0394 | 10.5665 | 11917.5267 | 49.8963 | 13.8601 | * | *
13 | [13 empty] | 8197.3585 | 34.3207 | 9.5335 | 9085.5547 | 38.0394 | 10.5665 | 11917.5267 | 49.8963 | 13.8601
14 | [13 empty] | 8197.3585 | 34.3207 | 9.5335 | 9085.5547 | 38.0394 | 10.5665 | 11917.5267 | 49.8963 | 13.8601
15 | 96.1936 | 2.0594 | 0.6473 | 0.1046 | 0.1018 | 0.0014 | 0.0205 | 0.0138 | 0.0155 | 0.0068 | 0.6923 | 0.1429 | 0.698 | 8177.9164 | 34.2393 | 9.5109 | 9064.7513 | 37.9523 | 10.5423 | 11907.8773 | 49.8559 | 13.8489 | * | *
16 | 96.2835 | 2.0069 | 0.6293 | 0.1012 | 0.0971 | 0.0017 | 0.0202 | 0.0138 | 0.0105 | 0.006 | 0.6923 | 0.1375 | 0.6971 | 8169.8195 | 34.2054 | 9.5015 | 9056.105 | 37.9161 | 10.5323 | 11904.008 | 49.8397 | 13.8444 | * | * | <0,0001 | 0,001
17 | 96.3368 | 1.9707 | 0.6198 | 0.1 | 0.0966 | 0.0012 | 0.0197 | 0.013 | 0.0176 | 0.0057 | 0.6813 | 0.1375 | 0.6968 | 8168.7447 | 34.2009 | 9.5003 | 9054.9825 | 37.9114 | 10.5309 | 11904.6051 | 49.8422 | 13.8451 | * | *
18 | 96.3861 | 1.9422 | 0.6105 | 0.0975 | 0.095 | 0.0015 | 0.0194 | 0.0127 | 0.0206 | 0.0058 | 0.6735 | 0.1353 | 0.6965 | 8166.6429 | 34.1921 | 9.4978 | 9052.7851 | 37.9022 | 10.5284 | 11904.5573 | 49.842 | 13.845 | * | *
19 | 96.314 | 1.9855 | 0.625 | 0.1002 | 0.0972 | 0.0009 | 0.0203 | 0.0136 | 0.0145 | 0.0057 | 0.6837 | 0.1394 | 0.697 | 8169.3419 | 34.2034 | 9.5009 | 9055.6035 | 37.914 | 10.5317 | 11904.3902 | 49.8413 | 13.8448 | * | *
20 | [13 empty] | 8169.3419 | 34.2034 | 9.5009 | 9055.6035 | 37.914 | 10.5317 | 11904.3902 | 49.8413 | 13.8448
21 | [13 empty] | 8169.3419 | 34.2034 | 9.5009 | 9055.6035 | 37.914 | 10.5317 | 11904.3902 | 49.8413 | 13.8448
22 | 96.2413 | 2.0239 | 0.6352 | 0.1021 | 0.0983 | 0.0013 | 0.0202 | 0.0137 | 0.0133 | 0.0072 | 0.7001 | 0.1436 | 0.6975 | 8171.5154 | 34.2125 | 9.5035 | 9057.8964 | 37.9236 | 10.5343 | 11903.0048 | 49.8355 | 13.8432 | * | *
23 | 96.1491 | 2.0783 | 0.6549 | 0.1055 | 0.1023 | 0.001 | 0.0211 | 0.0144 | 0.0133 | 0.0068 | 0.7034 | 0.1498 | 0.6983 | 8178.3702 | 34.2412 | 9.5114 | 9065.2051 | 37.9542 | 10.5428 | 11905.7755 | 49.8471 | 13.8464 | -21.7 | -18.5
24 | 96.1257 | 2.0839 | 0.6544 | 0.1065 | 0.1024 | 0.0009 | 0.0209 | 0.0138 | 0.0139 | 0.0083 | 0.7216 | 0.1477 | 0.6984 | 8177.4148 | 34.2372 | 9.5103 | 9064.1064 | 37.9496 | 10.5416 | 11903.3392 | 49.8369 | 13.8436 | -21.6 | -18.2
25 | 96.106 | 2.1001 | 0.661 | 0.1076 | 0.1039 | 0.0007 | 0.0209 | 0.0141 | 0.0178 | 0.0067 | 0.7128 | 0.1485 | 0.6987 | 8181.7141 | 34.2552 | 9.5153 | 9068.7639 | 37.9691 | 10.547 | 11906.9697 | 49.8521 | 13.8478 | -21.3 | -18.4
26 | 96.1297 | 2.086 | 0.6549 | 0.1063 | 0.1021 | 0.0012 | 0.0213 | 0.0142 | 0.0175 | 0.0065 | 0.7122 | 0.1482 | 0.6985 | 8179.7555 | 34.247 | 9.5131 | 9066.662 | 37.9603 | 10.5445 | 11905.9427 | 49.8478 | 13.8466 | -23 | -19.4 |  |  | відсутні
27 | [13 empty] | 8179.7555 | 34.247 | 9.5131 | 9066.662 | 37.9603 | 10.5445 | 11905.9427 | 49.8478 | 13.8466
28 | [13 empty] | 8179.7555 | 34.247 | 9.5131 | 9066.662 | 37.9603 | 10.5445 | 11905.9427 | 49.8478 | 13.8466
29 | 96.2324 | 2.0274 | 0.6377 | 0.1015 | 0.0982 | 0.0012 | 0.0204 | 0.0129 | 0.0182 | 0.0065 | 0.6985 | 0.1451 | 0.6976 | 8173.3545 | 34.2202 | 9.5056 | 9059.8549 | 37.9318 | 10.5366 | 11904.1274 | 49.8402 | 13.8445 | -22.3 | -18.9
30 | 96.2669 | 2.0167 | 0.6373 | 0.1018 | 0.0992 | 0.0011 | 0.02 | 0.0135 | 0.0117 | 0.0066 | 0.6806 | 0.1447 | 0.6973 | 8172.3274 | 34.2159 | 9.5044 | 9058.804 | 37.9274 | 10.5354 | 11905.5366 | 49.8461 | 13.8461 | -22.6 | -18.3
31 | 96.1501 | 2.0834 | 0.6601 | 0.1052 | 0.1018 | 0.001 | 0.021 | 0.0141 | 0.0152 | 0.0065 | 0.6895 | 0.1521 | 0.6984 | 8180.6154 | 34.2506 | 9.5141 | 9067.6413 | 37.9644 | 10.5457 | 11908.14 | 49.857 | 13.8492 | -23.2 | -19.1
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8183.4815 | 34.2626 | 9.5174 | 9070.6985 | 37.9772 | 10.5492
Середньозважене значення теплоти згоряння:
* - | прилад на технічному обслуговуванні
| Начальник Херсонського ЛВУМГ | [8 empty] | Доскоч М.В. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Куманець Л.В. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Скавронський Є.К. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №656
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №656 |  | 9070.6985 | 37.9772 | 10.5492
Херсонська | "Краса Херсонщіни" (Роздільне) | 9070.5313 | 37.9765 | 10.549
Херсонська | АГНКС Нова Каховка/"Ітера Україна" | 9071.8927 | 37.9822 | 10.5506
Херсонська | Асканія Нова | 0 | 0 | 0
Херсонська | Асканія Нова Тавричанка | 9070.7224 | 37.9773 | 10.5493
Херсонська | Білозерка | 9070.6985 | 37.9772 | 10.5492
Херсонська | Брилівка | 9070.7702 | 37.9775 | 10.5493
Херсонська | Виноградове | 9070.7224 | 37.9773 | 10.5493
Херсонська | ГРС Цюрупинськ | 9070.8179 | 37.9777 | 10.5494
Херсонська | ГРС-1 Херсон, АГНКС "Укравтогаз"/РВУ "Харківавтогаз" | 9069.3371 | 37.9715 | 10.5476
Херсонська | ГРС-1 Херсон, АГНКС ТОВ "ГАЗТРЕЙД-КР" | 9071.3195 | 37.9798 | 10.5499
Херсонська | ГРС-1 Херсон, місто | 9071.1046 | 37.9789 | 10.5497
Херсонська | ГРС-2 Херсон, АГНКС "Лукойл"/ ПІІ "АМІК Україна" | 0 | 0 | 0
Херсонська | ГРС-2 Херсон, місто | 9070.1253 | 37.9748 | 10.5486
Херсонська | Каланчак | 9070.7463 | 37.9774 | 10.5493
Херсонська | Каховка Коробки | 0 | 0 | 0
Херсонська | Каховка місто | 9070.3641 | 37.9758 | 10.5488
Херсонська | Нова Каховка | 9070.388 | 37.9759 | 10.5489
Херсонська | Нова Маячка | 9070.6507 | 37.977 | 10.5492
Херсонська | Нова Олександрівка | 9070.7224 | 37.9773 | 10.5493
Херсонська | Обривки | 0 | 0 | 0
Херсонська | Садове | 9070.5791 | 37.9767 | 10.5491
Херсонська | Скадовськ | 9070.6746 | 37.9771 | 10.5492
Херсонська | Станіслав | 9070.7463 | 37.9774 | 10.5493
Херсонська | Східне | 9070.5074 | 37.9764 | 10.549
Херсонська | Хрестівка | 9070.8418 | 37.9778 | 10.5494
Херсонська | Чаплинка | 9070.6746 | 37.9771 | 10.5492
Херсонська | Червоний Чабан | 9070.6746 | 37.9771 | 10.5492
Начальник Херсонського ЛВУМГ |  | Доскоч М.В. |  |  | 2018-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Куманець Л.В. |  |  | 2018-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Скавронський Є.К. |  |  | 2018-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата