## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №411 | [18 empty] | Маршрут №411
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Чернівцігаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Угерсько - Івано-Франківськ - Чернівці", "КАЧБ"
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [20 empty] | за період з 01.01.2018р. по 31.01.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8168.3865 | 34.1994 | 9.4998 | 9054.6003 | 37.9098 | 10.5305 | 11903.3392 | 49.8369 | 13.8436
2 | [13 empty] | 8168.3865 | 34.1994 | 9.4998 | 9054.6003 | 37.9098 | 10.5305 | 11903.3392 | 49.8369 | 13.8436
3 | [13 empty] | 8168.3865 | 34.1994 | 9.4998 | 9054.6003 | 37.9098 | 10.5305 | 11903.3392 | 49.8369 | 13.8436
4 | [13 empty] | 8168.3865 | 34.1994 | 9.4998 | 9054.6003 | 37.9098 | 10.5305 | 11903.3392 | 49.8369 | 13.8436
5 | 96.2051 | 2.0658 | 0.6386 | 0.10101 | 0.0975 | 0.0018 | 0.0176 | 0.0121 | 0.007 | 0.0054 | 0.6998 | 0.1483 | 0.6975 | 8171.181 | 34.2111 | 9.5031 | 9057.5142 | 37.922 | 10.5339 | 11902.3122 | 49.8326 | 13.8424 | -15.3 | -14.4
6 | [13 empty] | 8171.181 | 34.2111 | 9.5031 | 9057.5142 | 37.922 | 10.5339 | 11902.3122 | 49.8326 | 13.8424
7 | [13 empty] | 8171.181 | 34.2111 | 9.5031 | 9057.5142 | 37.922 | 10.5339 | 11902.3122 | 49.8326 | 13.8424
8 | [13 empty] | 8171.181 | 34.2111 | 9.5031 | 9057.5142 | 37.922 | 10.5339 | 11902.3122 | 49.8326 | 13.8424
9 | [13 empty] | 8171.181 | 34.2111 | 9.5031 | 9057.5142 | 37.922 | 10.5339 | 11902.3122 | 49.8326 | 13.8424
10 | [13 empty] | 8171.181 | 34.2111 | 9.5031 | 9057.5142 | 37.922 | 10.5339 | 11902.3122 | 49.8326 | 13.8424 |  |  | 0,000211 | 0,0002 | 0,000
11 | [13 empty] | 8171.181 | 34.2111 | 9.5031 | 9057.5142 | 37.922 | 10.5339 | 11902.3122 | 49.8326 | 13.8424
12 | 96.207 | 2.0553 | 0.6395 | 0.1008 | 0.0978 | 0.0014 | 0.0184 | 0.0128 | 0.013 | 0.0072 | 0.6975 | 0.1493 | 0.6977 | 8172.6857 | 34.2174 | 9.5048 | 9059.1145 | 37.9287 | 10.5358 | 11903.0287 | 49.8356 | 13.8432 | -20.3 | -19.8
13 | [13 empty] | 8172.6857 | 34.2174 | 9.5048 | 9059.1145 | 37.9287 | 10.5358 | 11903.0287 | 49.8356 | 13.8432
14 | [13 empty] | 8172.6857 | 34.2174 | 9.5048 | 9059.1145 | 37.9287 | 10.5358 | 11903.0287 | 49.8356 | 13.8432
15 | [13 empty] | 8172.6857 | 34.2174 | 9.5048 | 9059.1145 | 37.9287 | 10.5358 | 11903.0287 | 49.8356 | 13.8432
16 | [13 empty] | 8172.6857 | 34.2174 | 9.5048 | 9059.1145 | 37.9287 | 10.5358 | 11903.0287 | 49.8356 | 13.8432
17 | [13 empty] | 8172.6857 | 34.2174 | 9.5048 | 9059.1145 | 37.9287 | 10.5358 | 11903.0287 | 49.8356 | 13.8432
18 | 96.1488 | 2.0906 | 0.6541 | 0.1037 | 0.0999 | 0.0015 | 0.0184 | 0.013 | 0.0153 | 0.008 | 0.6943 | 0.1524 | 0.6982 | 8178.3941 | 34.2413 | 9.5115 | 9065.2289 | 37.9543 | 10.5429 | 11906.2293 | 49.849 | 13.8469 | -19.2 | -20.6
19 | [13 empty] | 8178.3941 | 34.2413 | 9.5115 | 9065.2289 | 37.9543 | 10.5429 | 11906.2293 | 49.849 | 13.8469
20 | [13 empty] | 8178.3941 | 34.2413 | 9.5115 | 9065.2289 | 37.9543 | 10.5429 | 11906.2293 | 49.849 | 13.8469
21 | [13 empty] | 8178.3941 | 34.2413 | 9.5115 | 9065.2289 | 37.9543 | 10.5429 | 11906.2293 | 49.849 | 13.8469
22 | [13 empty] | 8178.3941 | 34.2413 | 9.5115 | 9065.2289 | 37.9543 | 10.5429 | 11906.2293 | 49.849 | 13.8469
23 | [13 empty] | 8178.3941 | 34.2413 | 9.5115 | 9065.2289 | 37.9543 | 10.5429 | 11906.2293 | 49.849 | 13.8469
24 | 96.1437 | 2.1 | 0.6569 | 0.1036 | 0.0991 | 0.0016 | 0.0175 | 0.0123 | 0.0062 | 0.0061 | 0.7008 | 0.1522 | 0.698 | 8175.6235 | 34.2297 | 9.5083 | 9062.2673 | 37.9419 | 10.5394 | 11904.1274 | 49.8402 | 13.8445 | -22.3 | -21.4
25 | [13 empty] | 8175.6235 | 34.2297 | 9.5083 | 9062.2673 | 37.9419 | 10.5394 | 11904.1274 | 49.8402 | 13.8445
26 | [13 empty] | 8175.6235 | 34.2297 | 9.5083 | 9062.2673 | 37.9419 | 10.5394 | 11904.1274 | 49.8402 | 13.8445
27 | [13 empty] | 8175.6235 | 34.2297 | 9.5083 | 9062.2673 | 37.9419 | 10.5394 | 11904.1274 | 49.8402 | 13.8445
28 | [13 empty] | 8175.6235 | 34.2297 | 9.5083 | 9062.2673 | 37.9419 | 10.5394 | 11904.1274 | 49.8402 | 13.8445
29 | [13 empty] | 8175.6235 | 34.2297 | 9.5083 | 9062.2673 | 37.9419 | 10.5394 | 11904.1274 | 49.8402 | 13.8445
30 | [13 empty] | 8175.6235 | 34.2297 | 9.5083 | 9062.2673 | 37.9419 | 10.5394 | 11904.1274 | 49.8402 | 13.8445
31 | 96.2505 | 2.0178 | 0.6325 | 0.1004 | 0.0971 | 0.0025 | 0.0173 | 0.0123 | 0.007 | 0.0068 | 0.7095 | 0.1463 | 0.6972 | 8166.6429 | 34.1921 | 9.4978 | 9052.6179 | 37.9015 | 10.5282 | 11898.634 | 49.8172 | 13.8381 | -17.8 | -14
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8173.7127 | 34.2217 | 9.506 | 9060.2371 | 37.9334 | 10.5371
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік І кат. ВХАЛ | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2018-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №411
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №411 |  | 9060.2371 | 37.9334 | 10.5371
Чернівецька | ГРС Шубранець (Чернівці) /баланс - 322098 | 9060.2371 | 37.9334 | 10.5371
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2018-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік І кат. ВХАЛ |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2018-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2018-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата