## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №678 | [18 empty] | Маршрут №678
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Краматорським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Запоріжгаз", ДП "Укравтогаз", ТОВ ВТФ "АЛЕКС і К"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Маріуполь-Бердянськ"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2018р. по 28.02.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 93.028 | 3.9429 | 0.6778 | 0.1057 | 0.1312 |  | 0.022 | 0.0196 | 0.0255 |  | 1.9702 | 0.0771 | 0.7159 | 8213.8388 | 34.3897 | 9.5527 | 9103.6831 | 38.1153 | 10.5876 | 11808.3263 | 49.4391 | 13.7331
2 | 92.9107 | 3.94 | 0.7119 | 0.1149 | 0.147 |  | 0.0255 | 0.0226 | 0.028 |  | 2.0261 | 0.0733 | 0.7172 | 8220.6937 | 34.4184 | 9.5607 | 9110.8724 | 38.1454 | 10.5959 | 11807.0843 | 49.4339 | 13.7316
3 | 93.7713 | 3.057 | 0.7388 | 0.1061 | 0.1321 | 0.0024 | 0.0255 | 0.0229 | 0.0253 |  | 2.0948 | 0.0238 | 0.7116 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
4 | 94.3278 | 2.6794 | 0.7291 | 0.1007 | 0.1209 | 0.0031 | 0.0242 | 0.0216 | 0.0225 |  | 1.9703 | 0.0004 | 0.708 | 8145.1945 | 34.1023 | 9.4729 | 9030.4052 | 37.8085 | 10.5024 | 11778.4706 | 49.3141 | 13.6984
5 | 94.6056 | 2.5751 | 0.693 | 0.096 | 0.1125 | 0.0031 | 0.0223 | 0.0198 | 0.0206 |  | 1.8518 | 0.0002 | 0.706 | 8139.7727 | 34.0796 | 9.4666 | 9024.9595 | 37.7857 | 10.496 | 11788.0483 | 49.3542 | 13.7095 | -12.8 | -7
6 | 94.3606 | 2.6341 | 0.6693 | 0.0899 | 0.1061 | 0.0024 | 0.0215 | 0.0193 | 0.0206 |  | 2.0761 | 0.0001 | 0.7069 | 8119.7813 | 33.9959 | 9.4433 | 9002.8424 | 37.6931 | 10.4703 | 11751.5288 | 49.2013 | 13.667
7 | 94.6591 | 2.4341 | 0.6218 | 0.0851 | 0.0993 | 0.0032 | 0.0225 | 0.024 | 0.0195 |  | 1.8983 | 0.1331 | 0.7058 | 8104.0892 | 33.9302 | 9.4251 | 8986.1709 | 37.6233 | 10.4509 | 11739.3238 | 49.1502 | 13.6528
8 | 94.3861 | 2.4552 | 0.6462 | 0.0897 | 0.1106 | 0.0034 | 0.0261 | 0.0274 | 0.0229 |  | 2.0747 | 0.1577 | 0.7079 | 8098.1419 | 33.9053 | 9.4181 | 8979.1966 | 37.5941 | 10.4428 | 11712.573 | 49.0382 | 13.6217
9 | 94.3301 | 2.5165 | 0.6509 | 0.0882 | 0.1093 | 0.0039 | 0.0256 | 0.0271 | 0.023 |  | 2.052 | 0.1734 | 0.7083 | 8102.0829 | 33.9218 | 9.4227 | 8983.2809 | 37.6112 | 10.4476 | 11715.3914 | 49.05 | 13.625
10 | 93.928 | 2.6595 | 0.653 | 0.0848 | 0.108 | 0.0035 | 0.0256 | 0.0276 | 0.0235 |  | 2.3315 | 0.155 | 0.7103 | 8090.1883 | 33.872 | 9.4089 | 8969.8817 | 37.5551 | 10.432 | 11680.6632 | 48.9046 | 13.5846
11 | 93.6547 | 2.7245 | 0.6645 | 0.0859 | 0.1133 | 0.0035 | 0.0265 | 0.0286 | 0.0243 |  | 2.5216 | 0.1526 | 0.7119 | 8082.5691 | 33.8401 | 9.4 | 8961.1399 | 37.5185 | 10.4218 | 11656.1098 | 48.8018 | 13.5561
12 | 91.9728 | 3.2322 | 0.6403 | 0.0622 | 0.1001 | 0.0035 | 0.0267 | 0.0306 | 0.0281 |  | 3.7606 | 0.1429 | 0.7202 | 8007.8343 | 33.5272 | 9.3131 | 8877.2333 | 37.1672 | 10.3242 | 11480.4865 | 48.0665 | 13.3518
13 | 91.7978 | 3.3742 | 0.6579 | 0.0563 | 0.0917 | 0.0034 | 0.0247 | 0.0288 | 0.0275 |  | 3.7075 | 0.2302 | 0.7216 | 8012.4201 | 33.5464 | 9.3184 | 8882.0341 | 37.1873 | 10.3298 | 11475.2318 | 48.0445 | 13.3457
14 | 91.7156 | 3.4703 | 0.7124 | 0.0588 | 0.0924 | 0.0032 | 0.0248 | 0.0284 | 0.0252 |  | 3.5062 | 0.3627 | 0.7233 | 8030.5007 | 33.6221 | 9.3395 | 8901.6195 | 37.2693 | 10.3526 | 11486.8159 | 48.093 | 13.3592 |  |  | 0,0001 | 0,0002 | відс.
15 | 91.5084 | 3.4843 | 0.8439 | 0.0906 | 0.1403 | 0.0036 | 0.0351 | 0.0371 | 0.03 | 0.005 | 3.4197 | 0.402 | 0.727 | 8072.9914 | 33.8 | 9.3889 | 8947.1674 | 37.46 | 10.4056 | 11517.1493 | 48.22 | 13.3944 | -12.5 | -6.5
16 | 92.2977 | 3.4578 | 0.6709 | 0.0539 | 0.0789 | 0.0033 | 0.0209 | 0.0244 | 0.0212 |  | 3.1487 | 0.2223 | 0.7187 | 8058.6607 | 33.74 | 9.3722 | 8932.8367 | 37.4 | 10.3889 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
17 | 92.3715 | 3.4032 | 0.6745 | 0.0555 | 0.0795 | 0.0034 | 0.0209 | 0.0246 | 0.0209 |  | 3.1299 | 0.2161 | 0.7183 | 8057.2037 | 33.7339 | 9.3705 | 8931.8335 | 37.3958 | 10.3877 | 11565.9216 | 48.4242 | 13.4512
18 | 92.4238 | 3.4072 | 0.6806 | 0.0577 | 0.0844 | 0.0032 | 0.0223 | 0.0258 | 0.0214 |  | 3.0958 | 0.1778 | 0.718 | 8066.0649 | 33.771 | 9.3808 | 8941.5545 | 37.4365 | 10.399 | 11581.1361 | 48.4879 | 13.4689
19 | 92.4187 | 3.4447 | 0.6978 | 0.0612 | 0.0916 | 0.0032 | 0.024 | 0.0271 | 0.0223 |  | 3.0032 | 0.2062 | 0.7186 | 8078.7237 | 33.824 | 9.3956 | 8955.3121 | 37.4941 | 10.415 | 11594.2488 | 48.5428 | 13.4841
20 | 92.2598 | 3.5112 | 0.7506 | 0.0644 | 0.0951 | 0.0034 | 0.0252 | 0.028 | 0.0229 |  | 2.8393 | 0.4001 | 0.7212 | 8089.0896 | 33.8674 | 9.4076 | 8966.3229 | 37.5402 | 10.4278 | 11587.2028 | 48.5133 | 13.4759
21 | 92.1775 | 3.5208 | 0.7493 | 0.0657 | 0.098 | 0.0034 | 0.0257 | 0.0281 | 0.0229 |  | 2.8774 | 0.4312 | 0.7219 | 8085.4831 | 33.8523 | 9.4034 | 8962.2864 | 37.5233 | 10.4231 | 11576.7652 | 48.4696 | 13.4638 | -11.6 | -7.1
22 | 91.939 | 3.5041 | 0.8957 | 0.1081 | 0.1632 | 0.0035 | 0.0237 | 0.0264 | 0.022 |  | 2.9387 | 0.3756 | 0.725 | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11600.7454 | 48.57 | 13.4917
23 | 92.112 | 3.4574 | 0.8285 | 0.0909 | 0.1331 | 0.0035 | 0.0244 | 0.0267 | 0.0221 |  | 2.9171 | 0.3843 | 0.7231 | 8101.6052 | 33.9198 | 9.4222 | 8979.5788 | 37.5957 | 10.4433 | 11589.3285 | 48.5222 | 13.4784
24 | 92.1279 | 3.4672 | 0.8052 | 0.0841 | 0.1217 | 0.0034 | 0.0222 | 0.0247 | 0.0198 |  | 2.9078 | 0.416 | 0.7227 | 8092.3857 | 33.8812 | 9.4114 | 8969.6189 | 37.554 | 10.4317 | 11579.5597 | 48.4813 | 13.467
25 | 91.7568 | 3.5182 | 0.9013 | 0.1075 | 0.161 | 0.0033 | 0.0238 | 0.0262 | 0.0211 |  | 3.0426 | 0.4382 | 0.7263 | 8108.8183 | 33.95 | 9.4306 | 8985.3828 | 37.62 | 10.45 | 11572.3227 | 48.451 | 13.4586
26 | 91.3758 | 3.7306 | 0.9096 | 0.0985 | 0.1489 | 0.0033 | 0.0219 | 0.0244 | 0.0199 |  | 3.1574 | 0.5097 | 0.7285 | 8101.9395 | 33.9212 | 9.4226 | 8978.7667 | 37.5923 | 10.4423 | 11544.951 | 48.3364 | 13.4268 | -12.1 | -7.3
27 | 91.099 | 3.8512 | 0.9321 | 0.0965 | 0.1479 | 0.0032 | 0.02 | 0.0232 | 0.0186 |  | 3.2698 | 0.5385 | 0.7302 | 8099.2645 | 33.91 | 9.4194 | 8975.4945 | 37.5786 | 10.4385 | 11527.2286 | 48.2622 | 13.4062
28 | 90.9564 | 3.902 | 0.9534 | 0.0982 | 0.1496 | 0.0044 | 0.0202 | 0.0229 | 0.0184 |  | 3.2958 | 0.5787 | 0.7314 | 8100.6737 | 33.9159 | 9.4211 | 8976.7843 | 37.584 | 10.44 | 11519.2034 | 48.2286 | 13.3968
29
30
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8097.4254 | 33.9023 | 9.4173 | 8975.805 | 37.5799 | 10.4389
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | .03.2018
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | .03.2018
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | Левкович А.М. | [10 empty] | .03.2018
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №678
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №678 |  | 8975.805 | 37.5799 | 10.4389
Запорізька | АГНКС ТОВ ВТФ "Алекс і К" -> АГНКС Альтоп Ойл с.Луначарське | 8970.6699 | 37.5584 | 10.4329
Запорізька | АГНКС м.Бердянськ | 8973.8704 | 37.5718 | 10.4366
Запорізька | Андріївка | 8976.856 | 37.5843 | 10.4401
Запорізька | Бердянськ (місто) | 8975.6617 | 37.5793 | 10.4387
Запорізька | Дмитрівка | 8976.2111 | 37.5816 | 10.4393
Запорізька | Маринівка | 8976.235 | 37.5817 | 10.4394
Запорізька | Осіпенко | 8976.2827 | 37.5819 | 10.4394
Запорізька | Росія /Стара Петрівка | 8975.8528 | 37.5801 | 10.4389
Запорізька | Україна / с.Миколаївка | 8976.4499 | 37.5826 | 10.4396
Запорізька | Червоне Поле (Червоне Поле) | 8976.4499 | 37.5826 | 10.4396
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | .03.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | .03.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Левкович А.М. |  |  | .03.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата

## Лист1
Вмешательства по объекту ГРС г.Бердянска (осн.) за 2/18.
Объект | Дата | Время | Тип вмешательства | Старое значение | Новое значение
Бердянск | 01,02,18 | 15:53 | Молярная доля CO2 | 0.0644 | 0.0771
Бердянск | 01,02,18 | 15:53 | Молярная доля N2 | 1.9109 | 1.9702
Бердянск | 01,02,18 | 15:53 | Плотность | 0.7115 | 0.7159
Бердянск | 02,02,18 | 16:33 | Молярная доля CO2 | 0.0771 | 0.073
Бердянск | 02,02,18 | 16:33 | Молярная доля N2 | 1.9702 | 2.026
Бердянск | 02,02,18 | 16:33 | Плотность | 0.7159 | 0.7172
Бердянск | 03,02,18 | 15:43 | Молярная доля CO2 | 0.073 | 0.0238
Бердянск | 03,02,18 | 15:43 | Молярная доля N2 | 2.026 | 1.0948
Бердянск | 03,02,18 | 15:43 | Плотность | 0.7172 | 0.7116
Бердянск | 04,02,18 | 9:53 | Молярная доля CO2 | 0.0238 | 0.001
Бердянск | 04,02,18 | 9:53 | Молярная доля N2 | 1.0948 | 1.97
Бердянск | 04,02,18 | 9:53 | Плотность | 0.7116 | 0.708
Бердянск | 05,02,18 | 14:51 | Молярная доля CO2 | 0.001 | 0.0002
Бердянск | 05,02,18 | 14:51 | Молярная доля N2 | 1.97 | 1.8518
Бердянск | 05,02,18 | 14:51 | Плотность | 0.708 | 0.706
Бердянск | 06,02,18 | 16:34 | Молярная доля CO2 | 0.0002 | 0.1391
Бердянск | 06,02,18 | 16:34 | Молярная доля N2 | 1.8518 | 1.9067
Бердянск | 06,02,18 | 16:34 | Плотность | 0.706 | 0.7061
Бердянск | 07,02,18 | 14:30 | Молярная доля CO2 | 0.1391 | 0.1331
Бердянск | 07,02,18 | 14:30 | Молярная доля N2 | 1.9067 | 1.8983
Бердянск | 07,02,18 | 14:30 | Плотность | 0.7061 | 0.7058
Бердянск | 08,02,18 | 9:51 | Молярная доля CO2 | 0.1331 | 0.157
Бердянск | 08,02,18 | 9:51 | Молярная доля N2 | 1.8983 | 2.074
Бердянск | 08,02,18 | 9:51 | Плотность | 0.7058 | 0.7079
Бердянск | 09,02,18 | 14:28 | Молярная доля CO2 | 0.157 | 0.1734
Бердянск | 09,02,18 | 14:28 | Молярная доля N2 | 2.074 | 2.052
Бердянск | 09,02,18 | 14:28 | Плотность | 0.7079 | 0.7083
Бердянск | 10,02,18 | 14:46 | Молярная доля CO2 | 0.1734 | 0.155
Бердянск | 10,02,18 | 14:46 | Молярная доля N2 | 2.052 | 2.332
Бердянск | 10,02,18 | 14:46 | Плотность | 0.7083 | 0.7103
Бердянск | 11,02,18 | 15:31 | Молярная доля CO2 | 0.155 | 0.1526
Бердянск | 11,02,18 | 15:31 | Молярная доля N2 | 2.332 | 2.5216
Бердянск | 11,02,18 | 15:31 | Плотность | 0.7103 | 0.7119
Бердянск | 12,02,18 | 10:04 | Молярная доля CO2 | 0.1526 | 0.142
Бердянск | 12,02,18 | 10:04 | Молярная доля N2 | 2.5216 | 3.76
Бердянск | 12,02,18 | 10:04 | Плотность | 0.7119 | 0.7202
Бердянск | 13,02,18 | 11:47 | Молярная доля CO2 | 0.142 | 0.2302
Бердянск | 13,02,18 | 11:47 | Молярная доля N2 | 3.76 | 3.7075
Бердянск | 13,02,18 | 11:47 | Плотность | 0.7202 | 0.7216
Бердянск | 14,02,18 | 13:41 | Молярная доля CO2 | 0.2302 | 0.363
Бердянск | 14,02,18 | 13:41 | Молярная доля N2 | 3.7075 | 3.506
Бердянск | 14,02,18 | 13:41 | Плотность | 0.7216 | 0.7233
Бердянск | 15,02,18 | 16:08 | Молярная доля CO2 | 0.363 | 0.402
Бердянск | 15,02,18 | 16:08 | Молярная доля N2 | 3.506 | 3.4197
Бердянск | 15,02,18 | 16:08 | Плотность | 0.7233 | 0.702
Бердянск | 16,02,18 | 9:35 | Молярная доля CO2 | 0.402 | 0.222
Бердянск | 16,02,18 | 9:35 | Молярная доля N2 | 3.4197 | 3.148
Бердянск | 16,02,18 | 9:35 | Плотность | 0.702 | 0.7187
Бердянск | 17,02,18 | 12:02 | Молярная доля CO2 | 0.222 | 0.216
Бердянск | 17,02,18 | 12:02 | Молярная доля N2 | 3.148 | 3.13
Бердянск | 17,02,18 | 12:02 | Плотность | 0.7187 | 0.7183
Бердянск | 18,02,18 | 15:19 | Молярная доля CO2 | 0.216 | 0.1778
Бердянск | 18,02,18 | 15:19 | Молярная доля N2 | 3.13 | 3.0958
Бердянск | 18,02,18 | 15:19 | Плотность | 0.7183 | 0.718
Бердянск | 19,02,18 | 15:46 | Молярная доля CO2 | 0.1778 | 0.2062
Бердянск | 19,02,18 | 15:46 | Молярная доля N2 | 3.0958 | 3.0032
Бердянск | 19,02,18 | 15:46 | Плотность | 0.718 | 0.7186
Бердянск | 20,02,18 | 9:45 | Молярная доля CO2 | 0.2062 | 0.4
Бердянск | 20,02,18 | 9:45 | Молярная доля N2 | 3.0032 | 2.839
Бердянск | 20,02,18 | 9:45 | Плотность | 0.7186 | 0.7212
Бердянск | 21,02,18 | 12:05 | Молярная доля CO2 | 0.4 | 0.4312
Бердянск | 21,02,18 | 12:05 | Молярная доля N2 | 2.839 | 2.8774
Бердянск | 21,02,18 | 12:05 | Плотность | 0.7212 | 0.7219
Бердянск | 22,02,18 | 15:53 | Молярная доля CO2 | 0.4312 | 0.3756
Бердянск | 22,02,18 | 15:53 | Молярная доля N2 | 2.8774 | 2.9387
Бердянск | 22,02,18 | 15:53 | Плотность | 0.7219 | 0.725
Бердянск | 23,02,18 | 14:00 | Молярная доля CO2 | 0.3756 | 0.3843
Бердянск | 23,02,18 | 14:00 | Молярная доля N2 | 2.9387 | 2.9171
Бердянск | 23,02,18 | 14:00 | Плотность | 0.725 | 0.7231
Бердянск | 24,02,18 | 9:45 | Молярная доля CO2 | 0.3843 | 0.416
Бердянск | 24,02,18 | 9:45 | Молярная доля N2 | 2.9171 | 2.907
Бердянск | 24,02,18 | 9:45 | Плотность | 0.7231 | 0.7227
Бердянск | 25,02,18 | 14:01 | Молярная доля CO2 | 0.416 | 0.4382
Бердянск | 25,02,18 | 14:01 | Молярная доля N2 | 2.907 | 3.0426
Бердянск | 25,02,18 | 14:01 | Плотность | 0.7227 | 0.7263
Бердянск | 26,02,18 | 16:09 | Молярная доля CO2 | 0.4382 | 0.5097
Бердянск | 26,02,18 | 16:09 | Молярная доля N2 | 3.0426 | 3.1574
Бердянск | 26,02,18 | 16:09 | Плотность | 0.7263 | 0.7285
Бердянск | 27,02,18 | 16:05 | Молярная доля CO2 | 0.5097 | 0.5385
Бердянск | 27,02,18 | 16:05 | Молярная доля N2 | 3.1574 | 3.2698
Бердянск | 27,02,18 | 16:05 | Плотность | 0.7285 | 0.7302
Бердянск | 28,02,18 | 10:23 | Молярная доля CO2 | 0.5385 | 0.578
Бердянск | 28,02,18 | 10:23 | Молярная доля N2 | 3.2698 | 3.295
Бердянск | 28,02,18 | 10:23 | Плотность | 0.7302 | 0.7314

## Лист2
01,02,18 | Плотность | 0.7159 | Молярная доля N2 | 1.9702 | Молярная доля CO2 | 0.0771
02,02,18 | Плотность | 0.7172 | Молярная доля N2 | 2.026 | Молярная доля CO2 | 0.073
03,02,18 | Плотность | 0.7116 | Молярная доля N2 | 1.0948 | Молярная доля CO2 | 0.0238
04,02,18 | Плотность | 0.708 | Молярная доля N2 | 1.97 | Молярная доля CO2 | 0.001
05,02,18 | Плотность | 0.706 | Молярная доля N2 | 1.8518 | Молярная доля CO2 | 0.0002
06,02,18 | Плотность | 0.7061 | Молярная доля N2 | 1.9067 | Молярная доля CO2 | 0.1391
07,02,18 | Плотность | 0.7058 | Молярная доля N2 | 1.8983 | Молярная доля CO2 | 0.1331
08,02,18 | Плотность | 0.7079 | Молярная доля N2 | 2.074 | Молярная доля CO2 | 0.157
09,02,18 | Плотность | 0.7083 | Молярная доля N2 | 2.052 | Молярная доля CO2 | 0.1734
10,02,18 | Плотность | 0.7103 | Молярная доля N2 | 2.332 | Молярная доля CO2 | 0.155
11,02,18 | Плотность | 0.7119 | Молярная доля N2 | 2.5216 | Молярная доля CO2 | 0.1526
12,02,18 | Плотность | 0.7202 | Молярная доля N2 | 3.76 | Молярная доля CO2 | 0.142
13,02,18 | Плотность | 0.7216 | Молярная доля N2 | 3.7075 | Молярная доля CO2 | 0.2302
14,02,18 | Плотность | 0.7233 | Молярная доля N2 | 3.506 | Молярная доля CO2 | 0.363
15,02,18 | Плотность | 0.702 | Молярная доля N2 | 3.4197 | Молярная доля CO2 | 0.402
16,02,18 | Плотность | 0.7187 | Молярная доля N2 | 3.148 | Молярная доля CO2 | 0.222
17,02,18 | Плотность | 0.7183 | Молярная доля N2 | 3.13 | Молярная доля CO2 | 0.216
18,02,18 | Плотность | 0.718 | Молярная доля N2 | 3.0958 | Молярная доля CO2 | 0.1778
19,02,18 | Плотность | 0.7186 | Молярная доля N2 | 3.0032 | Молярная доля CO2 | 0.2062
20,02,18 | Плотность | 0.7212 | Молярная доля N2 | 2.839 | Молярная доля CO2 | 0.4
21,02,18 | Плотность | 0.7219 | Молярная доля N2 | 2.8774 | Молярная доля CO2 | 0.4312
22,02,18 | Плотность | 0.725 | Молярная доля N2 | 2.9387 | Молярная доля CO2 | 0.3756
23,02,18 | Плотность | 0.7231 | Молярная доля N2 | 2.9171 | Молярная доля CO2 | 0.3843
24,02,18 | Плотность | 0.7227 | Молярная доля N2 | 2.907 | Молярная доля CO2 | 0.416
25,02,18 | Плотность | 0.7263 | Молярная доля N2 | 3.0426 | Молярная доля CO2 | 0.4382
26,02,18 | Плотность | 0.7285 | Молярная доля N2 | 3.1574 | Молярная доля CO2 | 0.5097
27,02,18 | Плотность | 0.7302 | Молярная доля N2 | 3.2698 | Молярная доля CO2 | 0.5385
28,02,18 | Плотность | 0.7314 | Молярная доля N2 | 3.295 | Молярная доля CO2 | 0.578