## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №400 | [18 empty] | Маршрут №400
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ПАТ "Тернопільгаз", ДП "Укравтогаз", ДП "Укрспирт", філією "Агрогаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Союз"
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [20 empty] | за період з 01.02.2018р. по 28.02.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8159.6208 | 34.1627 | 9.4896 | 9045.1659 | 37.8703 | 10.5195 | 11896.8904 | 49.8099 | 13.8361
2 | [13 empty] | 8159.6208 | 34.1627 | 9.4896 | 9045.1659 | 37.8703 | 10.5195 | 11896.8904 | 49.8099 | 13.8361
3 | [13 empty] | 8159.6208 | 34.1627 | 9.4896 | 9045.1659 | 37.8703 | 10.5195 | 11896.8904 | 49.8099 | 13.8361
4 | [13 empty] | 8159.6208 | 34.1627 | 9.4896 | 9045.1659 | 37.8703 | 10.5195 | 11896.8904 | 49.8099 | 13.8361
5 | [13 empty] | 8159.6208 | 34.1627 | 9.4896 | 9045.1659 | 37.8703 | 10.5195 | 11896.8904 | 49.8099 | 13.8361
6 | [13 empty] | 8159.6208 | 34.1627 | 9.4896 | 9045.1659 | 37.8703 | 10.5195 | 11896.8904 | 49.8099 | 13.8361
7 | 96.2681 | 2.0103 | 0.6259 | 0.0982 | 0.0944 | 0.0017 | 0.0172 | 0.0121 | 0.0071 | 0.0062 | 0.7128 | 0.146 | 0.697 | 8164.0156 | 34.1811 | 9.4948 | 9049.7995 | 37.8897 | 10.5249 | 11896.8187 | 49.8096 | 13.836 | -20.1 | -16.4
8 | [13 empty] | 8164.0156 | 34.1811 | 9.4948 | 9049.7995 | 37.8897 | 10.5249 | 11896.8187 | 49.8096 | 13.836 |  |  | 0,000228 | 0,000168 | 0,000
9 | [13 empty] | 8164.0156 | 34.1811 | 9.4948 | 9049.7995 | 37.8897 | 10.5249 | 11896.8187 | 49.8096 | 13.836
10 | [13 empty] | 8164.0156 | 34.1811 | 9.4948 | 9049.7995 | 37.8897 | 10.5249 | 11896.8187 | 49.8096 | 13.836
11 | [13 empty] | 8164.0156 | 34.1811 | 9.4948 | 9049.7995 | 37.8897 | 10.5249 | 11896.8187 | 49.8096 | 13.836
12 | [13 empty] | 8164.0156 | 34.1811 | 9.4948 | 9049.7995 | 37.8897 | 10.5249 | 11896.8187 | 49.8096 | 13.836
13 | [13 empty] | 8164.0156 | 34.1811 | 9.4948 | 9049.7995 | 37.8897 | 10.5249 | 11896.8187 | 49.8096 | 13.836
14 | 96.3709 | 1.9451 | 0.6062 | 0.0959 | 0.0923 | 0.0019 | 0.0169 | 0.0117 | 0.0068 | 0.0059 | 0.706 | 0.1404 | 0.6961 | 8157.4473 | 34.1536 | 9.4871 | 9042.8013 | 37.8604 | 10.5168 | 11894.5736 | 49.8002 | 13.8334 | -20.5 | -17
15 | [13 empty] | 8157.4473 | 34.1536 | 9.4871 | 9042.8013 | 37.8604 | 10.5168 | 11894.5736 | 49.8002 | 13.8334
16 | [13 empty] | 8157.4473 | 34.1536 | 9.4871 | 9042.8013 | 37.8604 | 10.5168 | 11894.5736 | 49.8002 | 13.8334
17 | [13 empty] | 8157.4473 | 34.1536 | 9.4871 | 9042.8013 | 37.8604 | 10.5168 | 11894.5736 | 49.8002 | 13.8334
18 | [13 empty] | 8157.4473 | 34.1536 | 9.4871 | 9042.8013 | 37.8604 | 10.5168 | 11894.5736 | 49.8002 | 13.8334
19 | [13 empty] | 8157.4473 | 34.1536 | 9.4871 | 9042.8013 | 37.8604 | 10.5168 | 11894.5736 | 49.8002 | 13.8334
20 | [13 empty] | 8157.4473 | 34.1536 | 9.4871 | 9042.8013 | 37.8604 | 10.5168 | 11894.5736 | 49.8002 | 13.8334
21 | 96.1672 | 2.0804 | 0.6505 | 0.102 | 0.0983 | 0.0018 | 0.018 | 0.0123 | 0.0067 | 0.0062 | 0.7038 | 0.1528 | 0.6978 | 8173.2112 | 34.2196 | 9.5054 | 9059.6638 | 37.931 | 10.5364 | 11902.2167 | 49.8322 | 13.8423 | -16.5 | -14.5
22 | [13 empty] | 8173.2112 | 34.2196 | 9.5054 | 9059.6638 | 37.931 | 10.5364 | 11902.2167 | 49.8322 | 13.8423
23 | [13 empty] | 8173.2112 | 34.2196 | 9.5054 | 9059.6638 | 37.931 | 10.5364 | 11902.2167 | 49.8322 | 13.8423
24 | [13 empty] | 8173.2112 | 34.2196 | 9.5054 | 9059.6638 | 37.931 | 10.5364 | 11902.2167 | 49.8322 | 13.8423
25 | [13 empty] | 8173.2112 | 34.2196 | 9.5054 | 9059.6638 | 37.931 | 10.5364 | 11902.2167 | 49.8322 | 13.8423
26 | [13 empty] | 8173.2112 | 34.2196 | 9.5054 | 9059.6638 | 37.931 | 10.5364 | 11902.2167 | 49.8322 | 13.8423
27 | [13 empty] | 8173.2112 | 34.2196 | 9.5054 | 9059.6638 | 37.931 | 10.5364 | 11902.2167 | 49.8322 | 13.8423
28 | 96.3462 | 1.9709 | 0.6129 | 0.0968 | 0.0931 | 0.0014 | 0.0168 | 0.0114 | 0.0064 | 0.0061 | 0.6933 | 0.1447 | 0.6964 | 8160.5523 | 34.1666 | 9.4907 | 9046.1452 | 37.8744 | 10.5207 | 11897.1292 | 49.8109 | 13.8364 | -20.2 | -17.2
29
30
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8164.0395 | 34.1812 | 9.4948 | 9049.8473 | 37.8899 | 10.525
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2018-03-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік І кат. ВХАЛ | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2018-03-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2018-03-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №400
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №400 |  | 9049.8473 | 37.8899 | 10.525
Івано-Франківська | ГРС КС-21 "Тепличне госп." | 9050.2294 | 37.8915 | 10.5254
Івано-Франківська | ГРС с.Братищів | 9049.895 | 37.8901 | 10.525
Івано-Франківська | ГРС с.Осмолода | 9049.7517 | 37.8895 | 10.5249
Івано-Франківська | ГРС с.Ясень | 9050.1578 | 37.8912 | 10.5253
Тернопільська | ГРС Задарів | 9049.9189 | 37.8902 | 10.5251
Тернопільська | ГРС Золотий Потік | 9049.9428 | 37.8903 | 10.5251
Тернопільська | ГРС Палашівка | 9049.8712 | 37.89 | 10.525
Тернопільська | ГРС м.Бучач | 9049.895 | 37.8901 | 10.525
Тернопільська | ГРС м.Монастириськ | 9049.895 | 37.8901 | 10.525
Тернопільська | ГРС м.Чортків (місто) | 9049.8712 | 37.89 | 10.525
Тернопільська | ГРС м.Чортків (цукр.з-д) | 9049.8712 | 37.89 | 10.525
Тернопільська | ГРС с.Білобожниця | 9049.6562 | 37.8891 | 10.5248
Тернопільська | ГРС с.Бариш | 9049.9189 | 37.8902 | 10.5251
Тернопільська | ГРС с.Джурин | 9049.8712 | 37.89 | 10.525
Тернопільська | ГРС с.Коропець | 9049.9667 | 37.8904 | 10.5251
Тернопільська | ГРС с.Передмістя | 9049.9189 | 37.8902 | 10.5251
Тернопільська | ГРС с.Шульганівка, загальн.замір | 9049.2502 | 37.8874 | 10.5243
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2018-03-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік І кат. ВХАЛ |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2018-03-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2018-03-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата