## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №42 | [18 empty] | Маршрут №42
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Яготинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Київоблгаз"
Яготинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єфремівка-Диканька-Київ" (ЄДК)
Свідоцтво № 70А-100-15 чинне до 31.12.2018р. | [20 empty] | за період з 01.02.2018р. по 28.02.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8142.2567 | 34.09 | 9.4694 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11421.6109 | 47.82 | 13.2833
2 | [13 empty] | 8142.2567 | 34.09 | 9.4694 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11421.6109 | 47.82 | 13.2833
3 | [13 empty] | 8142.2567 | 34.09 | 9.4694 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11421.6109 | 47.82 | 13.2833
4 | [13 empty] | 8142.2567 | 34.09 | 9.4694 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11421.6109 | 47.82 | 13.2833
5 | 89.4059 | 5.0097 | 0.9562 | 0.1031 | 0.1528 | 0.0002 | 0.0408 | 0.0313 | 0.047 | 0.0075 | 1.386 | 2.8596 | 0.7567 | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11395.3379 | 47.71 | 13.2528
6 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11395.3379 | 47.71 | 13.2528 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02
7 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11395.3379 | 47.71 | 13.2528 |  |  |  |  | відсутні
8 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11395.3379 | 47.71 | 13.2528
9 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11395.3379 | 47.71 | 13.2528
10 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11395.3379 | 47.71 | 13.2528
11 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11395.3379 | 47.71 | 13.2528
12 | 89.3636 | 5.0306 | 0.9677 | 0.1048 | 0.1586 | 0.0002 | 0.0416 | 0.0314 | 0.0512 | 0.003 | 1.3281 | 2.9221 | 0.7577 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11395.3379 | 47.71 | 13.2528
13 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11395.3379 | 47.71 | 13.2528
14 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11395.3379 | 47.71 | 13.2528
15 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11395.3379 | 47.71 | 13.2528
16 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11395.3379 | 47.71 | 13.2528
17 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11395.3379 | 47.71 | 13.2528
18 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11395.3379 | 47.71 | 13.2528
19 | 89.6374 | 4.921 | 0.9073 | 0.1013 | 0.1503 | 0.0001 | 0.0396 | 0.0305 | 0.0542 | 0.0028 | 1.3314 | 2.824 | 0.755 | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11402.5033 | 47.74 | 13.2611
20 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11402.5033 | 47.74 | 13.2611
21 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11402.5033 | 47.74 | 13.2611
22 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11402.5033 | 47.74 | 13.2611
23 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11402.5033 | 47.74 | 13.2611
24 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11402.5033 | 47.74 | 13.2611
25 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11402.5033 | 47.74 | 13.2611
26 | 90.181 | 4.6734 | 0.9561 | 0.1048 | 0.1486 | 0.0001 | 0.0395 | 0.0298 | 0.0528 | 0.0032 | 1.2124 | 2.5982 | 0.7509 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11459.8263 | 47.98 | 13.3278
27 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11459.8263 | 47.98 | 13.3278
28 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11459.8263 | 47.98 | 13.3278
29
30
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8157.7101 | 34.1547 | 9.4874 | 9032.5309 | 37.8174 | 10.5048
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Яготинського ЛВУМГ | [8 empty] | Приймак М.А. | [10 empty] | .03.2018
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Бугера Т.О. | [10 empty] | .03.2018
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Калитюк О.А. | [10 empty] | .03.2018
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №42
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №42 |  | 9032.5309 | 37.8174 | 10.5048
Київська | Згурівка (Київська обл.) | 9032.5071 | 37.8173 | 10.5048
Київська | Сотниківка | 9032.5071 | 37.8173 | 10.5048
Київська | Сулимівка (Київська обл.) | 9032.5548 | 37.8175 | 10.5049
Головний інженер Яготинського ЛВУМГ |  | Приймак М.А. |  |  | .03.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Бугера Т.О. |  |  | .03.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Калитюк О.А. |  |  | .03.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата