## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 850 | [18 empty] | Маршрут № 850
УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Олександрівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Миколаївгаз ", ПАТ"Одесагаз ", ВАТ "Кіровоградгаз ", Кропівницький-2 ТОВ ТПЗ "ОіК", Кропівницький-2 ТОВ "Антарктида-17 "
Південно-Бузький п/м Олександрівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Кременчук-Ананьїв-Богородчани" (КАБ)
Свідоцтво № РН-0058/2015 чинне до 18.06.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2018р. по 28.02.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 96.2738 | 1.9937 | 0.6183 | 0.0976 | 0.0955 | 0.002 | 0.017 | 0.0114 | 0.0041 | 0.0097 | 0.6962 | 0.1807 | 0.697 | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361 | -17.6
2 | 96.3188 | 1.9723 | 0.6087 | 0.095 | 0.0933 | 0.0017 | 0.0164 | 0.011 | 0.0037 | 0.0092 | 0.6904 | 0.1795 | 0.6966 | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333 | -17.3
3 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
4 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
5 | 96.2939 | 1.9842 | 0.6141 | 0.0967 | 0.0947 | 0.0015 | 0.0163 | 0.011 | 0.0033 | 0.0092 | 0.6957 | 0.1794 | 0.6968 | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333 | -23.2
6 | 96.298 | 1.9797 | 0.615 | 0.0968 | 0.0951 | 0.0021 | 0.0168 | 0.0112 | 0.0031 | 0.0088 | 0.6909 | 0.1825 | 0.6968 | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333 | -24
7 | 96.2849 | 1.9855 | 0.6157 | 0.0968 | 0.0953 | 0.0021 | 0.0168 | 0.0111 | 0.0033 | 0.0091 | 0.7001 | 0.1793 | 0.6969 | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333 | -23.8
8 | 96.3271 | 1.9632 | 0.6091 | 0.0955 | 0.0933 | 0.002 | 0.0163 | 0.0109 | 0.0034 | 0.009 | 0.6916 | 0.1786 | 0.6966 | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333 | -23.7
9 | 96.4558 | 1.8804 | 0.5804 | 0.0906 | 0.0892 | 0.0016 | 0.0164 | 0.011 | 0.0043 | 0.0088 | 0.6968 | 0.1647 | 0.6955 | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278 | -23.9
10 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
11 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
12 | 96.2964 | 1.9788 | 0.6199 | 0.0971 | 0.0957 | 0.0015 | 0.0167 | 0.0112 | 0.0032 | 0.0092 | 0.6899 | 0.1804 | 0.6969 | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361 | -23.7
13 | 96.4159 | 1.8982 | 0.5882 | 0.0918 | 0.0896 | 0.0019 | 0.0159 | 0.0107 | 0.0031 | 0.0091 | 0.6995 | 0.1761 | 0.6958 | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278 | -24.2
14 | 96.3271 | 1.9457 | 0.6065 | 0.0958 | 0.0934 | 0.0018 | 0.0169 | 0.0113 | 0.003 | 0.0096 | 0.7076 | 0.1813 | 0.6966 | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278 | -24.8
15 | 96.2807 | 1.9834 | 0.6159 | 0.0968 | 0.0943 | 0.0016 | 0.0172 | 0.0115 | 0.0037 | 0.0089 | 0.6965 | 0.1895 | 0.697 | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306 | -24
16 | 96.2023 | 2.0373 | 0.6295 | 0.0989 | 0.0962 | 0.0012 | 0.0172 | 0.0116 | 0.0037 | 0.0089 | 0.707 | 0.1862 | 0.6975 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333 | -23.7
17 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
18 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
19 | 96.2649 | 1.9936 | 0.6172 | 0.0966 | 0.0944 | 0.0014 | 0.0168 | 0.0113 | 0.0036 | 0.0091 | 0.7087 | 0.1824 | 0.697 | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306 | -22.9
20 | 96.3241 | 1.9553 | 0.6084 | 0.096 | 0.0933 | 0.0016 | 0.0166 | 0.0111 | 0.0043 | 0.009 | 0.699 | 0.1813 | 0.6966 | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306 | -22.3
21 | 96.3203 | 1.9611 | 0.6101 | 0.097 | 0.0936 | 0.0017 | 0.0169 | 0.0112 | 0.0043 | 0.009 | 0.6942 | 0.1806 | 0.6967 | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333 | -23.3
22 | 96.3315 | 1.9529 | 0.6084 | 0.0952 | 0.0934 | 0.0017 | 0.0169 | 0.0114 | 0.0046 | 0.0089 | 0.6968 | 0.1783 | 0.6966 | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333 | -24.6
23 | 96.3754 | 1.9276 | 0.5969 | 0.0943 | 0.0913 | 0.0015 | 0.0163 | 0.0112 | 0.0044 | 0.0091 | 0.6975 | 0.1745 | 0.6962 | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306 | -23.9
24 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
25 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
26 | 96.3096 | 1.9699 | 0.6129 | 0.0962 | 0.0937 | 0.0012 | 0.0162 | 0.0112 | 0.0035 | 0.009 | 0.6968 | 0.1798 | 0.6967 | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333 | -24.4
27 | 96.3083 | 1.9667 | 0.6142 | 0.0966 | 0.0948 | 0.0016 | 0.0173 | 0.0115 | 0.0047 | 0.009 | 0.6959 | 0.1794 |  | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333 | -23.5 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,00
28 | 96.3382 | 1.9558 | 0.6063 | 0.0953 | 0.0925 | 0.0018 | 0.0166 | 0.0112 | 0.0035 | 0.009 | 0.6974 | 0.1724 | 0.6964 | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333 | -23.7
29
30
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8155.6799 | 34.1462 | 9.4851 | 9044.6404 | 37.8681 | 10.5189
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Олександрівського ЛВУМГ | [8 empty] | Сурін М.А. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Волкова С.Т. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер 1 категорії групи метрології САВ і ТМ | [8 empty] | Мартьянов А.М. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут № 850
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут № 850 |  | 9044.6404 | 37.8681 | 10.5189
Кіровоградська | Іванівка КАБ | 9044.6404 | 37.8681 | 10.5189
Кіровоградська | АГНКС ТОВ ТЗП "ОIК" м.Кропивницький | 9045.0226 | 37.8697 | 10.5194
Кіровоградська | АГНКС ТОВ"Антарктида-17" КАЧБ | 9044.8315 | 37.8689 | 10.5191
Кіровоградська | Бобринець КАБ | 9044.6165 | 37.868 | 10.5189
Кіровоградська | Вітязівка КАБ | 9044.6643 | 37.8682 | 10.5189
Кіровоградська | Калинівка КАБ | 9044.6165 | 37.868 | 10.5189
Кіровоградська | Компаніївка КАБ | 9044.6165 | 37.868 | 10.5189
Кіровоградська | Кропивницький ГРС-2 КАБ, місто | 0 | 0 | 0
Кіровоградська | Марівка (КС Кіровоградська) | 9044.6404 | 37.8681 | 10.5189
Кіровоградська | Мошорине КАБ | 9044.6404 | 37.8681 | 10.5189
Кіровоградська | Новгородка КАБ | 9044.6165 | 37.868 | 10.5189
Кіровоградська | Новоградівка КАБ | 9044.6404 | 37.8681 | 10.5189
Кіровоградська | Софіївка КАБ | 9044.6404 | 37.8681 | 10.5189
Кіровоградська | Червоний Яр КАБ | 9044.6404 | 37.8681 | 10.5189
Миколаївська | Арбузинка КАБ | 9044.6404 | 37.8681 | 10.5189
Миколаївська | Братське КАБ | 9044.6404 | 37.8681 | 10.5189
Миколаївська | Вознесенськ КАБ | 9044.6165 | 37.868 | 10.5189
Миколаївська | Врадієвка КАБ | 9044.6404 | 37.8681 | 10.5189
Миколаївська | Доманівка КАБ | 9044.6404 | 37.8681 | 10.5189
Миколаївська | Кримка КАБ | 9044.6882 | 37.8683 | 10.519
Миколаївська | Миролюбівка КАБ | 9044.6404 | 37.8681 | 10.5189
Миколаївська | Острогорське КАБ | 9044.6643 | 37.8682 | 10.5189
Миколаївська | Первомайськ, лінія на місто | 9044.6165 | 37.868 | 10.5189
Миколаївська | Прибужжя КАБ | 9044.6643 | 37.8682 | 10.5189
Одеська | Любашовка КАБ | 9044.6643 | 37.8682 | 10.5189
Одеська | Троїцьке КАБ | 9044.6643 | 37.8682 | 10.5189
Начальник Олександрівського ЛВУМГ |  | Сурін М.А. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис |  | дата
Начальник ВХАЛ |  | Волкова С.Т. |  |  | 2018-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис |  | дата
Інженер 1 категорії групи метрології САВ і ТМ |  | Мартьянов А.М. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис |  | дата