## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №54 | [18 empty] | Маршрут №54
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Лубенським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Лубнигаз", ПАТ "Полтавагаз", ПАТ "Кременчукгаз"
Лубенський п/м Лубенське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ", "Єлець-Диканька-Київ"
Свідоцтво № 199-15 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2018р. по 28.02.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8061.0491 | 33.75 | 9.375 | 8930.4482 | 37.39 | 10.3861 | 11180.3766 | 46.81 | 13.0028
2 | [13 empty] | 8061.0491 | 33.75 | 9.375 | 8930.4482 | 37.39 | 10.3861 | 11180.3766 | 46.81 | 13.0028
3 | [13 empty] | 8061.0491 | 33.75 | 9.375 | 8930.4482 | 37.39 | 10.3861 | 11180.3766 | 46.81 | 13.0028
4 | [13 empty] | 8061.0491 | 33.75 | 9.375 | 8930.4482 | 37.39 | 10.3861 | 11180.3766 | 46.81 | 13.0028
5 | 87.8237 | 5.66 | 0.759 | 0.071 | 0.102 | 0.0013 | 0.027 | 0.018 | 0.037 | 0.004 | 0.918 | 4.579 | 0.7736 | 8049.1068 | 33.7 | 9.3611 | 8916.1174 | 37.33 | 10.3694 | 11125.442 | 46.58 | 12.9389 | -16.5 | -19.4
6 | [13 empty] | 8049.1068 | 33.7 | 9.3611 | 8916.1174 | 37.33 | 10.3694 | 11125.442 | 46.58 | 12.9389
7 | [13 empty] | 8049.1068 | 33.7 | 9.3611 | 8916.1174 | 37.33 | 10.3694 | 11125.442 | 46.58 | 12.9389
8 | [13 empty] | 8049.1068 | 33.7 | 9.3611 | 8916.1174 | 37.33 | 10.3694 | 11125.442 | 46.58 | 12.9389
9 | [13 empty] | 8049.1068 | 33.7 | 9.3611 | 8916.1174 | 37.33 | 10.3694 | 11125.442 | 46.58 | 12.9389
10 | [13 empty] | 8049.1068 | 33.7 | 9.3611 | 8916.1174 | 37.33 | 10.3694 | 11125.442 | 46.58 | 12.9389
11 | [13 empty] | 8049.1068 | 33.7 | 9.3611 | 8916.1174 | 37.33 | 10.3694 | 11125.442 | 46.58 | 12.9389
12 | 87.817 | 5.589 | 0.813 | 0.074 | 0.105 | 0 | 0.028 | 0.02 | 0.037 | 0.007 | 0.911 | 4.599 | 0.7742 | 8051.4953 | 33.71 | 9.3639 | 8918.5059 | 37.34 | 10.3722 | 11125.442 | 46.58 | 12.9389 | -20 | -19.7
13 | [13 empty] | 8051.4953 | 33.71 | 9.3639 | 8918.5059 | 37.34 | 10.3722 | 11125.442 | 46.58 | 12.9389 |  |  | 0,0040 | 0
14 | [13 empty] | 8051.4953 | 33.71 | 9.3639 | 8918.5059 | 37.34 | 10.3722 | 11125.442 | 46.58 | 12.9389
15 | [13 empty] | 8051.4953 | 33.71 | 9.3639 | 8918.5059 | 37.34 | 10.3722 | 11125.442 | 46.58 | 12.9389
16 | [13 empty] | 8051.4953 | 33.71 | 9.3639 | 8918.5059 | 37.34 | 10.3722 | 11125.442 | 46.58 | 12.9389
17 | [13 empty] | 8051.4953 | 33.71 | 9.3639 | 8918.5059 | 37.34 | 10.3722 | 11125.442 | 46.58 | 12.9389
18 | [13 empty] | 8051.4953 | 33.71 | 9.3639 | 8918.5059 | 37.34 | 10.3722 | 11125.442 | 46.58 | 12.9389
19 | 88.2096 | 5.423 | 0.739 | 0.071 | 0.101 | 0.0014 | 0.027 | 0.019 | 0.039 | 0.006 | 0.905 | 4.459 | 0.7706 | 8044.3299 | 33.68 | 9.3556 | 8911.3405 | 37.31 | 10.3639 | 11139.7728 | 46.64 | 12.9556 | -14.7 | -18.2 |  |  | 0
20 | [13 empty] | 8044.3299 | 33.68 | 9.3556 | 8911.3405 | 37.31 | 10.3639 | 11139.7728 | 46.64 | 12.9556
21 | [13 empty] | 8044.3299 | 33.68 | 9.3556 | 8911.3405 | 37.31 | 10.3639 | 11139.7728 | 46.64 | 12.9556
22 | [13 empty] | 8044.3299 | 33.68 | 9.3556 | 8911.3405 | 37.31 | 10.3639 | 11139.7728 | 46.64 | 12.9556
23 | [13 empty] | 8044.3299 | 33.68 | 9.3556 | 8911.3405 | 37.31 | 10.3639 | 11139.7728 | 46.64 | 12.9556
24 | [13 empty] | 8044.3299 | 33.68 | 9.3556 | 8911.3405 | 37.31 | 10.3639 | 11139.7728 | 46.64 | 12.9556
25 | [13 empty] | 8044.3299 | 33.68 | 9.3556 | 8911.3405 | 37.31 | 10.3639 | 11139.7728 | 46.64 | 12.9556
26 | 88.441 | 5.304 | 0.848 | 0.082 | 0.114 | 0.003 | 0.032 | 0.022 | 0.045 | 0.004 | 0.905 | 4.2 | 0.769 | 8080.1568 | 33.83 | 9.3972 | 8949.5559 | 37.47 | 10.4083 | 11201.8727 | 46.9 | 13.0278 | -16.9 | -17.9
27 | [13 empty] | 8080.1568 | 33.83 | 9.3972 | 8949.5559 | 37.47 | 10.4083 | 11201.8727 | 46.9 | 13.0278
28 | [13 empty] | 8080.1568 | 33.83 | 9.3972 | 8949.5559 | 37.47 | 10.4083 | 11201.8727 | 46.9 | 13.0278
29
30
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8054.0748 | 33.7208 | 9.3669 | 8921.7064 | 37.3534 | 10.3759
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Лубенського ЛВУМГ | [8 empty] | Сирота В.П. | [10 empty] | .03.2018
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Алєксєєнко Н.А. | [10 empty] | .03.2018
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Шило О.Є. | [10 empty] | .03.2018
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №54
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №54 |  | 8921.7064 | 37.3534 | 10.3759
Полтавська | Войниха | 8921.7303 | 37.3535 | 10.376
Полтавська | Клепачі (Вергуни) | 8921.7303 | 37.3535 | 10.376
Полтавська | Новачиха | 8921.9453 | 37.3544 | 10.3762
Полтавська | Оріхівка | 8921.7781 | 37.3537 | 10.376
Полтавська | Петракіївка | 8921.8259 | 37.3539 | 10.3761
Полтавська | Ромодан | 8921.6587 | 37.3532 | 10.3759
Полтавська | Семенівка | 8921.8259 | 37.3539 | 10.3761
Полтавська | Стайки | 8921.8259 | 37.3539 | 10.3761
Полтавська | Хорол | 8921.6109 | 37.353 | 10.3758
Головний інженер Лубенського ЛВУМГ |  | Сирота В.П. |  |  | .03.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Алєксєєнко Н.А. |  |  | .03.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Шило О.Є. |  |  | .03.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата