## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №855 | [18 empty] | Маршрут №855
УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз", ТОВ "Епіцентр К", ТОВ "Форт", ДП "Укравтогаз"
Кременчуцький п/м Кременчуцьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Диканька-Кременчук-Кривий Ріг" (ДККР)
Свідоцтво № 0612 КФ від 30.12.15р. чинне до 20.06.19р. | [20 empty] | за період з 01.02.2018р. по 28.02.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 90.9752 | 4.3546 | 1.1299 | 0.1322 | 0.2209 | 0.0043 | 0.0554 | 0.0451 | 0.0715 | 0.0032 | 1.5714 | 1.4363 | 0.7424 | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11670.0107 | 48.86 | 13.5722 | -8.2
2 | [13 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11670.0107 | 48.86 | 13.5722
3 | [13 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11670.0107 | 48.86 | 13.5722
4 | [13 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11670.0107 | 48.86 | 13.5722
5 | [13 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11670.0107 | 48.86 | 13.5722
6 | [13 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11670.0107 | 48.86 | 13.5722
7 | 91.9964 | 4.0772 | 0.983 | 0.1254 | 0.1866 | 0.0037 | 0.0495 | 0.0391 | 0.056 | 0.003 | 1.5866 | 0.8935 | 0.7313 | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11746.4414 | 49.18 | 13.6611 | -11.8
8 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11746.4414 | 49.18 | 13.6611
9 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11746.4414 | 49.18 | 13.6611
10 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11746.4414 | 49.18 | 13.6611
11 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11746.4414 | 49.18 | 13.6611
12 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11746.4414 | 49.18 | 13.6611
13 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11746.4414 | 49.18 | 13.6611
14 | 91.612 | 4.2059 | 1.0089 | 0.1267 | 0.1923 | 0.0038 | 0.0502 | 0.0394 | 0.0549 | 0.0041 | 1.7516 | 0.9502 | 0.734 | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278 | -12.9
15 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
16 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
17 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
18 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
19 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
20 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
21 | 91.7846 | 4.089 | 1.0141 | 0.1271 | 0.189 | 0.0037 | 0.0496 | 0.0389 | 0.0525 | 0.0065 | 1.7535 | 0.8915 | 0.7325 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11722.5568 | 49.08 | 13.6333 | -12.2 |  | 0.0011 | 0.0019 | 0
22 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11722.5568 | 49.08 | 13.6333
23 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11722.5568 | 49.08 | 13.6333
24 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11722.5568 | 49.08 | 13.6333
25 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11722.5568 | 49.08 | 13.6333
26 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11722.5568 | 49.08 | 13.6333
27 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11722.5568 | 49.08 | 13.6333
28 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11722.5568 | 49.08 | 13.6333
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8258.7896 | 34.5779 | 9.605 | 9149.6849 | 38.3079 | 10.6411
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Кременчуцького ЛВУМГ | [8 empty] | Кучерук В.М. | [13 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [8 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Кучерук Н.М. | [13 empty] | 2018-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [8 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Провідний економіст із збуту | [8 empty] | Кривулькін І.В. | [13 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [8 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №855
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №855 |  | 9149.6849 | 38.3079 | 10.6411
Полтавська | АГНКС-1 Полтава (г-д Радченки-Полтава) | 9150.8074 | 38.3126 | 10.6424
Полтавська | АГНКС-2 Полтава ДККР | 9150.3536 | 38.3107 | 10.6419
Полтавська | Полтава-1, місто | 9149.6849 | 38.3079 | 10.6411
Полтавська | ТОВ "Епіцентр К" | 9149.8043 | 38.3084 | 10.6412
Полтавська | ТОВ "Форт" | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333
Начальник Кременчуцького ЛВУМГ |  | Кучерук В.М. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Кучерук Н.М. |  |  | 2018-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Провідний економіст із збуту |  | Кривулькін І.В. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата