## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №865 | [18 empty] | Маршрут №865
УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Кременчуцький п/м Кременчуцьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Союз"
Свідоцтво № 0612 КФ від 30.12.15р. чинне до 20.06.19р. | [20 empty] | за період з 01.02.2018р. по 28.02.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
2 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
3 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
4 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
5 | 96.4854 | 1.8597 | 0.5614 | 0.089 | 0.0869 | 0.0013 | 0.0171 | 0.0119 | 0.012 | 0.0052 | 0.7299 | 0.1402 | 0.6952 | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278 | -22.7
6 | [13 empty] | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
7 | [13 empty] | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
8 | [13 empty] | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
9 | [13 empty] | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
10 | [13 empty] | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
11 | [13 empty] | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
12 | 96.554 | 1.8195 | 0.5443 | 0.0851 | 0.0827 | 0.0011 | 0.0159 | 0.0108 | 0.0105 | 0.0049 | 0.7367 | 0.1345 | 0.6944 | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222 | -22.8
13 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
14 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
15 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
16 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
17 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
18 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
19 | 96.5389 | 1.8295 | 0.5668 | 0.085 | 0.0819 | 0.0011 | 0.015 | 0.0103 | 0.0079 | 0.0047 | 0.7251 | 0.1338 | 0.6946 | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278 | -22.5
20 | [13 empty] | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
21 | [13 empty] | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
22 | [13 empty] | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
23 | [13 empty] | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
24 | [13 empty] | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
25 | [13 empty] | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
26 | 96.5633 | 1.8244 | 0.5468 | 0.0855 | 0.0833 | 0.0012 | 0.0156 | 0.0109 | 0.0093 | 0.005 | 0.7228 | 0.1319 | 0.6944 | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278 | -22.8 |  | 0 | 0 | 0
27 | [13 empty] | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
28 | [13 empty] | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8142.0179 | 34.089 | 9.4692 | 9030.1902 | 37.8076 | 10.5021
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Кременчуцького ЛВУМГ | [8 empty] | Кучерук В.М. | [13 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [8 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Кучерук Н.М. | [13 empty] | 2018-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [8 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Провідний економіст із збуту | [8 empty] | Кривулькін І.В. | [13 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [8 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №865
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №865 |  | 9030.1902 | 37.8076 | 10.5021
Полтавська | Коновалівка (КС Машівка С) | 9030.1902 | 37.8076 | 10.5021
Начальник Кременчуцького ЛВУМГ |  | Кучерук В.М. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Кучерук Н.М. |  |  | 2018-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Провідний економіст із збуту |  | Кривулькін І.В. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата