## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №878 | [18 empty] | Маршрут №878
УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Кременчукгаз", ВАТ "Кіровоградгаз"
Кременчуцький п/м Кременчуцьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Диканька-Кременчук-Кривий Ріг" (ДККР)
Свідоцтво № 0612 КФ від 30.12.15р. чинне до 20.06.19р. | [20 empty] | за період з 01.02.2018р. по 28.02.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11679.5645 | 48.9 | 13.5833
2 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11679.5645 | 48.9 | 13.5833
3 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11679.5645 | 48.9 | 13.5833
4 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11679.5645 | 48.9 | 13.5833
5 | 90.9666 | 4.3325 | 1.1626 | 0.1328 | 0.2254 | 0.0043 | 0.0529 | 0.042 | 0.0513 | 0.004 | 1.4111 | 1.6145 | 0.7433 | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11653.2915 | 48.79 | 13.5528 | -11.4
6 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11653.2915 | 48.79 | 13.5528
7 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11653.2915 | 48.79 | 13.5528
8 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11653.2915 | 48.79 | 13.5528
9 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11653.2915 | 48.79 | 13.5528
10 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11653.2915 | 48.79 | 13.5528
11 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11653.2915 | 48.79 | 13.5528
12 | 90.8779 | 4.3703 | 1.1792 | 0.1333 | 0.2251 | 0.0042 | 0.0527 | 0.0408 | 0.0512 | 0.005 | 1.5087 | 1.5516 | 0.7435 | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11655.6799 | 48.8 | 13.5556 | -14.3
13 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11655.6799 | 48.8 | 13.5556
14 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11655.6799 | 48.8 | 13.5556
15 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11655.6799 | 48.8 | 13.5556
16 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11655.6799 | 48.8 | 13.5556
17 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11655.6799 | 48.8 | 13.5556
18 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11655.6799 | 48.8 | 13.5556
19 | 91.1288 | 4.2852 | 1.1484 | 0.1311 | 0.2178 | 0.0042 | 0.0512 | 0.0399 | 0.0492 | 0.0039 | 1.462 | 1.4783 | 0.7412 | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11670.0107 | 48.86 | 13.5722 | -12.9
20 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11670.0107 | 48.86 | 13.5722
21 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11670.0107 | 48.86 | 13.5722
22 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11670.0107 | 48.86 | 13.5722
23 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11670.0107 | 48.86 | 13.5722
24 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11670.0107 | 48.86 | 13.5722
25 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11670.0107 | 48.86 | 13.5722
26 | 91.7834 | 4.0443 | 1.0492 | 0.122 | 0.187 | 0.0037 | 0.0443 | 0.034 | 0.0464 | 0.0045 | 1.4035 | 1.2777 | 0.7349 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028 | -12 |  | 0.0011 | 0.0019 | 0
27 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
28 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8260.3183 | 34.5843 | 9.6068 | 9145.1945 | 38.2891 | 10.6359
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Кременчуцького ЛВУМГ | [8 empty] | Кучерук В.М. | [13 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [8 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Кучерук Н.М. | [13 empty] | 2018-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [8 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Провідний економіст із збуту | [8 empty] | Кривулькін І.В. | [13 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [8 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №878
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №878 |  | 9145.1945 | 38.2891 | 10.6359
Кіровоградська | Онуфрієвка ДКК | 9145.1468 | 38.2889 | 10.6358
Кіровоградська | Світловодськ ДКК | 9145.1945 | 38.2891 | 10.6359
Кіровоградська | Успенка ДКК | 9145.0751 | 38.2886 | 10.6357
Полтавська | Крюків ДКК | 9145.1945 | 38.2891 | 10.6359
Начальник Кременчуцького ЛВУМГ |  | Кучерук В.М. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Кучерук Н.М. |  |  | 2018-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Провідний економіст із збуту |  | Кривулькін І.В. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата