## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №174 | [18 empty] | Маршрут №174
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сумським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Сумигаз", ПАТ "Сумське НВО"
Сумське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єлець-Курськ-Київ" , "Єлець-Курськ-Диканька", "Більськ-Суми"
Свідоцтво № РУ-0053/17 чинне до 10 травня 2022 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2018р. по 28.02.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 91.5265 | 4.203 | 0.988 | 0.125 | 0.193 | 0.0041 | 0.053 | 0.043 | 0.076 | 0.0074 | 1.86 | 0.921 | 0.7347 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11703.4491 | 49 | 13.6111
2 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11703.4491 | 49 | 13.6111
3 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11703.4491 | 49 | 13.6111
4 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11703.4491 | 49 | 13.6111
5 | 91.3103 | 4.315 | 1.03 | 0.126 | 0.198 | 0.0043 | 0.055 | 0.045 | 0.08 | 0.0074 | 1.882 | 0.947 | 0.7366 | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11703.4491 | 49 | 13.6111 | -14.5 | -15.7 | 0,00 | 0,004 | 0,000
6 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11703.4491 | 49 | 13.6111
7 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11703.4491 | 49 | 13.6111
8 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11703.4491 | 49 | 13.6111
9 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11703.4491 | 49 | 13.6111
10 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11703.4491 | 49 | 13.6111
11 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11703.4491 | 49 | 13.6111
12 | 91.6126 | 4.142 | 0.998 | 0.126 | 0.197 | 0.0041 | 0.053 | 0.042 | 0.089 | 0.0073 | 1.798 | 0.931 | 0.7347 | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222 | -16.2 | -17.8
13 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222
14 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222
15 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222
16 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222
17 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222
18 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222
19 | 91.4863 | 4.223 | 0.991 | 0.12 | 0.186 | 0.0041 | 0.053 | 0.037 | 0.066 | 0.0066 | 1.89 | 0.937 | 0.7345 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972 | -15.7 | -17.1
20 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972
21 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972
22 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972
23 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972
24 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972
25 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972
26 | 94.359 | 2.99 | 0.821 | 0.114 | 0.134 | 0.0023 | 0.032 | 0.022 | 0.035 | 0.0067 | 1.057 | 0.427 | 0.7124 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11849.1451 | 49.61 | 13.7806 | -19.2 | -20.8
27 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11849.1451 | 49.61 | 13.7806
28 | 95.2995 | 2.559 | 0.763 | 0.114 | 0.116 | 0.0017 | 0.024 | 0.016 | 0.02 | 0.0068 | 0.837 | 0.243 | 0.7048 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8251.5287 | 34.5475 | 9.5965 | 9138.3397 | 38.2604 | 10.6279
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Сумського ЛВУМГ | [8 empty] | Соловйов О.Б. | [10 empty] | .03.2018
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Журавльова В.В. | [10 empty] | .03.2018
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Соловйов А.І. | [10 empty] | .03.2018
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №174
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №174 |  | 9138.3397 | 38.2604 | 10.6279
Сумська | Білопілля | 9138.4113 | 38.2607 | 10.628
Сумська | Бишкінь | 9138.6502 | 38.2617 | 10.6283
Сумська | Буринь | 9138.5069 | 38.2611 | 10.6281
Сумська | Віри | 9138.2919 | 38.2602 | 10.6278
Сумська | Ворожба | 9138.5307 | 38.2612 | 10.6281
Сумська | Головашівка | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278
Сумська | Гринцеве | 9138.5069 | 38.2611 | 10.6281
Сумська | Дослідна станція | 9138.6024 | 38.2615 | 10.6282
Сумська | Дубов'язівка | 9136.7872 | 38.2539 | 10.6261
Сумська | Загорське | 9138.1486 | 38.2596 | 10.6277
Сумська | Калинівка | 0 | 0 | 0
Сумська | Колядинець | 9138.5307 | 38.2612 | 10.6281
Сумська | Конотоп | 9138.5546 | 38.2613 | 10.6281
Сумська | Косівщина-місто | 9138.6263 | 38.2616 | 10.6282
Сумська | Краснопілля | 9138.5069 | 38.2611 | 10.6281
Сумська | Липова Долина | 9138.1725 | 38.2597 | 10.6277
Сумська | Мартинівка | 9138.7457 | 38.2621 | 10.6284
Сумська | Могриця | 9138.4113 | 38.2607 | 10.628
Сумська | Низи | 9138.483 | 38.261 | 10.6281
Сумська | Олешня | 9138.7457 | 38.2621 | 10.6284
Сумська | Осоївка | 9138.5785 | 38.2614 | 10.6282
Сумська | Путивль | 9138.5785 | 38.2614 | 10.6282
Сумська | Старе Село/ Червоне | 9138.4113 | 38.2607 | 10.628
Сумська | Суми 1-місто | 9138.5069 | 38.2611 | 10.6281
Сумська | Суми 2 (пряма труба) | 9139.2712 | 38.2643 | 10.629
Сумська | Суми 2-200 | 9138.1247 | 38.2595 | 10.6276
Сумська | Тростянець | 9138.3397 | 38.2604 | 10.6279
Сумська | Угроїди | 9138.6502 | 38.2617 | 10.6283
Сумська | Хотінь | 9138.268 | 38.2601 | 10.6278
Сумська | Юнаківка | 9137.7664 | 38.258 | 10.6272
Головний інженер Сумського ЛВУМГ |  | Соловйов О.Б. |  |  | .03.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Журавльова В.В. |  |  | .03.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Соловйов А.І. |  |  | .03.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата