## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №621 | [18 empty] | Маршрут №621
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Первомайським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Первомайський п/м Первомайське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах Союз, "ШДК", "ШПК", "ЄДК", Кегичівське ПСГ
Свідоцтво №100-356/2015 чинне до 20.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2018р. по 28.02.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.9284 | 2.1962 | 0.702 | 0.0827 | 0.0807 | 0.0434 | 0.0365 | 0.0239 | 0.0102 | 0.0079 | 0.7317 | 0.1562 | 0.7005 | 8196.0687 | 34.3153 | 9.532 | 9084.05 | 38.0331 | 10.5648 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -11 | -12.2
2 | 95.9783 | 2.1737 | 0.6982 | 0.0818 | 0.0799 | 0.0379 | 0.0316 | 0.0201 | 0.013 | 0.0078 | 0.7224 | 0.1553 | 0.6999 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9079.7747 | 38.0152 | 10.5598 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -11.7 | -13
3 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9079.7747 | 38.0152 | 10.5598 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
4 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9079.7747 | 38.0152 | 10.5598 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
5 | 95.9883 | 2.1717 | 0.6807 | 0.0778 | 0.0766 | 0.0461 | 0.0333 | 0.0225 | 0.0108 | 0.0083 | 0.7286 | 0.1554 | 0.6998 | 8190.217 | 34.2908 | 9.5252 | 9077.7922 | 38.0069 | 10.5575 | 11908.9282 | 49.8603 | 13.8501 | -12.3 | -14
6 | 95.8982 | 2.2316 | 0.7037 | 0.081 | 0.0794 | 0.0339 | 0.0326 | 0.0211 | 0.0104 | 0.0076 | 0.7415 | 0.1591 | 0.7003 | 8193.0115 | 34.3025 | 9.5285 | 9080.73 | 38.0192 | 10.5609 | 11908.6655 | 49.8592 | 13.8498 | -11.9 | -13.6
7 | 95.8683 | 2.2556 | 0.7145 | 0.0818 | 0.0796 | 0.0245 | 0.0375 | 0.0258 | 0.0093 | 0.0077 | 0.7353 | 0.1601 | 0.7006 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -12.7 | -13.9 | до 0,0001 | до 0,0002 | відсутні
8 | 95.9078 | 2.2212 | 0.7037 | 0.0831 | 0.0809 | 0.0343 | 0.0371 | 0.0253 | 0.0108 | 0.0081 | 0.7288 | 0.159 | 0.7005 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -12.2 | -13.5
9 | 95.9662 | 2.1946 | 0.7005 | 0.0811 | 0.079 | 0.0277 | 0.0362 | 0.0243 | 0.0096 | 0.0079 | 0.7161 | 0.1568 | 0.6999 | 8192.3427 | 34.2997 | 9.5277 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -12.4 | -13.9
10 | [13 empty] | 8192.3427 | 34.2997 | 9.5277 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
11 | [13 empty] | 8192.3427 | 34.2997 | 9.5277 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
12 | 96.0609 | 2.152 | 0.6694 | 0.0791 | 0.0789 | 0.0209 | 0.0272 | 0.0174 | 0.0093 | 0.0095 | 0.7241 | 0.1514 | 0.6987 | 8179.4212 | 34.2456 | 9.5127 | 9066.256 | 37.9586 | 10.5441 | 11903.5303 | 49.8377 | 13.8438 | -13 | -14.7
13 | 95.9761 | 2.1744 | 0.6948 | 0.081 | 0.08 | 0.035 | 0.0354 | 0.0233 | 0.0089 | 0.0081 | 0.728 | 0.155 | 0.6999 | 8190.8619 | 34.2935 | 9.526 | 9078.4849 | 38.0098 | 10.5583 | 11909.4776 | 49.8626 | 13.8507 | -13.2 | -14.9
14 | 95.9669 | 2.1858 | 0.6987 | 0.0866 | 0.0868 | 0.0318 | 0.0334 | 0.0271 | 0.0102 | 0.0087 | 0.7139 | 0.1501 | 0.7001 | 8195.9015 | 34.3146 | 9.5318 | 9083.9306 | 38.0326 | 10.5646 | 11914.8038 | 49.8849 | 13.8569 | -13.2 | -14.3
15 | 95.8953 | 2.2358 | 0.7127 | 0.084 | 0.0822 | 0.0206 | 0.0367 | 0.0243 | 0.0099 | 0.0074 | 0.7314 | 0.1596 | 0.7004 | 8194.7073 | 34.3096 | 9.5304 | 9082.5692 | 38.0269 | 10.563 | 11910.7673 | 49.868 | 13.8522 | -12.8 | -13.6
16 | 95.8842 | 2.236 | 0.7121 | 0.0835 | 0.0814 | 0.031 | 0.0359 | 0.024 | 0.0079 | 0.0076 | 0.7356 | 0.1607 | 0.7005 | 8195.5671 | 34.3132 | 9.5314 | 9083.4768 | 38.0307 | 10.5641 | 11910.5763 | 49.8672 | 13.852 | -13.1 | -14
17 | [13 empty] | 8195.5671 | 34.3132 | 9.5314 | 9083.4768 | 38.0307 | 10.5641 | 11910.5763 | 49.8672 | 13.852
18 | [13 empty] | 8195.5671 | 34.3132 | 9.5314 | 9083.4768 | 38.0307 | 10.5641 | 11910.5763 | 49.8672 | 13.852
19 | 95.8821 | 2.2456 | 0.7114 | 0.0832 | 0.0811 | 0.0255 | 0.0353 | 0.0242 | 0.0097 | 0.0079 | 0.7313 | 0.1628 | 0.7005 | 8195.2089 | 34.3117 | 9.531 | 9083.0946 | 38.0291 | 10.5636 | 11910.4807 | 49.8668 | 13.8519 | -12.5 | -14.3
20 | 95.8779 | 2.2412 | 0.7155 | 0.0831 | 0.081 | 0.0278 | 0.0358 | 0.0251 | 0.0103 | 0.0081 | 0.7314 | 0.1626 | 0.7006 | 8196.5464 | 34.3173 | 9.5326 | 9084.5516 | 38.0352 | 10.5653 | 11911.2689 | 49.8701 | 13.8528 | -12.3 | -13.9
21 | 95.9242 | 2.2157 | 0.7031 | 0.0816 | 0.0798 | 0.0365 | 0.034 | 0.0222 | 0.0091 | 0.0076 | 0.7269 | 0.1592 | 0.7003 | 8194.1818 | 34.3074 | 9.5298 | 9082.0198 | 38.0246 | 10.5624 | 11910.9584 | 49.8688 | 13.8524 | -13.6 | -14.7
22 | 95.8641 | 2.2342 | 0.7246 | 0.0848 | 0.0826 | 0.0342 | 0.0374 | 0.0263 | 0.0089 | 0.0085 | 0.735 | 0.1594 | 0.7009 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9087.776 | 38.0487 | 10.5691 | 11913.1558 | 49.878 | 13.855 | -13.4 | -15.5
23 | 95.87 | 2.2397 | 0.7182 | 0.0835 | 0.0817 | 0.03493 | 0.0383 | 0.0261 | 0.0068 | 0.0078 | 0.7313 | 0.1617 | 0.7008 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9086.6534 | 38.044 | 10.5678 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -13.7 | -15.8 | до 0,0002 | до 0,0002 | відсутні
24 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9086.6534 | 38.044 | 10.5678 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
25 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9086.6534 | 38.044 | 10.5678 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
26 | 95.8737 | 2.2314 | 0.7185 | 0.0844 | 0.0831 | 0.0407 | 0.0353 | 0.024 | 0.0098 | 0.0079 | 0.73073 | 0.1605 | 0.7009 | 8199.7708 | 34.3308 | 9.5363 | 9088.0148 | 38.0497 | 10.5694 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -15 | -14.7
27 | 95.8407 | 2.2628 | 0.7251 | 0.0846 | 0.0831 | 0.033 | 0.0347 | 0.0258 | 0.009 | 0.0076 | 0.7295 | 0.164 | 0.701 | 8200.5829 | 34.3342 | 9.5373 | 9088.8747 | 38.0533 | 10.5704 | 11913.729 | 49.8804 | 13.8557 | -13.4 | -16.1
28 | 95.8291 | 2.2532 | 0.7257 | 0.085 | 0.0845 | 0.043 | 0.0361 | 0.0246 | 0.01573 | 0.0087 | 0.7314 | 0.1631 | 0.7014 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -12.5 | -13.9
29
30
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8195.4477 | 34.3127 | 9.5313 | 9083.1424 | 38.0293 | 10.5637
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Первомайського ЛВУМГ | [8 empty] | Журавель І.В. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Сипко Е.П. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології | [8 empty] | Юрченко В.М. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №621
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №621 |  | 9083.1424 | 38.0293 | 10.5637
Харківська | ГРС с. Коханівка | 9083.1424 | 38.0293 | 10.5637
Харківська | ГРС смт. Сахновщина | 9083.1424 | 38.0293 | 10.5637
Головний інженер Первомайського ЛВУМГ |  | Журавель І.В. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Сипко Е.П. |  |  | 2018-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології |  | Юрченко В.М. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата