## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №662 | [18 empty] | Маршрут №662
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз", ПАТ "Харківміськгаз", ДП "Укравтогаз"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Харків"
Свідоцтво № 100-359/2015 чинне до 20.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2018р. по 28.02.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 92.2905 | 3.5152 | 1.0275 | 0.1375 | 0.209 | 0.0051 | 0.063 | 0.048 | 0.0719 |  | 1.848 | 0.7842 | 0.7302 | 8236.9114 | 34.4863 | 9.5795 | 9126.6601 | 38.2115 | 10.6143 | 11721.7447 | 49.0766 | 13.6324
2 | 92.3853 | 3.4872 | 1.0061 | 0.1363 | 0.2033 | 0.0052 | 0.0622 | 0.047 | 0.0708 |  | 1.8104 | 0.786 | 0.7294 | 8233.3287 | 34.4713 | 9.5754 | 9122.9341 | 38.1959 | 10.61 | 11723.2017 | 49.0827 | 13.6341 | -8.5 | -1.8 | 0,0011 | 0,0002 | відсутні
3 | 92.21 | 3.5585 | 1.024 | 0.1391 | 0.2106 | 0.0051 | 0.0652 | 0.0491 | 0.0721 |  | 1.8628 | 0.8034 | 0.7308 | 8237.9384 | 34.4906 | 9.5807 | 9127.6155 | 38.2155 | 10.6154 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
4 | 91.9752 | 3.6588 | 1.053 | 0.1419 | 0.2173 | 0.0059 | 0.0649 | 0.0505 | 0.0747 |  | 1.931 | 0.8267 | 0.7327 | 8243.5513 | 34.5141 | 9.5873 | 9133.3478 | 38.2395 | 10.6221 | 11710.5189 | 49.0296 | 13.6193
5 | 92.3755 | 3.5107 | 1.0222 | 0.1379 | 0.2057 | 0.0057 | 0.0628 | 0.0487 | 0.0752 |  | 1.8034 | 0.7521 | 0.7296 | 8242.8347 | 34.5111 | 9.5864 | 9133.2284 | 38.239 | 10.6219 | 11735.1678 | 49.1328 | 13.648
6 | 92.7491 | 3.3518 | 0.9644 | 0.1307 | 0.1923 | 0.0052 | 0.0583 | 0.0445 | 0.0717 |  | 1.7235 | 0.7085 | 0.7264 | 8228.4084 | 34.4507 | 9.5696 | 9118.1572 | 38.1759 | 10.6044 | 11741.5689 | 49.1596 | 13.6554
7 | 92.9931 | 3.3037 | 0.8866 | 0.1195 | 0.1749 | 0.0053 | 0.0551 | 0.0419 | 0.07 |  | 1.681 | 0.6689 | 0.7238 | 8215.0808 | 34.3949 | 9.5541 | 9104.1131 | 38.1171 | 10.5881 | 11744.1723 | 49.1705 | 13.6585
8 | 93.1887 | 3.2025 | 0.8648 | 0.1165 | 0.1689 | 0.0052 | 0.0516 | 0.0394 | 0.0679 |  | 1.6435 | 0.6512 | 0.7222 | 8206.6257 | 34.3595 | 9.5443 | 9095.228 | 38.0799 | 10.5778 | 11745.7726 | 49.1772 | 13.6603
9 | 92.9894 | 3.3014 | 0.8778 | 0.1183 | 0.1739 | 0.0054 | 0.0527 | 0.0404 | 0.0669 | 0.0179 | 1.6892 | 0.6844 | 0.7237 | 8209.659 | 34.3722 | 9.5478 | 9098.2374 | 38.0925 | 10.5813 | 11737.5085 | 49.1426 | 13.6507 | -8.9 | -2.4
10 | 92.9541 | 3.3068 | 0.8824 | 0.1194 | 0.1741 | 0.0049 | 0.0551 | 0.0413 | 0.0632 |  | 1.7053 | 0.6935 | 0.7239 | 8208.3215 | 34.3666 | 9.5463 | 9096.7327 | 38.0862 | 10.5795 | 11733.5437 | 49.126 | 13.6461
11 | 92.7591 | 3.414 | 0.9069 | 0.1214 | 0.1809 | 0.0055 | 0.0556 | 0.0426 | 0.0688 |  | 1.7379 | 0.7073 | 0.7256 | 8218.3053 | 34.4084 | 9.5579 | 9107.2897 | 38.1304 | 10.5918 | 11734.0691 | 49.1282 | 13.6467
12 | 92.9555 | 3.2936 | 0.8984 | 0.1209 | 0.1753 | 0.0054 | 0.0529 | 0.0407 | 0.0673 |  | 1.708 | 0.682 | 0.724 | 8211.3787 | 34.3794 | 9.5498 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11736.9592 | 49.1403 | 13.6501
13 | 93.1395 | 3.2501 | 0.8785 | 0.1191 | 0.1707 | 0.0052 | 0.0509 | 0.039 | 0.0644 |  | 1.6373 | 0.6453 | 0.7225 | 8211.737 | 34.3809 | 9.5503 | 9100.7453 | 38.103 | 10.5842 | 11750.5256 | 49.1971 | 13.6659
14 | 92.77 | 3.3809 | 0.9271 | 0.1234 | 0.1815 | 0.0052 | 0.0532 | 0.0406 | 0.0651 |  | 1.7637 | 0.6893 | 0.7253 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9105.1162 | 38.1213 | 10.5893 | 11732.9943 | 49.1237 | 13.6455
15 | 93.1133 | 3.2333 | 0.8846 | 0.1199 | 0.1705 | 0.005 | 0.0511 | 0.039 | 0.0641 |  | 1.6516 | 0.6676 | 0.7228 | 8208.5365 | 34.3675 | 9.5465 | 9097.2104 | 38.0882 | 10.5801 | 11743.4797 | 49.1676 | 13.6577
16 | 93.1762 | 3.2466 | 0.8652 | 0.1177 | 0.1686 | 0.0052 | 0.0515 | 0.0394 | 0.0638 |  | 1.6137 | 0.652 | 0.7222 | 8210.6383 | 34.3763 | 9.549 | 9099.6228 | 38.0983 | 10.5829 | 11751.2899 | 49.2003 | 13.6668 | -9.1 | -2.6 | 0,0009 | 0,0002 | відсутні
17 | 93.1116 | 3.2849 | 0.8694 | 0.1176 | 0.1717 | 0.0056 | 0.052 | 0.0402 | 0.0651 |  | 1.6227 | 0.6591 | 0.7227 | 8213.6478 | 34.3889 | 9.5525 | 9102.7994 | 38.1116 | 10.5866 | 11751.0511 | 49.1993 | 13.6665
18 | 92.9378 | 3.3356 | 0.8871 | 0.1191 | 0.1734 | 0.0056 | 0.0537 | 0.0411 | 0.0664 |  | 1.6901 | 0.6901 | 0.7241 | 8212.7879 | 34.3853 | 9.5515 | 9101.5574 | 38.1064 | 10.5851 | 11738.44 | 49.1465 | 13.6518
19 | 92.8553 | 3.3465 | 0.8999 | 0.1202 | 0.178 | 0.0055 | 0.0543 | 0.0417 | 0.0664 |  | 1.732 | 0.7004 | 0.7248 | 8212.143 | 34.3826 | 9.5507 | 9100.7453 | 38.103 | 10.5842 | 11731.9912 | 49.1195 | 13.6443
20 | 93.068 | 3.2699 | 0.8781 | 0.1182 | 0.1724 | 0.0053 | 0.0521 | 0.0402 | 0.0657 |  | 1.6636 | 0.6664 | 0.7231 | 8210.3278 | 34.375 | 9.5486 | 9099.0973 | 38.0961 | 10.5823 | 11743.5036 | 49.1677 | 13.6577
21 | 93.281 | 3.1945 | 0.8558 | 0.1167 | 0.1661 | 0.0055 | 0.0504 | 0.0385 | 0.0628 |  | 1.5939 | 0.6349 | 0.7214 | 8207.7483 | 34.3642 | 9.5456 | 9096.6372 | 38.0858 | 10.5794 | 11754.3233 | 49.213 | 13.6703
22 | 93.2528 | 3.2054 | 0.8587 | 0.1167 | 0.1694 | 0.0053 | 0.0509 | 0.039 | 0.064 |  | 1.6099 | 0.6279 | 0.7216 | 8209.2769 | 34.3706 | 9.5474 | 9098.2613 | 38.0926 | 10.5813 | 11754.7054 | 49.2146 | 13.6707
23 | 93.3097 | 3.1842 | 0.8604 | 0.1159 | 0.1675 | 0.0051 | 0.0503 | 0.0383 | 0.0631 |  | 1.5958 | 0.6097 | 0.7211 | 8209.6113 | 34.372 | 9.5478 | 9098.7151 | 38.0945 | 10.5818 | 11759.3152 | 49.2339 | 13.6761 | -8.9 | -2.3
24 | 93.4307 | 3.1162 | 0.8496 | 0.1162 | 0.1645 | 0.0049 | 0.0486 | 0.0374 | 0.0604 |  | 1.5693 | 0.6023 | 0.7201 | 8204.6433 | 34.3512 | 9.542 | 9093.4844 | 38.0726 | 10.5757 | 11760.2705 | 49.2379 | 13.6772
25 | 93.4994 | 3.0873 | 0.846 | 0.116 | 0.1637 | 0.0049 | 0.048 | 0.0365 | 0.0602 |  | 1.5499 | 0.5881 | 0.7196 | 8204.4761 | 34.3505 | 9.5418 | 9093.4128 | 38.0723 | 10.5756 | 11764.4981 | 49.2556 | 13.6821
26 | 93.4859 | 3.091 | 0.8552 | 0.1173 | 0.1628 | 0.0049 | 0.0469 | 0.0358 | 0.0572 |  | 1.5568 | 0.5862 | 0.7196 | 8204.1417 | 34.3491 | 9.5414 | 9093.0545 | 38.0708 | 10.5752 | 11763.8771 | 49.253 | 13.6814
27 | 93.5024 | 3.0854 | 0.8601 | 0.1168 | 0.1636 | 0.005 | 0.0471 | 0.0356 | 0.0566 |  | 1.5516 | 0.5758 | 0.7195 | 8205.5509 | 34.355 | 9.5431 | 9094.607 | 38.0773 | 10.577 | 11766.9582 | 49.2659 | 13.685
28 | 92.9894 | 3.2572 | 0.8786 | 0.1181 | 0.1694 | 0.0055 | 0.0499 | 0.0379 | 0.06 |  | 1.8162 | 0.6178 | 0.7229 | 8197.8362 | 34.3227 | 9.5341 | 9085.3875 | 38.0387 | 10.5663 | 11727.4292 | 49.1004 | 13.639
29
30
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8214.6748 | 34.3932 | 9.5537 | 9103.6592 | 38.1152 | 10.5876
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Моторя О.А. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Крупчицький Д.О. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щербак С.О. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №662
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №662 |  | 9103.6592 | 38.1152 | 10.5876
Харківська | ГРС-1 м. Харкiв (Безлюдiвка) | 9103.3487 | 38.1139 | 10.5872
Харківська | ГРС-1 м. Харкiв АГНКС - 2 | 9103.4443 | 38.1143 | 10.5873
Харківська | ГРС-1 м. Харкiв місто | 9103.6592 | 38.1152 | 10.5876
Головний інженер Харківського ЛВУМГ |  | Моторя О.А. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Крупчицький Д.О. |  |  | 2018-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щербак С.О. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата