## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №656 | [18 empty] | Маршрут №656
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Херсонським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Херсонгаз" , ТОВ "ГАЗТРЕЙД-КР", РВУ "Харьківавтогаз", ТОВ "ТЕК"ІТЕРА"
Херсонське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Мар`ївка-Херсон", "Херсон-Крим"
Свідоцтво № РЧ 161/2015 дійсне до 01.01.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2018р. по 28.02.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 96.1399 | 2.0948 | 0.6626 | 0.1067 | 0.1038 | 0.0016 | 0.0206 | 0.0136 | 0.0128 | 0.0074 | 0.6835 | 0.1527 | 0.6984 | 8181.8335 | 34.2557 | 9.5155 | 9068.9311 | 37.9698 | 10.5472 | 11909.5015 | 49.8627 | 13.8508 | -22.2 | -17.4
2 | 96.108 | 2.1194 | 0.6717 | 0.108 | 0.1048 | 0.0016 | 0.0212 | 0.0141 | 0.0126 | 0.0062 | 0.6759 | 0.1565 | 0.6987 | 8185.5595 | 34.2713 | 9.5198 | 9072.9437 | 37.9866 | 10.5518 | 11912.1049 | 49.8736 | 13.8538 | -22.1 | -16.3
3 | [13 empty] | 8185.5595 | 34.2713 | 9.5198 | 9072.9437 | 37.9866 | 10.5518 | 11912.1049 | 49.8736 | 13.8538
4 | [13 empty] | 8185.5595 | 34.2713 | 9.5198 | 9072.9437 | 37.9866 | 10.5518 | 11912.1049 | 49.8736 | 13.8538
5 | 96.1022 | 2.1182 | 0.6684 | 0.108 | 0.1046 | 0.0023 | 0.0207 | 0.0141 | 0.0131 | 0.0072 | 0.6876 | 0.1535 | 0.6987 | 8184.4608 | 34.2667 | 9.5185 | 9071.7494 | 37.9816 | 10.5504 | 11910.5046 | 49.8669 | 13.8519 | -22.7 | -18.1
6 | 96.0669 | 2.1304 | 0.6753 | 0.1085 | 0.106 | 0.0013 | 0.0217 | 0.015 | 0.0212 | 0.0078 | 0.6909 | 0.155 | 0.6992 | 8188.7123 | 34.2845 | 9.5235 | 9076.2875 | 38.0006 | 10.5557 | 11912.3676 | 49.8747 | 13.8541 | -22.2 | -17.4
7 | 96.0699 | 2.131 | 0.6777 | 0.1079 | 0.1051 | 0.0016 | 0.0211 | 0.0141 | 0.0178 | 0.0067 | 0.6902 | 0.1569 | 0.6991 | 8187.4225 | 34.2791 | 9.522 | 9074.9022 | 37.9948 | 10.5541 | 11911.4839 | 49.871 | 13.8531 | -23.6 | -18.5 | <0,0001 | 0,0023
8 | 96.1441 | 2.0894 | 0.6639 | 0.1065 | 0.1041 | 0.0015 | 0.0207 | 0.0144 | 0.0118 | 0.007 | 0.6818 | 0.155 | 0.6984 | 8181.5469 | 34.2545 | 9.5151 | 9068.6444 | 37.9686 | 10.5468 | 11909.191 | 49.8614 | 13.8504 | -22.8 | -17.5
9 | 96.3193 | 1.9477 | 0.6087 | 0.0978 | 0.0956 | 0.0017 | 0.0201 | 0.0131 | 0.019 | 0.0075 | 0.7273 | 0.1422 | 0.6969 | 8161.7943 | 34.1718 | 9.4922 | 9047.3872 | 37.8796 | 10.5221 | 11894.287 | 49.799 | 13.8331 | -23.5 | -17.5
10 | [13 empty] | 8161.7943 | 34.1718 | 9.4922 | 9047.3872 | 37.8796 | 10.5221 | 11894.287 | 49.799 | 13.8331
11 | [13 empty] | 8161.7943 | 34.1718 | 9.4922 | 9047.3872 | 37.8796 | 10.5221 | 11894.287 | 49.799 | 13.8331
12 | 96.266 | 1.9669 | 0.6179 | 0.0986 | 0.099 | 0.0016 | 0.0202 | 0.0137 | 0.0134 | 0.0064 | 0.7523 | 0.1441 | 0.6972 | 8161.245 | 34.1695 | 9.4915 | 9046.7184 | 37.8768 | 10.5213 | 11891.0148 | 49.7853 | 13.8293 | -21.7 | -16.5 |  |  | відсутні
13 | 96.1549 | 2.0467 | 0.6448 | 0.1031 | 0.1027 | 0.0011 | 0.0208 | 0.0144 | 0.0139 | 0.0058 | 0.7393 | 0.1526 | 0.6982 | 8171.8736 | 34.214 | 9.5039 | 9058.1113 | 37.9245 | 10.5346 | 11897.5353 | 49.8126 | 13.8368 | -21.4 | -16.4
14 | 96.2018 | 2.0156 | 0.6339 | 0.1011 | 0.1009 | 0.0013 | 0.0206 | 0.0138 | 0.0148 | 0.0063 | 0.7402 | 0.1498 | 0.6978 | 8168.1237 | 34.1983 | 9.4995 | 9054.1226 | 37.9078 | 10.5299 | 11895.6006 | 49.8045 | 13.8346 | -22 | -17.4
15 | 96.2551 | 1.9862 | 0.6226 | 0.0988 | 0.0977 | 0.001 | 0.0196 | 0.0128 | 0.0181 | 0.0061 | 0.7364 | 0.1455 | 0.6973 | 8164.971 | 34.1851 | 9.4959 | 9050.7549 | 37.8937 | 10.526 | 11894.8363 | 49.8013 | 13.8337 | -22.6 | -17.6
16 | 96.2356 | 1.9946 | 0.6276 | 0.1013 | 0.0987 | 0.0018 | 0.0199 | 0.013 | 0.0225 | 0.0065 | 0.7308 | 0.1476 | 0.6977 | 8168.7209 | 34.2008 | 9.5002 | 9054.7675 | 37.9105 | 10.5307 | 11897.2964 | 49.8116 | 13.8366 | -22.1 | -17.9
17 | [13 empty] | 8168.7209 | 34.2008 | 9.5002 | 9054.7675 | 37.9105 | 10.5307 | 11897.2964 | 49.8116 | 13.8366
18 | [13 empty] | 8168.7209 | 34.2008 | 9.5002 | 9054.7675 | 37.9105 | 10.5307 | 11897.2964 | 49.8116 | 13.8366
19 | 96.2148 | 2.0156 | 0.6327 | 0.1005 | 0.0993 | 0.0008 | 0.0204 | 0.0136 | 0.0143 | 0.0074 | 0.7311 | 0.1494 | 0.6976 | 8167.8849 | 34.1973 | 9.4993 | 9053.8599 | 37.9067 | 10.5296 | 11896.3649 | 49.8077 | 13.8355 | -22.2 | -18
20 | 96.1984 | 2.0222 | 0.6347 | 0.1015 | 0.1001 | 0.0014 | 0.0202 | 0.0135 | 0.0191 | 0.0064 | 0.7339 | 0.1485 | 0.6979 | 8170.345 | 34.2076 | 9.5021 | 9056.5111 | 37.9178 | 10.5327 | 11897.8219 | 49.8138 | 13.8372 | -22.7 | -19.3 | <0,0001 | 0.0013
21 | 96.2474 | 1.993 | 0.6247 | 0.1009 | 0.1001 | 0.0005 | 0.0206 | 0.0132 | 0.0202 | 0.0062 | 0.727 | 0.1461 | 0.6975 | 8168.076 | 34.1981 | 9.4995 | 9054.1226 | 37.9078 | 10.5299 | 11897.6308 | 49.813 | 13.8369 | -22.4 | -19.6
22 | 96.2559 | 1.9859 | 0.6279 | 0.1012 | 0.0999 | 0.001 | 0.0204 | 0.0135 | 0.0176 | 0.0058 | 0.726 | 0.1449 | 0.6974 | 8167.5505 | 34.1959 | 9.4989 | 9053.5733 | 37.9055 | 10.5293 | 11897.6786 | 49.8132 | 13.837 | -22.8 | -20.2
23 | 96.2719 | 1.9815 | 0.6215 | 0.0995 | 0.0986 | 0.0009 | 0.0203 | 0.0137 | 0.0161 | 0.0072 | 0.7256 | 0.143 | 0.6972 | 8165.5681 | 34.1876 | 9.4966 | 9051.4475 | 37.8966 | 10.5268 | 11896.6754 | 49.809 | 13.8358 | -23.7 | -22.2
24 | [13 empty] | 8165.5681 | 34.1876 | 9.4966 | 9051.4475 | 37.8966 | 10.5268 | 11896.6754 | 49.809 | 13.8358
25 | [13 empty] | 8165.5681 | 34.1876 | 9.4966 | 9051.4475 | 37.8966 | 10.5268 | 11896.6754 | 49.809 | 13.8358
26 | 96.2601 | 1.9845 | 0.6242 | 0.0987 | 0.1002 | 0.0013 | 0.0195 | 0.0131 | 0.0196 | 0.0053 | 0.7265 | 0.1469 | 0.6974 | 8166.8579 | 34.193 | 9.4981 | 9052.809 | 37.9023 | 10.5284 | 11896.9382 | 49.8101 | 13.8361 | -25 | -23.7 |  |  | відсутні
27 | 96.2677 | 1.9857 | 0.623 | 0.0992 | 0.0982 | 0.0013 | 0.0198 | 0.0133 | 0.0164 | 0.0058 | 0.7218 | 0.1479 | 0.6973 | 8165.8547 | 34.1888 | 9.4969 | 9051.7341 | 37.8978 | 10.5272 | 11896.6277 | 49.8088 | 13.8358 | -25.2 | -23.9
28 | 96.2257 | 2.0077 | 0.6324 | 0.1012 | 0.102 | 0.0011 | 0.0206 | 0.0137 | 0.0165 | 0.0059 | 0.725 | 0.148 | 0.6977 | 8169.5329 | 34.2042 | 9.5012 | 9055.6751 | 37.9143 | 10.5318 | 11898.4429 | 49.8164 | 13.8379 | -23.3 | -22.4
29
30
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8171.3243 | 34.2117 | 9.5033 | 9057.6098 | 37.9224 | 10.534
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Херсонського ЛВУМГ | [8 empty] | Доскоч М.В. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Куманець Л.В. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Скавронський Є.К. | [10 empty] | 2018-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №656
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №656 |  | 9057.6098 | 37.9224 | 10.534
Херсонська | "Краса Херсонщіни" (Роздільне) | 9057.777 | 37.9231 | 10.5342
Херсонська | АГНКС Нова Каховка/"Ітера Україна" | 9058.6607 | 37.9268 | 10.5352
Херсонська | Асканія Нова | 0 | 0 | 0
Херсонська | Асканія Нова Тавричанка | 9057.6336 | 37.9225 | 10.534
Херсонська | Білозерка | 9057.5381 | 37.9221 | 10.5339
Херсонська | Брилівка | 9057.5859 | 37.9223 | 10.534
Херсонська | Виноградове | 9057.5859 | 37.9223 | 10.534
Херсонська | ГРС Цюрупинськ | 9057.4187 | 37.9216 | 10.5338
Херсонська | ГРС-1 Херсон, АГНКС "Укравтогаз"/РВУ "Харківавтогаз" | 9058.3024 | 37.9253 | 10.5348
Херсонська | ГРС-1 Херсон, АГНКС ТОВ "ГАЗТРЕЙД-КР" | 9058.4696 | 37.926 | 10.535
Херсонська | ГРС-1 Херсон, місто | 9057.562 | 37.9222 | 10.5339
Херсонська | ГРС-2 Херсон, АГНКС "Лукойл"/ ПІІ "АМІК Україна" | 0 | 0 | 0
Херсонська | ГРС-2 Херсон, місто | 9057.8008 | 37.9232 | 10.5342
Херсонська | Каланчак | 9057.562 | 37.9222 | 10.5339
Херсонська | Каховка Коробки | 0 | 0 | 0
Херсонська | Каховка місто | 9057.7053 | 37.9228 | 10.5341
Херсонська | Нова Каховка | 9057.6814 | 37.9227 | 10.5341
Херсонська | Нова Маячка | 9057.5142 | 37.922 | 10.5339
Херсонська | Нова Олександрівка | 9057.5381 | 37.9221 | 10.5339
Херсонська | Обривки | 0 | 0 | 0
Херсонська | Садове | 9057.562 | 37.9222 | 10.5339
Херсонська | Скадовськ | 9057.5859 | 37.9223 | 10.534
Херсонська | Станіслав | 9057.6098 | 37.9224 | 10.534
Херсонська | Східне | 9057.5381 | 37.9221 | 10.5339
Херсонська | Хрестівка | 9057.5859 | 37.9223 | 10.534
Херсонська | Чаплинка | 9057.562 | 37.9222 | 10.5339
Херсонська | Червоний Чабан | 9057.4903 | 37.9219 | 10.5339
Начальник Херсонського ЛВУМГ |  | Доскоч М.В. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Куманець Л.В. |  |  | 2018-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Скавронський Є.К. |  |  | 2018-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата