## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №677 | [18 empty] | Маршрут №677
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Краматорським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Маріупольгаз", ДП "Укравтогаз", ПрАТ "ММК ім. Ілліча", ПрАТ "МК "Азовсталь"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Донецьк-Маріуполь", "Маріуполь-Бердянськ"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2018р. по 31.03.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 91.3948 | 3.742 | 0.8304 | 0.0744 | 0.1141 | 0.024 | 0.0206 | 0.0216 | 0.0178 |  | 3.2465 | 0.5138 | 0.7274 | 8077.9116 | 33.8206 | 9.3946 | 8952.7325 | 37.4833 | 10.412 | 11519.9916 | 48.2319 | 13.3978
2 | 91.8095 | 3.6031 | 0.7737 | 0.0694 | 0.1043 | 0.0081 | 0.0212 | 0.0224 | 0.0183 |  | 3.128 | 0.442 | 0.7239 | 8071.2478 | 33.7927 | 9.3869 | 8946.1881 | 37.4559 | 10.4044 | 11539.3381 | 48.3129 | 13.4203
3 | 92.2639 | 3.446 | 0.8387 | 0.0939 | 0.1383 | 0.005 | 0.0239 | 0.0247 | 0.0209 |  | 2.7765 | 0.3682 | 0.7223 | 8115.6015 | 33.9784 | 9.4384 | 8995.0321 | 37.6604 | 10.4612 | 11615.5777 | 48.6321 | 13.5089
4 | 94.8695 | 2.6196 | 0.7058 | 0.0879 | 0.0997 | 0.0146 | 0.0213 | 0.0201 | 0.0164 |  | 1.3093 | 0.2358 | 0.7062 | 8166.2607 | 34.1905 | 9.4974 | 9054.3137 | 37.9086 | 10.5302 | 11824.4723 | 49.5067 | 13.7519
5 | 94.6531 | 2.625 | 0.7357 | 0.0942 | 0.1117 | 0.0145 | 0.0245 | 0.0225 | 0.0173 |  | 1.4328 | 0.2687 | 0.7081 | 8162.7258 | 34.1757 | 9.4933 | 9050.0145 | 37.8906 | 10.5252 | 11803.43 | 49.4186 | 13.7274
6 | 94.8712 | 2.587 | 0.7128 | 0.0901 | 0.104 | 0.0056 | 0.0225 | 0.0213 | 0.0167 |  | 1.322 | 0.2468 | 0.7063 | 8162.893 | 34.1764 | 9.4934 | 9050.6116 | 37.8931 | 10.5259 | 11819.2177 | 49.4847 | 13.7458 | -8.8 | -8.2
7 | 94.8785 | 2.5523 | 0.7155 | 0.0919 | 0.1066 | 0.0176 | 0.0233 | 0.0216 | 0.0167 |  | 1.3272 | 0.2488 | 0.7065 | 8164.4933 | 34.1831 | 9.4953 | 9052.3074 | 37.9002 | 10.5278 | 11819.2416 | 49.4848 | 13.7458
8 | 94.9785 | 2.4924 | 0.707 | 0.0922 | 0.1066 | 0.0258 | 0.023 | 0.0208 | 0.0163 |  | 1.2917 | 0.2457 | 0.706 | 8164.4455 | 34.1829 | 9.4953 | 9052.4029 | 37.9006 | 10.5279 | 11823.5647 | 49.5029 | 13.7508
9 | 95.1499 | 2.4658 | 0.6716 | 0.0854 | 0.0953 | 0.0326 | 0.0202 | 0.0187 | 0.0144 |  | 1.223 | 0.2231 | 0.7045 | 8162.2004 | 34.1735 | 9.4926 | 9050.2772 | 37.8917 | 10.5255 | 11833.4052 | 49.5441 | 13.7623
10 | 95.1605 | 2.4687 | 0.6693 | 0.0847 | 0.094 | 0.0339 | 0.0198 | 0.0179 | 0.014 |  | 1.2174 | 0.2198 | 0.7044 | 8162.3676 | 34.1742 | 9.4928 | 9050.4683 | 37.8925 | 10.5257 | 11834.671 | 49.5494 | 13.7637
11 | 95.1289 | 2.4761 | 0.6776 | 0.0866 | 0.0972 | 0.0121 | 0.0207 | 0.0196 | 0.0149 |  | 1.2392 | 0.2271 | 0.7044 | 8158.0444 | 34.1561 | 9.4878 | 9045.7391 | 37.8727 | 10.5202 | 11828.5327 | 49.5237 | 13.7566
12 | 94.5522 | 2.5734 | 0.776 | 0.105 | 0.1292 | 0.0132 | 0.0284 | 0.0262 | 0.0195 |  | 1.4816 | 0.2953 | 0.7095 | 8166.0697 | 34.1897 | 9.4971 | 9053.4061 | 37.9048 | 10.5291 | 11795.8347 | 49.3868 | 13.7186
13 | 91.1458 | 4.08 | 0.9481 | 0.0798 | 0.1129 | 0.0037 | 0.0281 | 0.0283 | 0.0219 |  | 2.9798 | 0.5716 | 0.7302 | 8130.3144 | 34.04 | 9.4556 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11572.0839 | 48.45 | 13.4583 | -8.4 | -7.7
14 | 90.8209 | 4.1649 | 0.903 | 0.067 | 0.1 | 0.0069 | 0.0268 | 0.028 | 0.0223 |  | 3.2429 | 0.6173 | 0.7316 | 8101.7485 | 33.9204 | 9.4223 | 8977.9547 | 37.5889 | 10.4414 | 11519.4661 | 48.2297 | 13.3971
15 | 91.3284 | 3.8991 | 0.7865 | 0.0526 | 0.0836 | 0.0052 | 0.024 | 0.0257 | 0.0211 |  | 3.2273 | 0.5465 | 0.727 | 8069.8387 | 33.7868 | 9.3852 | 8944.0385 | 37.4469 | 10.4019 | 11511.9186 | 48.1981 | 13.3884
16 | 91.2526 | 3.9086 | 0.8237 | 0.0603 | 0.0956 | 0.0093 | 0.0271 | 0.0278 | 0.0227 |  | 3.2656 | 0.5067 | 0.7279 | 8081.566 | 33.8359 | 9.3989 | 8956.6018 | 37.4995 | 10.4165 | 11521.5202 | 48.2383 | 13.3995
17 | 91.1903 | 3.9422 | 0.8381 | 0.0633 | 0.1019 | 0.0126 | 0.0281 | 0.0291 | 0.0232 |  | 3.2866 | 0.4846 | 0.7284 | 8088.7791 | 33.8661 | 9.4073 | 8964.3404 | 37.5319 | 10.4255 | 11527.348 | 48.2627 | 13.4063
18 | 91.1817 | 3.8913 | 0.8476 | 0.0668 | 0.1078 | 0.0109 | 0.0297 | 0.0303 | 0.0244 |  | 3.3363 | 0.4732 | 0.7285 | 8086.0563 | 33.8547 | 9.4041 | 8961.331 | 37.5193 | 10.422 | 11522.2606 | 48.2414 | 13.4004
19 | 91.3819 | 3.8012 | 0.7918 | 0.0527 | 0.0854 | 0.0191 | 0.0251 | 0.026 | 0.0224 |  | 3.261 | 0.5334 | 0.727 | 8067.1636 | 33.7756 | 9.3821 | 8941.1246 | 37.4347 | 10.3985 | 11508.718 | 48.1847 | 13.3846
20 | 91.2745 | 3.8922 | 0.7837 | 0.0442 | 0.07 | 0.013 | 0.0206 | 0.0215 | 0.0182 |  | 3.2688 | 0.5933 | 0.7273 | 8057.0365 | 33.7332 | 9.3703 | 8930.066 | 37.3884 | 10.3857 | 11492.2854 | 48.1159 | 13.3655
21 | 91.1508 | 3.9823 | 0.79 | 0.0441 | 0.0691 | 0.0112 | 0.0202 | 0.0213 | 0.0167 |  | 3.2771 | 0.6172 | 0.7281 | 8059.6638 | 33.7442 | 9.3734 | 8932.765 | 37.3997 | 10.3888 | 11489.4193 | 48.1039 | 13.3622
22 | 91.2554 | 3.8979 | 0.7561 | 0.0436 | 0.0701 | 0.011 | 0.0212 | 0.0227 | 0.017 | 0.0037 | 3.3003 | 0.601 | 0.7272 | 8050.3488 | 33.7052 | 9.3626 | 8922.7574 | 37.3578 | 10.3772 | 11483.6153 | 48.0796 | 13.3554
23 | 91.3738 | 3.8178 | 0.7557 | 0.0453 | 0.0713 | 0.0179 | 0.0211 | 0.022 | 0.0175 |  | 3.2887 | 0.5689 | 0.7265 | 8050.9221 | 33.7076 | 9.3632 | 8923.5217 | 37.361 | 10.3781 | 11490.1358 | 48.1069 | 13.363
24 | 92.1283 | 3.6125 | 0.7127 | 0.0441 | 0.0638 | 0.018 | 0.0181 | 0.0184 | 0.0145 |  | 2.7204 | 0.6492 | 0.7225 | 8067.7368 | 33.778 | 9.3828 | 8943.0354 | 37.4427 | 10.4008 | 11547.0289 | 48.3451 | 13.4292
25 | 91.9429 | 3.733 | 0.7433 | 0.0499 | 0.0746 | 0.036 | 0.0199 | 0.0187 | 0.0137 |  | 2.7139 | 0.6541 | 0.7243 | 8086.94 | 33.8584 | 9.4051 | 8963.6239 | 37.5289 | 10.4247 | 11558.9473 | 48.395 | 13.4431
26 | 91.441 | 4.223 | 0.8736 | 0.0576 | 0.0795 | 0.0324 | 0.0198 | 0.0189 | 0.0134 |  | 2.6244 | 0.6164 | 0.7279 | 8145.2662 | 34.1026 | 9.4729 | 9026.512 | 37.7922 | 10.4978 | 11610.6814 | 48.6116 | 13.5032 | -9 | -8.2 | 0,002 | 0,006 | відсутні
27 | 91.4614 | 4.1279 | 0.8672 | 0.0604 | 0.0863 | 0.0521 | 0.0211 | 0.0193 | 0.013 |  | 2.5699 | 0.7214 | 0.7289 | 8141.4924 | 34.0868 | 9.4686 | 9022.3083 | 37.7746 | 10.4929 | 11597.4254 | 48.5561 | 13.4878
28 | 91.5642 | 3.7071 | 0.8601 | 0.0714 | 0.1098 | 0.068 | 0.0282 | 0.0249 | 0.0178 |  | 2.6993 | 0.8492 | 0.7299 | 8108.5078 | 33.9487 | 9.4302 | 8986.1948 | 37.6234 | 10.4509 | 11543.3268 | 48.3296 | 13.4249
29 | 91.5095 | 3.7851 | 0.8386 | 0.0724 | 0.1165 | 0.0724 | 0.0288 | 0.0255 | 0.0186 |  | 2.8304 | 0.7022 | 0.7294 | 8115.0761 | 33.9762 | 9.4378 | 8993.2886 | 37.6531 | 10.4592 | 11556.8455 | 48.3862 | 13.4406
30 | 91.3729 | 3.8491 | 0.8364 | 0.069 | 0.1138 | 0.0649 | 0.0271 | 0.0246 | 0.0175 |  | 2.9428 | 0.6819 | 0.7297 | 8106.4298 | 33.94 | 9.4278 | 8985.3828 | 37.62 | 10.45 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
31 | 91.0059 | 3.9921 | 0.8388 | 0.0605 | 0.0995 | 0.0444 | 0.026 | 0.025 | 0.0186 |  | 3.1479 | 0.7413 | 0.7314 | 8086.5101 | 33.8566 | 9.4046 | 8961.5698 | 37.5203 | 10.4223 | 11500.239 | 48.1492 | 13.3748
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8110.5619 | 33.9573 | 9.4326 | 8990.0403 | 37.6395 | 10.4554
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | .04.2018
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | .04.2018
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Левкович А.М. | [10 empty] | .04.2018
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №677
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №677 |  | 8990.0403 | 37.6395 | 10.4554
Донецька | Володарське | 8989.4909 | 37.6372 | 10.4548
Донецька | ГРС Мангуш | 8990.0641 | 37.6396 | 10.4554
Донецька | Маріуполь-І (АГНКС м.Маріуполь) | 8988.4161 | 37.6327 | 10.4535
Донецька | Маріуполь-І (к-т "Ілліча") | 8986.5053 | 37.6247 | 10.4513
Донецька | Маріуполь-І (к-т "Азовсталь") | 8989.7775 | 37.6384 | 10.4551
Донецька | Маріуполь-І (побут) | 8988.846 | 37.6345 | 10.454
Донецька | Маріуполь-ІІ (к-т "Ілліча") | 8995.4143 | 37.662 | 10.4617
Донецька | Маріуполь-ІІ (побут) | 8991.1151 | 37.644 | 10.4567
Донецька | Первомайська ПФ /Тополине | 8989.8492 | 37.6387 | 10.4552
Донецька | Червоне Поле (Урзуф) | 8990.3508 | 37.6408 | 10.4558
Донецька | Ялта | 8989.9447 | 37.6391 | 10.4553
Донецька | Ялта, ГРП Юр`ївка, в/ч 3057 НГУ | 8989.3237 | 37.6365 | 10.4546
Донецька | Ялта, ГРП Юр`ївка, селище | 8990.6613 | 37.6421 | 10.4561
Донецька | к-п ім.Дзержинського /Дем`янівка | 8990.3508 | 37.6408 | 10.4558
Донецька | с.Зоря (к-п Маріупольський) | 8989.682 | 37.638 | 10.455
Донецька | с.Малинівка | 8989.8014 | 37.6385 | 10.4551
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | .04.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | .04.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Левкович А.М. |  |  | .04.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата