## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №523 | [18 empty] | Маршрут №523
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Закарпатським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Закарпатгаз", ДП "Укравтогаз" та ТОВ "ЄВРО ПАУЕР"
ГКС Ужгород п/м Закарпатського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "ДУД - I"
Свідоцтво № РВ-0033-13 чинне до 26.06.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2018р. по 31.03.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.8422 | 2.4693 | 0.6457 | 0.1028 | 0.0987 | 0.0018 | 0.0195 | 0.0119 | 0.0107 |  | 0.6467 | 0.1506 | 0.6999 | 8204.4522 | 34.3504 | 9.5418 | 9097.5448 | 38.0896 | 10.5804 | 11934.5564 | 49.9676 | 13.8799
2 | 95.8552 | 2.4503 | 0.6407 | 0.102 | 0.0982 | 0.0017 | 0.0195 | 0.012 | 0.0113 |  | 0.6551 | 0.154 | 0.6998 | 8201.6338 | 34.3386 | 9.5385 | 9094.4876 | 38.0768 | 10.5769 | 11931.3559 | 49.9542 | 13.8762
3 | 95.3671 | 2.6814 | 0.6819 | 0.1048 | 0.1069 | 0.0018 | 0.0225 | 0.0144 | 0.015 |  | 0.7318 | 0.2724 | 0.7038 | 8210.3039 | 34.3749 | 9.5486 | 9103.1577 | 38.1131 | 10.587 | 11908.3789 | 49.858 | 13.8494
4 | 95.2198 | 2.7522 | 0.696 | 0.1061 | 0.1097 | 0.0019 | 0.0236 | 0.0152 | 0.016 |  | 0.7538 | 0.3057 | 0.7051 | 8213.6239 | 34.3888 | 9.5524 | 9106.5493 | 38.1273 | 10.5909 | 11902.4077 | 49.833 | 13.8425
5 | 95.2381 | 2.7403 | 0.6942 | 0.1058 | 0.1094 | 0.0018 | 0.0234 | 0.0151 | 0.016 |  | 0.7509 | 0.305 | 0.7049 | 8212.7402 | 34.3851 | 9.5514 | 9105.6178 | 38.1234 | 10.5898 | 11902.3122 | 49.8326 | 13.8424
6 | 95.6943 | 2.5145 | 0.6548 | 0.1031 | 0.1016 | 0.0018 | 0.0207 | 0.0131 | 0.0131 |  | 0.6814 | 0.2016 | 0.7012 | 8203.4729 | 34.3463 | 9.5406 | 9096.2311 | 38.0841 | 10.5789 | 11921.6109 | 49.9134 | 13.8648 | -14.2 | -10.1
7 | 95.8953 | 2.4191 | 0.6394 | 0.1022 | 0.0984 | 0.0017 | 0.0196 | 0.0123 | 0.0114 |  | 0.6479 | 0.1527 | 0.6996 | 8200.4157 | 34.3335 | 9.5371 | 9093.1978 | 38.0714 | 10.5754 | 11931.6186 | 49.9553 | 13.8765
8 | 95.9252 | 2.4065 | 0.6323 | 0.1012 | 0.0974 | 0.0021 | 0.0193 | 0.0118 | 0.0109 |  | 0.6469 | 0.1464 | 0.6993 | 8198.6721 | 34.3262 | 9.5351 | 9091.3587 | 38.0637 | 10.5733 | 11931.738 | 49.9558 | 13.8766
9 | 95.946 | 2.3856 | 0.6243 | 0.1 | 0.0966 | 0.0017 | 0.0194 | 0.0116 | 0.0108 |  | 0.6557 | 0.1483 | 0.6991 | 8195.0417 | 34.311 | 9.5308 | 9087.4177 | 38.0472 | 10.5687 | 11928.2747 | 49.9413 | 13.8726
10 | 95.9139 | 2.419 | 0.6284 | 0.1002 | 0.0965 | 0.0037 | 0.0193 | 0.011 | 0.0106 |  | 0.6518 | 0.1456 | 0.6993 | 8198.4333 | 34.3252 | 9.5348 | 9091.096 | 38.0626 | 10.5729 | 11931.2126 | 49.9536 | 13.876
11 | 95.916 | 2.4214 | 0.625 | 0.099 | 0.0952 | 0.005 | 0.0191 | 0.0104 | 0.0105 |  | 0.6515 | 0.1469 | 0.6992 | 8197.669 | 34.322 | 9.5339 | 9090.2839 | 38.0592 | 10.572 | 11930.5438 | 49.9508 | 13.8752
12 | 95.9154 | 2.4204 | 0.6239 | 0.0986 | 0.0945 | 0.0043 | 0.0189 | 0.0103 | 0.0106 | 0.0048 | 0.6456 | 0.1527 | 0.6992 | 8196.6658 | 34.3178 | 9.5327 | 9089.1852 | 38.0546 | 10.5707 | 11929.0868 | 49.9447 | 13.8735
13 | 95.9497 | 2.3837 | 0.609 | 0.0963 | 0.0923 | 0.0032 | 0.0186 | 0.0108 | 0.0106 |  | 0.6731 | 0.1527 | 0.6989 | 8189.6676 | 34.2885 | 9.5246 | 9081.6138 | 38.0229 | 10.5619 | 11922.3514 | 49.9165 | 13.8657 | -14 | -11.8
14 | 95.9293 | 2.4125 | 0.6184 | 0.0981 | 0.0936 | 0.0033 | 0.0187 | 0.0106 | 0.0104 |  | 0.6569 | 0.1482 | 0.6991 | 8194.8506 | 34.3102 | 9.5306 | 9087.2266 | 38.0464 | 10.5684 | 11928.0598 | 49.9404 | 13.8723
15 | 95.9561 | 2.3938 | 0.6151 | 0.0974 | 0.0932 | 0.003 | 0.0187 | 0.0106 | 0.0103 |  | 0.658 | 0.1438 | 0.6988 | 8191.9128 | 34.2979 | 9.5272 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11926.7939 | 49.9351 | 13.8709
16 | 95.9794 | 2.3726 | 0.611 | 0.0968 | 0.0926 | 0.0027 | 0.0185 | 0.0107 | 0.0105 |  | 0.6619 | 0.1433 | 0.6986 | 8190.7902 | 34.2932 | 9.5259 | 9082.8797 | 38.0282 | 10.5634 | 11925.8624 | 49.9312 | 13.8698
17 | 95.9976 | 2.3614 | 0.6084 | 0.0962 | 0.092 | 0.0035 | 0.0185 | 0.0104 | 0.0103 |  | 0.6612 | 0.1405 | 0.6985 | 8189.9304 | 34.2896 | 9.5249 | 9081.9482 | 38.0243 | 10.5623 | 11925.8863 | 49.9313 | 13.8698
18 | 96.0217 | 2.3509 | 0.6049 | 0.0956 | 0.0917 | 0.0041 | 0.0185 | 0.01 | 0.01 |  | 0.6583 | 0.1343 | 0.6983 | 8189.3094 | 34.287 | 9.5242 | 9081.351 | 38.0218 | 10.5616 | 11926.8894 | 49.9355 | 13.871
19 | 96.0041 | 2.3641 | 0.6076 | 0.0959 | 0.0919 | 0.0042 | 0.0182 | 0.01 | 0.01 |  | 0.6606 | 0.1334 | 0.6984 | 8190.4319 | 34.2917 | 9.5255 | 9082.5453 | 38.0268 | 10.563 | 11927.4627 | 49.9379 | 13.8716
20 | 96.0159 | 2.3591 | 0.6089 | 0.0965 | 0.0924 | 0.0043 | 0.0186 | 0.01 | 0.0098 |  | 0.6563 | 0.1282 | 0.6983 | 8191.2679 | 34.2952 | 9.5264 | 9083.4529 | 38.0306 | 10.5641 | 11929.3018 | 49.9456 | 13.8738 | -13.2 | -10.8 |  |  | 0,0000
21 | 96.021 | 2.3581 | 0.608 | 0.0961 | 0.092 | 0.0049 | 0.0186 | 0.0099 | 0.0095 |  | 0.6581 | 0.1238 | 0.6983 | 8191.1963 | 34.2949 | 9.5264 | 9083.4051 | 38.0304 | 10.564 | 11929.7795 | 49.9476 | 13.8743
22 | 96.0032 | 2.3672 | 0.6103 | 0.0965 | 0.0925 | 0.0049 | 0.0186 | 0.01 | 0.0097 |  | 0.6576 | 0.1295 | 0.6984 | 8191.9128 | 34.2979 | 9.5272 | 9084.1455 | 38.0335 | 10.5649 | 11929.3496 | 49.9458 | 13.8738
23 | 96.0133 | 2.3487 | 0.6064 | 0.0958 | 0.092 | 0.0026 | 0.0185 | 0.0107 | 0.0104 |  | 0.6671 | 0.1345 | 0.6983 | 8188.6884 | 34.2844 | 9.5234 | 9080.6345 | 38.0188 | 10.5608 | 11925.4802 | 49.9296 | 13.8693
24 | 96.0416 | 2.3175 | 0.6012 | 0.0957 | 0.0918 | 0.0017 | 0.0186 | 0.0117 | 0.0106 |  | 0.6672 | 0.1424 | 0.6982 | 8185.5117 | 34.2711 | 9.5198 | 9077.219 | 38.0045 | 10.5568 | 11922.2319 | 49.916 | 13.8656
25 | 96.0382 | 2.3156 | 0.6038 | 0.0966 | 0.093 | 0.0017 | 0.019 | 0.0122 | 0.0109 |  | 0.6662 | 0.1428 | 0.6983 | 8186.4671 | 34.2751 | 9.5209 | 9078.246 | 38.0088 | 10.558 | 11922.8529 | 49.9186 | 13.8663
26 | 96.0774 | 2.2879 | 0.5956 | 0.0954 | 0.0916 | 0.0018 | 0.0185 | 0.0119 | 0.0108 |  | 0.6659 | 0.1432 | 0.698 | 8183.0038 | 34.2606 | 9.5168 | 9074.5439 | 37.9933 | 10.5537 | 11920.7511 | 49.9098 | 13.8638
27 | 95.9966 | 2.3429 | 0.6105 | 0.0977 | 0.0938 | 0.0017 | 0.0193 | 0.0123 | 0.011 |  | 0.6653 | 0.1489 | 0.6986 | 8189.0705 | 34.286 | 9.5239 | 9080.9928 | 38.0203 | 10.5612 | 11923.4978 | 49.9213 | 13.867 | -13.1 | -10.6 | 0,0002 | 0,0003
28 | 96.0162 | 2.3304 | 0.6037 | 0.0957 | 0.0918 | 0.0017 | 0.0186 | 0.0118 | 0.0106 |  | 0.669 | 0.1505 | 0.6984 | 8185.8939 | 34.2727 | 9.5202 | 9077.6012 | 38.0061 | 10.5573 | 11920.9183 | 49.9105 | 13.864
29 | 96.0545 | 2.3112 | 0.5943 | 0.093 | 0.0888 | 0.0017 | 0.0175 | 0.0114 | 0.0101 |  | 0.6719 | 0.1456 | 0.698 | 8182.0723 | 34.2567 | 9.5158 | 9073.493 | 37.9889 | 10.5525 | 11919.1269 | 49.903 | 13.8619
30 | 96.0531 | 2.3155 | 0.5948 | 0.0926 | 0.0883 | 0.0017 | 0.0175 | 0.0115 | 0.01 |  | 0.6703 | 0.1447 | 0.698 | 8182.4306 | 34.2582 | 9.5162 | 9073.8752 | 37.9905 | 10.5529 | 11919.6763 | 49.9053 | 13.8626
31 | 96.0643 | 2.3085 | 0.5907 | 0.0912 | 0.0872 | 0.0018 | 0.0175 | 0.0113 | 0.0102 |  | 0.6706 | 0.1467 | 0.6979 | 8180.902 | 34.2518 | 9.5144 | 9072.251 | 37.9837 | 10.551 | 11918.3865 | 49.8999 | 13.8611
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8195.3522 | 34.3123 | 9.5312 | 9087.7043 | 38.0484 | 10.569
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Закарпатського ЛВУМГ | [8 empty] | Лукіта В.Ф. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Завадяк О.В. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Водянчук М.В. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №523
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №523 |  | 9087.7043 | 38.0484 | 10.569
Закарпатська | АГНКС ГРС Ужгород | 9085.9847 | 38.0412 | 10.567
Закарпатська | АГНКС Ужгород ТОВ "ЄВРО ПАУЕР" | 9085.913 | 38.0409 | 10.5669
Закарпатська | ГРС Прогрес м.Геївці | 9087.5849 | 38.0479 | 10.5689
Закарпатська | ГРС м.Ужгород - лінія на місто | 9088.0387 | 38.0498 | 10.5694
Закарпатська | ГРС с.П.Комарівці (м.Ужгород) | 9086.7967 | 38.0446 | 10.5679
Закарпатська | ГРС с.Чоп | 9087.6566 | 38.0482 | 10.5689
Начальник Закарпатського ЛВУМГ |  | Лукіта В.Ф. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Завадяк О.В. |  |  | 2018-04-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Водянчук М.В. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата