## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №608 | [18 empty] | Маршрут №608
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Запорізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Запоріжгаз", ПРаТ "Енерготехнології"
Запорізький п/м Запорізького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "ШДО", "ШДКРІ"
Свідоцтво № АВ-14-15 чинне до 10.09.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2018р. по 31.03.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 96.0357 | 2.0808 | 0.6526 | 0.1015 | 0.1065 | 0.0013 | 0.0212 | 0.0152 | 0.0165 | 0.0048 | 0.7893 | 0.1748 | 0.6991 | 8171.3243 | 34.2117 | 9.5033 | 9061.4074 | 37.9383 | 10.5384 | 11893.8571 | 49.7972 | 13.8326
2 | 94.3884 | 2.5996 | 0.7363 | 0.1013 | 0.1305 | 0.001 | 0.0216 | 0.0167 | 0.0203 | 0.0035 | 1.7245 | 0.2563 | 0.7093 | 8138.9607 | 34.0762 | 9.4656 | 9023.5503 | 37.7798 | 10.4944 | 11758.7897 | 49.2317 | 13.6755
3 | 94.379 | 2.5867 | 0.7346 | 0.1021 | 0.1323 | 0.0009 | 0.0227 | 0.018 | 0.0218 | 0.0043 | 1.7479 | 0.2497 | 0.7094 | 8138.0292 | 34.0723 | 9.4645 | 9022.5233 | 37.7755 | 10.4932 | 11756.664 | 49.2228 | 13.673
4 | [13 empty] | 8138.0292 | 34.0723 | 9.4645 | 9022.5233 | 37.7755 | 10.4932 | 11756.664 | 49.2228 | 13.673
5 | 93.7701 | 2.9101 | 0.7523 | 0.0891 | 0.1107 | 0.0009 | 0.023 | 0.0183 | 0.0245 | 0.003 | 2.0207 | 0.2772 | 0.7126 | 8131.1504 | 34.0435 | 9.4565 | 9014.1876 | 37.7406 | 10.4835 | 11718.9024 | 49.0647 | 13.6291 |  |  |  |  | відсутні
6 | 93.9134 | 3.0109 | 0.8053 | 0.0937 | 0.103 | 0.0009 | 0.0212 | 0.0167 | 0.0226 | 0.0044 | 1.7757 | 0.2321 | 0.7119 | 8165.1621 | 34.1859 | 9.4961 | 9051.5192 | 37.8969 | 10.5269 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917 | -18.9 | -14.1
7 | 94.5609 | 2.6717 | 0.7051 | 0.0882 | 0.0991 | 0.001 | 0.0218 | 0.0169 | 0.0216 | 0.0044 | 1.6004 | 0.2088 | 0.7074 | 8145.5289 | 34.1037 | 9.4733 | 9031.1217 | 37.8115 | 10.5032 | 11783.9641 | 49.3371 | 13.7048
8 | [13 empty] | 8145.5289 | 34.1037 | 9.4733 | 9031.1217 | 37.8115 | 10.5032 | 11783.9641 | 49.3371 | 13.7048
9 | [13 empty] | 8145.5289 | 34.1037 | 9.4733 | 9031.1217 | 37.8115 | 10.5032 | 11783.9641 | 49.3371 | 13.7048
10 | [13 empty] | 8145.5289 | 34.1037 | 9.4733 | 9031.1217 | 37.8115 | 10.5032 | 11783.9641 | 49.3371 | 13.7048
11 | [13 empty] | 8145.5289 | 34.1037 | 9.4733 | 9031.1217 | 37.8115 | 10.5032 | 11783.9641 | 49.3371 | 13.7048
12 | 95.8276 | 2.219 | 0.6683 | 0.0972 | 0.0997 | 0.0013 | 0.0194 | 0.014 | 0.0144 | 0.0041 | 0.8499 | 0.185 | 0.7002 | 8172.9245 | 34.2184 | 9.5051 | 9062.9121 | 37.9446 | 10.5402 | 11886.5723 | 49.7667 | 13.8241
13 | 95.5686 | 2.4098 | 0.7097 | 0.0978 | 0.0986 | 0.0013 | 0.0189 | 0.0136 | 0.0141 | 0.0045 | 0.8837 | 0.1795 | 0.7019 | 8187.2792 | 34.2785 | 9.5218 | 9078.1744 | 38.0085 | 10.5579 | 11892.424 | 49.7912 | 13.8309
14 | 95.9134 | 2.1869 | 0.6571 | 0.0948 | 0.0956 | 0.0012 | 0.0184 | 0.0131 | 0.0136 | 0.0042 | 0.8295 | 0.1722 | 0.6994 | 8170.2256 | 34.2071 | 9.502 | 9060.0938 | 37.9328 | 10.5369 | 11889.319 | 49.7782 | 13.8273 | -23.1 | -17.2
15 | 96.2539 | 1.992 | 0.6235 | 0.0963 | 0.0968 | 0.0013 | 0.0185 | 0.0133 | 0.0126 | 0.0044 | 0.7288 | 0.1586 | 0.6973 | 8163.2513 | 34.1779 | 9.4939 | 9053 | 37.9031 | 10.5286 | 11898.4668 | 49.8165 | 13.8379
16 | 96.1345 | 2.0753 | 0.6395 | 0.0962 | 0.0965 | 0.0013 | 0.0183 | 0.0128 | 0.0122 | 0.0045 | 0.7489 | 0.1601 | 0.698 | 8168.3387 | 34.1992 | 9.4998 | 9058.3741 | 37.9256 | 10.5349 | 11899.0639 | 49.819 | 13.8386
17 | [13 empty] | 8168.3387 | 34.1992 | 9.4998 | 9058.3741 | 37.9256 | 10.5349 | 11899.0639 | 49.819 | 13.8386
18 | [13 empty] | 8168.3387 | 34.1992 | 9.4998 | 9058.3741 | 37.9256 | 10.5349 | 11899.0639 | 49.819 | 13.8386
19 | 95.9978 | 2.1537 | 0.6565 | 0.0954 | 0.0956 | 0.0013 | 0.0182 | 0.013 | 0.0128 | 0.0041 | 0.7937 | 0.158 | 0.6989 | 8171.8736 | 34.214 | 9.5039 | 9062.0284 | 37.9409 | 10.5391 | 11896.6515 | 49.8089 | 13.8358 |  |  | 0,000 | 0,0015
20 | 96.003 | 2.1524 | 0.6608 | 0.0973 | 0.0974 | 0.0014 | 0.0185 | 0.0134 | 0.0127 | 0.0038 | 0.7732 | 0.166 | 0.699 | 8174.2143 | 34.2238 | 9.5066 | 9064.5841 | 37.9516 | 10.5421 | 11899.0161 | 49.8188 | 13.8386
21 | 95.9924 | 2.1671 | 0.6613 | 0.0963 | 0.0962 | 0.0013 | 0.0182 | 0.0129 | 0.0123 | 0.0043 | 0.7758 | 0.162 | 0.699 | 8174.5009 | 34.225 | 9.5069 | 9064.8946 | 37.9529 | 10.5425 | 11899.5416 | 49.821 | 13.8392 | -24.3 | -19.6
22 | 95.9343 | 2.2091 | 0.6688 | 0.0956 | 0.0949 | 0.0012 | 0.018 | 0.0128 | 0.012 | 0.0038 | 0.7869 | 0.1625 | 0.6993 | 8176.6267 | 34.2339 | 9.5094 | 9067.1158 | 37.9622 | 10.5451 | 11899.5655 | 49.8211 | 13.8392
23 | 96.0391 | 2.1378 | 0.6597 | 0.0975 | 0.0972 | 0.0013 | 0.0186 | 0.0132 | 0.0125 | 0.0037 | 0.7605 | 0.1591 | 0.6987 | 8174.5726 | 34.2253 | 9.507 | 9065.0379 | 37.9535 | 10.5426 | 11901.8106 | 49.8305 | 13.8418
24 | [13 empty] | 8174.5726 | 34.2253 | 9.507 | 9065.0379 | 37.9535 | 10.5426 | 11901.8106 | 49.8305 | 13.8418
25 | [13 empty] | 8174.5726 | 34.2253 | 9.507 | 9065.0379 | 37.9535 | 10.5426 | 11901.8106 | 49.8305 | 13.8418
26 | 96.1552 | 2.0883 | 0.6468 | 0.0978 | 0.0974 | 0.0014 | 0.0187 | 0.0133 | 0.0124 | 0.0014 | 0.7054 | 0.162 | 0.698 | 8174.4054 | 34.2246 | 9.5068 | 9064.9901 | 37.9533 | 10.5426 | 11907.5907 | 49.8547 | 13.8485 |  |  |  |  | відсутні
27 | 96.1471 | 2.092 | 0.6476 | 0.0972 | 0.0967 | 0.0013 | 0.0183 | 0.0131 | 0.0122 | 0.0037 | 0.7155 | 0.1553 | 0.698 | 8173.8322 | 34.2222 | 9.5062 | 9064.3691 | 37.9507 | 10.5419 | 11906.9697 | 49.8521 | 13.8478
28 | 96.0855 | 2.137 | 0.6514 | 0.0946 | 0.0942 | 0.0013 | 0.0177 | 0.0125 | 0.0115 | 0.0019 | 0.7319 | 0.1606 | 0.6983 | 8174.0232 | 34.223 | 9.5064 | 9064.5363 | 37.9514 | 10.5421 | 11904.629 | 49.8423 | 13.8451 | -18.9 | -14.8
29 | 96.0968 | 2.1135 | 0.6408 | 0.0913 | 0.091 | 0.0012 | 0.0168 | 0.012 | 0.0114 | 0.0041 | 0.7571 | 0.164 | 0.6981 | 8167.2161 | 34.1945 | 9.4985 | 9057.1321 | 37.9204 | 10.5334 | 11896.8904 | 49.8099 | 13.8361
30 | 96.1187 | 2.1152 | 0.6681 | 0.102 | 0.1014 | 0.0013 | 0.0187 | 0.0133 | 0.0115 | 0.0037 | 0.6754 | 0.1706 | 0.6985 | 8181.4991 | 34.2543 | 9.5151 | 9072.657 | 37.9854 | 10.5515 | 11913.4424 | 49.8792 | 13.8553
31 | [13 empty] | 8181.4991 | 34.2543 | 9.5151 | 9072.657 | 37.9854 | 10.5515 | 11913.4424 | 49.8792 | 13.8553
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8163.8723 | 34.1805 | 9.4946 | 9052.5223 | 37.9011 | 10.5281
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Запорізького ЛВУМГ | [8 empty] | Дереновський О.Б. | [10 empty] | .04.2018
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Огородник Ю.В. | [10 empty] | .04.2018
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Учуєв Г.М. | [10 empty] | .04.2018
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №608
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №608 |  | 9052.5223 | 37.9011 | 10.5281
Запорізька | ГРС с.Сергіївка (р-п Чапаєвський) | 9051.5431 | 37.897 | 10.5269
Запорізька | ГРС с.Тернівка (к-п Дніпро) | 9051.5431 | 37.897 | 10.5269
Запорізька | ГРС-1 м.Запоріжжя | 9052.1641 | 37.8996 | 10.5277
Запорізька | ГРС-1 м.Запоріжжя, проммайданчик МК "Запоріжсталь" | 9053.0956 | 37.9035 | 10.5288
Запорізька | ПРаТ "Енерготехнології" ЕТД-4000 | 9053.1672 | 37.9038 | 10.5288
Начальник Запорізького ЛВУМГ |  | Дереновський О.Б. |  |  | .04.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Огородник Ю.В. |  |  | .04.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Учуєв Г.М. |  |  | .04.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата