## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №410 | [18 empty] | Маршрут №410
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Угерсько - Івано-Франківськ - Чернівці", "Пасічна - Тисмениця"
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [20 empty] | за період з 01.03.2018р. по 31.03.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 96.2018 | 2.0883 | 0.6305 | 0.119 | 0.101 | 0.004 | 0.0229 | 0.0194 | 0.027 |  | 0.6526 | 0.1335 | 0.6984 | 8191.2918 | 34.2953 | 9.5265 | 9083.5007 | 38.0308 | 10.5641 | 11928.6569 | 49.9429 | 13.873
2 | 96.3089 | 2.0418 | 0.591 | 0.1181 | 0.0981 | 0.0038 | 0.0192 | 0.0158 | 0.0396 |  | 0.6503 | 0.1134 | 0.6976 | 8186.5626 | 34.2755 | 9.521 | 9078.5088 | 38.0099 | 10.5583 | 11929.4451 | 49.9462 | 13.8739
3 | 96.3067 | 2.0226 | 0.595 | 0.1182 | 0.0983 | 0.0051 | 0.0247 | 0.017 | 0.0435 |  | 0.65 | 0.1189 | 0.6979 | 8188.6406 | 34.2842 | 9.5234 | 9080.73 | 38.0192 | 10.5609 | 11929.7795 | 49.9476 | 13.8743
4 | 96.3304 | 2.0198 | 0.5614 | 0.1179 | 0.0981 | 0.0043 | 0.0201 | 0.018 | 0.0357 |  | 0.6522 | 0.1421 | 0.6974 | 8178.7046 | 34.2426 | 9.5118 | 9069.982 | 37.9742 | 10.5484 | 11919.7002 | 49.9054 | 13.8626
5 | 96.3234 | 2.0332 | 0.5692 | 0.1176 | 0.099 | 0.0046 | 0.0194 | 0.0173 | 0.0388 |  | 0.6522 | 0.1253 | 0.6974 | 8182.6933 | 34.2593 | 9.5165 | 9074.3051 | 37.9923 | 10.5534 | 11924.907 | 49.9272 | 13.8687 | -18.1 | -24.5
6 | 96.2522 | 2.0399 | 0.6221 | 0.1185 | 0.1002 | 0.0061 | 0.0198 | 0.0178 | 0.0499 |  | 0.6486 | 0.1249 | 0.6985 | 8194.3729 | 34.3082 | 9.5301 | 9086.8445 | 38.0448 | 10.568 | 11932.359 | 49.9584 | 13.8773
7 | 96.235 | 2.0406 | 0.5969 | 0.1184 | 0.1008 | 0.0174 | 0.0215 | 0.0316 | 0.0454 |  | 0.6495 | 0.1429 | 0.6989 | 8195.0894 | 34.3112 | 9.5309 | 9087.5371 | 38.0477 | 10.5688 | 11929.6123 | 49.9469 | 13.8741
8 | 96.259 | 2.0328 | 0.5935 | 0.1179 | 0.1009 | 0.0144 | 0.0231 | 0.0354 | 0.0327 |  | 0.6563 | 0.1339 | 0.6984 | 8190.9574 | 34.2939 | 9.5261 | 9083.1185 | 38.0292 | 10.5637 | 11927.9165 | 49.9398 | 13.8722
9 | 96.3068 | 2.0075 | 0.5624 | 0.1161 | 0.1005 | 0.0086 | 0.0224 | 0.0301 | 0.0472 |  | 0.6661 | 0.1324 | 0.6981 | 8186.0133 | 34.2732 | 9.5203 | 9077.8161 | 38.007 | 10.5575 | 11924.1427 | 49.924 | 13.8678
10 | 96.3821 | 1.9986 | 0.5239 | 0.114 | 0.0986 | 0.0039 | 0.0208 | 0.0205 | 0.0369 |  | 0.6677 | 0.133 | 0.6968 | 8172.7096 | 34.2175 | 9.5049 | 9063.5331 | 37.9472 | 10.5409 | 11915.8548 | 49.8893 | 13.8581
11 | 95.6604 | 2.3864 | 0.6812 | 0.1316 | 0.143 | 0.0165 | 0.0377 | 0.0414 | 0.0389 |  | 0.6669 | 0.1959 | 0.704 | 8236.0754 | 34.4828 | 9.5786 | 9131.1982 | 38.2305 | 10.6196 | 11943.5131 | 50.0051 | 13.8903
12 | 95.3624 | 2.5135 | 0.7963 | 0.1401 | 0.1684 | 0.0073 | 0.043 | 0.0391 | 0.0326 |  | 0.6626 | 0.2331 | 0.7068 | 8258.2642 | 34.5757 | 9.6044 | 9154.9156 | 38.3298 | 10.6472 | 11951.1562 | 50.0371 | 13.8992 | -7.9 | -11.4
13 | 95.1315 | 2.6001 | 0.8264 | 0.1496 | 0.2049 | 0.0071 | 0.0555 | 0.0506 | 0.0479 |  | 0.6517 | 0.2758 | 0.7099 | 8284.0595 | 34.6837 | 9.6344 | 9182.4545 | 38.4451 | 10.6792 | 11960.6145 | 50.0767 | 13.9102
14 | 93.899 | 3.1117 | 1.1079 | 0.1852 | 0.328 | 0.0056 | 0.0874 | 0.0803 | 0.1018 |  | 0.6099 | 0.4827 | 0.7242 | 8399.0877 | 35.1653 | 9.7681 | 9305.2213 | 38.9591 | 10.822 | 12000.1196 | 50.2421 | 13.9561
15 | 94.6135 | 2.7827 | 0.9218 | 0.1637 | 0.2604 | 0.0068 | 0.068 | 0.0642 | 0.0767 |  | 0.6438 | 0.3983 | 0.7162 | 8326.5741 | 34.8617 | 9.6838 | 9227.668 | 38.6344 | 10.7318 | 11966.7528 | 50.1024 | 13.9173
16 | 95.2478 | 2.4678 | 0.7788 | 0.145 | 0.2086 | 0.0087 | 0.0571 | 0.0591 | 0.0577 |  | 0.6487 | 0.3195 | 0.7096 | 8272.6188 | 34.6358 | 9.6211 | 9170.0823 | 38.3933 | 10.6648 | 11946.8331 | 50.019 | 13.8942
17 | 96.0963 | 2.0742 | 0.6276 | 0.1193 | 0.1206 | 0.0116 | 0.0404 | 0.0349 | 0.0289 |  | 0.6708 | 0.1754 | 0.7002 | 8199.5081 | 34.3297 | 9.536 | 9092.123 | 38.0669 | 10.5741 | 11924.4771 | 49.9254 | 13.8682
18 | 96.346 | 1.9623 | 0.5968 | 0.1119 | 0.0932 | 0.0066 | 0.02 | 0.0249 | 0.0453 |  | 0.6704 | 0.126 | 0.6976 | 8182.8128 | 34.2598 | 9.5166 | 9074.4006 | 37.9927 | 10.5535 | 11923.3545 | 49.9207 | 13.8669
19 | 96.3725 | 1.954 | 0.5866 | 0.1113 | 0.0922 | 0.005 | 0.0187 | 0.0275 | 0.0459 |  | 0.6653 | 0.1212 | 0.6974 | 8181.3558 | 34.2537 | 9.5149 | 9072.8242 | 37.9861 | 10.5517 | 11923.3068 | 49.9205 | 13.8668 | -11.4 | -18.5
20 | 96.4082 | 1.9549 | 0.5315 | 0.1124 | 0.094 | 0.0063 | 0.0205 | 0.0252 | 0.06 |  | 0.663 | 0.1242 | 0.6973 | 8179.5645 | 34.2462 | 9.5128 | 9070.9374 | 37.9782 | 10.5495 | 11921.9931 | 49.915 | 13.8653
21 | 96.2727 | 1.9995 | 0.6117 | 0.1158 | 0.1011 | 0.0062 | 0.021 | 0.026 | 0.0422 |  | 0.6687 | 0.1351 | 0.6983 | 8187.7808 | 34.2806 | 9.5224 | 9079.6791 | 38.0148 | 10.5597 | 11924.4293 | 49.9252 | 13.8681
22 | 96.3744 | 1.9665 | 0.5731 | 0.1139 | 0.0963 | 0.0049 | 0.0237 | 0.0192 | 0.0353 |  | 0.671 | 0.1218 | 0.6971 | 8177.0805 | 34.2358 | 9.5099 | 9068.2384 | 37.9669 | 10.5464 | 11920.0107 | 49.9067 | 13.863
23 | 96.3699 | 1.9835 | 0.5696 | 0.1145 | 0.0966 | 0.0053 | 0.018 | 0.0165 | 0.0295 |  | 0.6681 | 0.1278 | 0.6969 | 8173.9277 | 34.2226 | 9.5063 | 9064.8468 | 37.9527 | 10.5424 | 11917.455 | 49.896 | 13.86
24 | 96.3161 | 1.9984 | 0.5776 | 0.1141 | 0.0968 | 0.0069 | 0.0226 | 0.0261 | 0.0311 |  | 0.6694 | 0.1407 | 0.6976 | 8179.039 | 34.244 | 9.5122 | 9070.2925 | 37.9755 | 10.5488 | 11918.1954 | 49.8991 | 13.8609
25 | 96.3018 | 2.0113 | 0.5522 | 0.1158 | 0.1041 | 0.0108 | 0.0286 | 0.0381 | 0.0213 |  | 0.6691 | 0.1469 | 0.6978 | 8180.281 | 34.2492 | 9.5137 | 9071.6061 | 37.981 | 10.5503 | 11917.9088 | 49.8979 | 13.8605
26 | 96.1536 | 2.0885 | 0.593 | 0.1206 | 0.1246 | 0.0084 | 0.0306 | 0.0293 | 0.0267 |  | 0.6606 | 0.1641 | 0.6993 | 8193.5608 | 34.3048 | 9.5291 | 9085.7936 | 38.0404 | 10.5668 | 11923.9516 | 49.9232 | 13.8676 | -13.1 | -18.5 | 0,000166 | 0,0002 | 0,000
27 | 94.314 | 2.9346 | 1.016 | 0.1703 | 0.2824 | 0.0109 | 0.0756 | 0.0748 | 0.0827 |  | 0.6363 | 0.4024 | 0.7194 | 8360.7052 | 35.0046 | 9.7235 | 9264.2353 | 38.7875 | 10.7743 | 11987.3413 | 50.1886 | 13.9413
28 | 93.1162 | 3.506 | 1.2739 | 0.1973 | 0.3803 | 0.0114 | 0.1044 | 0.1003 | 0.1411 |  | 0.6114 | 0.5577 | 0.7327 | 8472.7478 | 35.4737 | 9.8538 | 9383.8971 | 39.2885 | 10.9135 | 12031.6234 | 50.374 | 13.9928
29 | 93.6422 | 3.1621 | 1.1611 | 0.1901 | 0.3471 | 0.008 | 0.0975 | 0.0903 | 0.1328 |  | 0.6246 | 0.5442 | 0.7278 | 8422.2797 | 35.2624 | 9.7951 | 9329.8463 | 39.0622 | 10.8506 | 12002.2214 | 50.2509 | 13.9586
30 | 92.777 | 3.5449 | 1.3485 | 0.2182 | 0.4324 | 0.0074 | 0.1178 | 0.1109 | 0.1583 |  | 0.5917 | 0.6929 | 0.7375 | 8499.1403 | 35.5842 | 9.8845 | 9411.8421 | 39.4055 | 10.946 | 12027.6585 | 50.3574 | 13.9882
31 | 92.5653 | 3.6244 | 1.4107 | 0.2243 | 0.454 | 0.0084 | 0.1268 | 0.1192 | 0.1676 |  | 0.5788 | 0.7205 | 0.7402 | 8523.2398 | 35.6851 | 9.9125 | 9437.6136 | 39.5134 | 10.9759 | 12038.9798 | 50.4048 | 14.0013
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8216.9677 | 34.4028 | 9.5563 | 9110.8485 | 38.1453 | 10.5959
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Стоколоса Г.Д. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №410
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №410 |  | 9110.8485 | 38.1453 | 10.5959
Івано-Франківська | ГРС Тисмениця, загальн.замір | 9110.8485 | 38.1453 | 10.5959
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Стоколоса Г.Д. |  |  | 2018-04-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата