## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №451 | [18 empty] | Маршрут №451
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "ДУД - I"
Свідоцтво № ІФ 757 чинне до 28.05.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2018р. по 31.03.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8223.0105 | 34.4281 | 9.5634 | 9114.5029 | 38.1606 | 10.6002 | 11816.5187 | 49.4734 | 13.7426
2 | [13 empty] | 8223.0105 | 34.4281 | 9.5634 | 9114.5029 | 38.1606 | 10.6002 | 11816.5187 | 49.4734 | 13.7426
3 | [13 empty] | 8223.0105 | 34.4281 | 9.5634 | 9114.5029 | 38.1606 | 10.6002 | 11816.5187 | 49.4734 | 13.7426
4 | [13 empty] | 8223.0105 | 34.4281 | 9.5634 | 9114.5029 | 38.1606 | 10.6002 | 11816.5187 | 49.4734 | 13.7426
5 | [13 empty] | 8223.0105 | 34.4281 | 9.5634 | 9114.5029 | 38.1606 | 10.6002 | 11816.5187 | 49.4734 | 13.7426
6 | 94.3858 | 2.9287 | 0.823 | 0.1157 | 0.1359 | 0.0006 | 0.0308 | 0.0233 | 0.0207 | 0.0028 | 0.9237 | 0.609 | 0.7131 | 8213.4806 | 34.3882 | 9.5523 | 9100.6976 | 38.1028 | 10.5841 | 11827.6251 | 49.5199 | 13.7555 | -10.3 | -12.2 | 0.0002 | 0.0003 | 0
7 | [13 empty] | 8213.4806 | 34.3882 | 9.5523 | 9100.6976 | 38.1028 | 10.5841 | 11827.6251 | 49.5199 | 13.7555
8 | [13 empty] | 8213.4806 | 34.3882 | 9.5523 | 9100.6976 | 38.1028 | 10.5841 | 11827.6251 | 49.5199 | 13.7555
9 | [13 empty] | 8213.4806 | 34.3882 | 9.5523 | 9100.6976 | 38.1028 | 10.5841 | 11827.6251 | 49.5199 | 13.7555
10 | [13 empty] | 8213.4806 | 34.3882 | 9.5523 | 9100.6976 | 38.1028 | 10.5841 | 11827.6251 | 49.5199 | 13.7555
11 | [13 empty] | 8213.4806 | 34.3882 | 9.5523 | 9100.6976 | 38.1028 | 10.5841 | 11827.6251 | 49.5199 | 13.7555
12 | [13 empty] | 8213.4806 | 34.3882 | 9.5523 | 9100.6976 | 38.1028 | 10.5841 | 11827.6251 | 49.5199 | 13.7555
13 | 93.0735 | 3.4669 | 0.8871 | 0.1141 | 0.1496 | 0.003 | 0.0365 | 0.0279 | 0.0311 | 0.0029 | 1.1565 | 1.0509 | 0.7241 | 8210.3756 | 34.3752 | 9.5487 | 9099.3839 | 38.0973 | 10.5826 | 11735.3828 | 49.1337 | 13.6483 | -8.7 | -9.3
14 | [13 empty] | 8210.3756 | 34.3752 | 9.5487 | 9099.3839 | 38.0973 | 10.5826 | 11735.3828 | 49.1337 | 13.6483
15 | [13 empty] | 8210.3756 | 34.3752 | 9.5487 | 9099.3839 | 38.0973 | 10.5826 | 11735.3828 | 49.1337 | 13.6483
16 | [13 empty] | 8210.3756 | 34.3752 | 9.5487 | 9099.3839 | 38.0973 | 10.5826 | 11735.3828 | 49.1337 | 13.6483
17 | [13 empty] | 8210.3756 | 34.3752 | 9.5487 | 9099.3839 | 38.0973 | 10.5826 | 11735.3828 | 49.1337 | 13.6483
18 | [13 empty] | 8210.3756 | 34.3752 | 9.5487 | 9099.3839 | 38.0973 | 10.5826 | 11735.3828 | 49.1337 | 13.6483
19 | [13 empty] | 8210.3756 | 34.3752 | 9.5487 | 9099.3839 | 38.0973 | 10.5826 | 11735.3828 | 49.1337 | 13.6483
20 | 93.0794 | 3.4633 | 0.8888 | 0.1148 | 0.1497 | 0.0032 | 0.0355 | 0.0277 | 0.033 | 0.0036 | 1.1401 | 1.0609 | 0.7242 | 8210.8294 | 34.3771 | 9.5492 | 9095.7773 | 38.0822 | 10.5784 | 11730.0326 | 49.1113 | 13.642 | -8.9 | -12.3
21 | [13 empty] | 8210.8294 | 34.3771 | 9.5492 | 9095.7773 | 38.0822 | 10.5784 | 11730.0326 | 49.1113 | 13.642
22 | [13 empty] | 8210.8294 | 34.3771 | 9.5492 | 9095.7773 | 38.0822 | 10.5784 | 11730.0326 | 49.1113 | 13.642
23 | [13 empty] | 8210.8294 | 34.3771 | 9.5492 | 9095.7773 | 38.0822 | 10.5784 | 11730.0326 | 49.1113 | 13.642
24 | [13 empty] | 8210.8294 | 34.3771 | 9.5492 | 9095.7773 | 38.0822 | 10.5784 | 11730.0326 | 49.1113 | 13.642
25 | [13 empty] | 8210.8294 | 34.3771 | 9.5492 | 9095.7773 | 38.0822 | 10.5784 | 11730.0326 | 49.1113 | 13.642
26 | [13 empty] | 8210.8294 | 34.3771 | 9.5492 | 9095.7773 | 38.0822 | 10.5784 | 11730.0326 | 49.1113 | 13.642
27 | 93.5505 | 3.2311 | 0.8522 | 0.1095 | 0.1439 | 0.0025 | 0.036 | 0.0281 | 0.0348 | 0.0021 | 1.1265 | 0.8828 | 0.7201 | 8206.2197 | 34.3578 | 9.5438 | 9095.5385 | 38.0812 | 10.5781 | 11762.9456 | 49.2491 | 13.6803 | -8.7 | -11.3
28 | [13 empty] | 8206.2197 | 34.3578 | 9.5438 | 9095.5385 | 38.0812 | 10.5781 | 11762.9456 | 49.2491 | 13.6803
29 | [13 empty] | 8206.2197 | 34.3578 | 9.5438 | 9095.5385 | 38.0812 | 10.5781 | 11762.9456 | 49.2491 | 13.6803
30 | [13 empty] | 8206.2197 | 34.3578 | 9.5438 | 9095.5385 | 38.0812 | 10.5781 | 11762.9456 | 49.2491 | 13.6803
31 | [13 empty] | 8206.2197 | 34.3578 | 9.5438 | 9095.5385 | 38.0812 | 10.5781 | 11762.9456 | 49.2491 | 13.6803
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8214.3404 | 34.3918 | 9.5533 | 9102.8711 | 38.1119 | 10.5866
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Бойко В. Т. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер-лаборант II кат. | [8 empty] | Ридош О. Р. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Владика В. М. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №451
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №451 |  | 9102.8711 | 38.1119 | 10.5866
Івано-Франківська | ГРС с.Вигода | 9102.9188 | 38.1121 | 10.5867
Івано-Франківська | ГРС с.Вишків | 9102.059 | 38.1085 | 10.5857
Івано-Франківська | ГРС с.Мислівка | 9102.0351 | 38.1084 | 10.5857
Начальник Долинського ЛВУМГ |  | Бойко В. Т. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер-лаборант II кат. |  | Ридош О. Р. |  |  | 2018-04-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Владика В. М. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата