## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №624 | [18 empty] | Маршрут №624
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Краснодарський Край - Серпухов" 1н. та 2н.
Свідоцтво № РЬ 417/2014 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2018р. по 31.03.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8099.2645 | 33.91 | 9.4194 | 8978.2174 | 37.59 | 10.4417 | 11724.9452 | 49.09 | 13.6361
2 | [13 empty] | 8099.2645 | 33.91 | 9.4194 | 8978.2174 | 37.59 | 10.4417 | 11724.9452 | 49.09 | 13.6361
3 | [13 empty] | 8099.2645 | 33.91 | 9.4194 | 8978.2174 | 37.59 | 10.4417 | 11724.9452 | 49.09 | 13.6361
4 | [13 empty] | 8099.2645 | 33.91 | 9.4194 | 8978.2174 | 37.59 | 10.4417 | 11724.9452 | 49.09 | 13.6361
5 | [13 empty] | 8099.2645 | 33.91 | 9.4194 | 8978.2174 | 37.59 | 10.4417 | 11724.9452 | 49.09 | 13.6361
6 | [13 empty] | 8099.2645 | 33.91 | 9.4194 | 8978.2174 | 37.59 | 10.4417 | 11724.9452 | 49.09 | 13.6361
7 | [13 empty] | 8099.2645 | 33.91 | 9.4194 | 8978.2174 | 37.59 | 10.4417 | 11724.9452 | 49.09 | 13.6361
8 | [13 empty] | 8099.2645 | 33.91 | 9.4194 | 8978.2174 | 37.59 | 10.4417 | 11724.9452 | 49.09 | 13.6361
9 | [13 empty] | 8099.2645 | 33.91 | 9.4194 | 8978.2174 | 37.59 | 10.4417 | 11724.9452 | 49.09 | 13.6361
10 | [13 empty] | 8099.2645 | 33.91 | 9.4194 | 8978.2174 | 37.59 | 10.4417 | 11724.9452 | 49.09 | 13.6361
11 | [13 empty] | 8099.2645 | 33.91 | 9.4194 | 8978.2174 | 37.59 | 10.4417 | 11724.9452 | 49.09 | 13.6361
12 | [13 empty] | 8099.2645 | 33.91 | 9.4194 | 8978.2174 | 37.59 | 10.4417 | 11724.9452 | 49.09 | 13.6361
13 | [13 empty] | 8099.2645 | 33.91 | 9.4194 | 8978.2174 | 37.59 | 10.4417 | 11724.9452 | 49.09 | 13.6361
14 | [13 empty] | 8099.2645 | 33.91 | 9.4194 | 8978.2174 | 37.59 | 10.4417 | 11724.9452 | 49.09 | 13.6361
15 | [13 empty] | 8099.2645 | 33.91 | 9.4194 | 8978.2174 | 37.59 | 10.4417 | 11724.9452 | 49.09 | 13.6361
16 | 93.4916 | 3.0491 | 0.7456 | 0.0835 | 0.1079 | 0.0006 | 0.0223 | 0.0167 | 0.02 | 0.0073 | 2.1949 | 0.2605 | 0.7137 | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972
17 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972
18 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972
19 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972
20 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972
21 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972
22 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972
23 | 95.1595 | 2.5007 | 0.682 | 0.0872 | 0.0949 | 0.0011 | 0.0187 | 0.0137 | 0.0111 | 0.0059 | 1.2731 | 0.1521 | 0.7033 | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11830.0374 | 49.53 | 13.7583
24 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11830.0374 | 49.53 | 13.7583
25 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11830.0374 | 49.53 | 13.7583
26 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11830.0374 | 49.53 | 13.7583
27 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11830.0374 | 49.53 | 13.7583
28 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11830.0374 | 49.53 | 13.7583
29 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11830.0374 | 49.53 | 13.7583
30 | 93.4531 | 3.2282 | 0.7501 | 0.0723 | 0.089 | 0.0007 | 0.0219 | 0.0165 | 0.0151 | 0.0074 | 2.0687 | 0.277 | 0.7137 | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11710.6145 | 49.03 | 13.6194
31 | [13 empty] | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11710.6145 | 49.03 | 13.6194
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8117.9661 | 33.9883 | 9.4412 | 8997.3251 | 37.67 | 10.4639
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Гоцанюк Т.О. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №624
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №624 |  | 8997.3251 | 37.67 | 10.4639
Луганська | Білолуцьк | 8997.3251 | 37.67 | 10.4639
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.а. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Гоцанюк Т.О. |  |  | 2018-04-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата