## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №628 | [18 empty] | Маршрут №628
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Ставрополь - Москва" 2н.
Свідоцтво № РЬ 417/2014 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2018р. по 31.03.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8111.2068 | 33.96 | 9.4333 | 8990.1597 | 37.64 | 10.4556 | 11729.7221 | 49.11 | 13.6417
2 | [13 empty] | 8111.2068 | 33.96 | 9.4333 | 8990.1597 | 37.64 | 10.4556 | 11729.7221 | 49.11 | 13.6417
3 | [13 empty] | 8111.2068 | 33.96 | 9.4333 | 8990.1597 | 37.64 | 10.4556 | 11729.7221 | 49.11 | 13.6417
4 | [13 empty] | 8111.2068 | 33.96 | 9.4333 | 8990.1597 | 37.64 | 10.4556 | 11729.7221 | 49.11 | 13.6417
5 | [13 empty] | 8111.2068 | 33.96 | 9.4333 | 8990.1597 | 37.64 | 10.4556 | 11729.7221 | 49.11 | 13.6417
6 | [13 empty] | 8111.2068 | 33.96 | 9.4333 | 8990.1597 | 37.64 | 10.4556 | 11729.7221 | 49.11 | 13.6417
7 | [13 empty] | 8111.2068 | 33.96 | 9.4333 | 8990.1597 | 37.64 | 10.4556 | 11729.7221 | 49.11 | 13.6417
8 | [13 empty] | 8111.2068 | 33.96 | 9.4333 | 8990.1597 | 37.64 | 10.4556 | 11729.7221 | 49.11 | 13.6417
9 | [13 empty] | 8111.2068 | 33.96 | 9.4333 | 8990.1597 | 37.64 | 10.4556 | 11729.7221 | 49.11 | 13.6417
10 | [13 empty] | 8111.2068 | 33.96 | 9.4333 | 8990.1597 | 37.64 | 10.4556 | 11729.7221 | 49.11 | 13.6417
11 | [13 empty] | 8111.2068 | 33.96 | 9.4333 | 8990.1597 | 37.64 | 10.4556 | 11729.7221 | 49.11 | 13.6417
12 | [13 empty] | 8111.2068 | 33.96 | 9.4333 | 8990.1597 | 37.64 | 10.4556 | 11729.7221 | 49.11 | 13.6417
13 | 92.1232 | 3.5077 | 0.7558 | 0.0693 | 0.101 | 0.0005 | 0.0249 | 0.0215 | 0.0224 | 0.0105 | 2.9337 | 0.4295 | 0.7221 | 8077.7683 | 33.82 | 9.3944 | 8949.5559 | 37.47 | 10.4083 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417
14 | [13 empty] | 8077.7683 | 33.82 | 9.3944 | 8949.5559 | 37.47 | 10.4083 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417
15 | [13 empty] | 8077.7683 | 33.82 | 9.3944 | 8949.5559 | 37.47 | 10.4083 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417
16 | [13 empty] | 8077.7683 | 33.82 | 9.3944 | 8949.5559 | 37.47 | 10.4083 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417
17 | [13 empty] | 8077.7683 | 33.82 | 9.3944 | 8949.5559 | 37.47 | 10.4083 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417
18 | [13 empty] | 8077.7683 | 33.82 | 9.3944 | 8949.5559 | 37.47 | 10.4083 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417
19 | [13 empty] | 8077.7683 | 33.82 | 9.3944 | 8949.5559 | 37.47 | 10.4083 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417
20 | [13 empty] | 8077.7683 | 33.82 | 9.3944 | 8949.5559 | 37.47 | 10.4083 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417
21 | [13 empty] | 8077.7683 | 33.82 | 9.3944 | 8949.5559 | 37.47 | 10.4083 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417
22 | [13 empty] | 8077.7683 | 33.82 | 9.3944 | 8949.5559 | 37.47 | 10.4083 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417
23 | 91.2416 | 3.808 | 0.8953 | 0.0909 | 0.1387 | 0.0003 | 0.0213 | 0.0168 | 0.0219 | 0.0086 | 3.2734 | 0.4832 | 0.7286 | 8092.0991 | 33.88 | 9.4111 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028
24 | [13 empty] | 8092.0991 | 33.88 | 9.4111 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028
25 | [13 empty] | 8092.0991 | 33.88 | 9.4111 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028
26 | [13 empty] | 8092.0991 | 33.88 | 9.4111 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028
27 | 95.3886 | 2.3841 | 0.6542 | 0.0851 | 0.0917 | 0.0011 | 0.0189 | 0.0132 | 0.0144 | 0.0082 | 1.2029 | 0.1376 | 0.7018 | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11837.2028 | 49.56 | 13.7667
28 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11837.2028 | 49.56 | 13.7667
29 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11837.2028 | 49.56 | 13.7667
30 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11837.2028 | 49.56 | 13.7667
31 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11837.2028 | 49.56 | 13.7667
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8103.3965 | 33.9273 | 9.4243 | 8979.8176 | 37.5967 | 10.4435
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Гоцанюк Т.О. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №628
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №628 |  | 8979.8176 | 37.5967 | 10.4435
Луганська | Колядівка | 8979.8176 | 37.5967 | 10.4435
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Гоцанюк Т.О. |  |  | 2018-04-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата