## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №653 | [18 empty] | Маршрут №653
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз", ПАТ "РКТК"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2018р. по 31.03.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8137.3365 | 34.0694 | 9.4637 | 9009.1479 | 37.7195 | 10.4776 | 11412.7975 | 47.7831 | 13.2731
2 | [13 empty] | 8137.3365 | 34.0694 | 9.4637 | 9009.1479 | 37.7195 | 10.4776 | 11412.7975 | 47.7831 | 13.2731
3 | [13 empty] | 8137.3365 | 34.0694 | 9.4637 | 9009.1479 | 37.7195 | 10.4776 | 11412.7975 | 47.7831 | 13.2731
4 | [13 empty] | 8137.3365 | 34.0694 | 9.4637 | 9009.1479 | 37.7195 | 10.4776 | 11412.7975 | 47.7831 | 13.2731
5 | 89.988 | 3.2672 | 1.4054 | 0.1925 | 0.3438 | 0.004 | 0.0788 | 0.0637 | 0.055 | 0.0081 | 3.1999 | 1.3936 | 0.7506 | 8147.7741 | 34.1131 | 9.4759 | 9020.8753 | 37.7686 | 10.4913 | 11427.1999 | 47.8434 | 13.2898 | -8.7 | -7.6
6 | [13 empty] | 8147.7741 | 34.1131 | 9.4759 | 9020.8753 | 37.7686 | 10.4913 | 11427.1999 | 47.8434 | 13.2898
7 | [13 empty] | 8147.7741 | 34.1131 | 9.4759 | 9020.8753 | 37.7686 | 10.4913 | 11427.1999 | 47.8434 | 13.2898
8 | [13 empty] | 8147.7741 | 34.1131 | 9.4759 | 9020.8753 | 37.7686 | 10.4913 | 11427.1999 | 47.8434 | 13.2898
9 | [13 empty] | 8147.7741 | 34.1131 | 9.4759 | 9020.8753 | 37.7686 | 10.4913 | 11427.1999 | 47.8434 | 13.2898
10 | [13 empty] | 8147.7741 | 34.1131 | 9.4759 | 9020.8753 | 37.7686 | 10.4913 | 11427.1999 | 47.8434 | 13.2898
11 | [13 empty] | 8147.7741 | 34.1131 | 9.4759 | 9020.8753 | 37.7686 | 10.4913 | 11427.1999 | 47.8434 | 13.2898
12 | 88.7805 | 3.5783 | 1.5447 | 0.2069 | 0.3823 | 0.0059 | 0.0882 | 0.0737 | 0.0763 | 0.0075 | 3.7184 | 1.5373 | 0.7604 | 8153.2914 | 34.1362 | 9.4823 | 9024.7684 | 37.7849 | 10.4958 | 11358.3645 | 47.5552 | 13.2098 | -8.4 | -7.7 | 0,002 | 0,001 | відсутні
13 | [13 empty] | 8153.2914 | 34.1362 | 9.4823 | 9024.7684 | 37.7849 | 10.4958 | 11358.3645 | 47.5552 | 13.2098
14 | [13 empty] | 8153.2914 | 34.1362 | 9.4823 | 9024.7684 | 37.7849 | 10.4958 | 11358.3645 | 47.5552 | 13.2098
15 | [13 empty] | 8153.2914 | 34.1362 | 9.4823 | 9024.7684 | 37.7849 | 10.4958 | 11358.3645 | 47.5552 | 13.2098
16 | [13 empty] | 8153.2914 | 34.1362 | 9.4823 | 9024.7684 | 37.7849 | 10.4958 | 11358.3645 | 47.5552 | 13.2098
17 | [13 empty] | 8153.2914 | 34.1362 | 9.4823 | 9024.7684 | 37.7849 | 10.4958 | 11358.3645 | 47.5552 | 13.2098
18 | [13 empty] | 8153.2914 | 34.1362 | 9.4823 | 9024.7684 | 37.7849 | 10.4958 | 11358.3645 | 47.5552 | 13.2098
19 | [13 empty] | 8153.2914 | 34.1362 | 9.4823 | 9024.7684 | 37.7849 | 10.4958 | 11358.3645 | 47.5552 | 13.2098
20 | 89.8654 | 3.6873 | 1.2298 | 0.1397 | 0.255 | 0.0031 | 0.0602 | 0.0495 | 0.0601 | 0.0081 | 3.5117 | 1.1301 | 0.7463 | 8115.3627 | 33.9774 | 9.4382 | 8985.9799 | 37.6225 | 10.4507 | 11415.4009 | 47.794 | 13.2761 | -9.2 | -7.7
21 | [13 empty] | 8115.3627 | 33.9774 | 9.4382 | 8985.9799 | 37.6225 | 10.4507 | 11415.4009 | 47.794 | 13.2761
22 | [12 empty] | 0.7591 | 8115.3627 | 33.9774 | 9.4382 | 8985.9799 | 37.6225 | 10.4507 | 11415.4009 | 47.794 | 13.2761
23 | [12 empty] | 0.7607 | 8115.3627 | 33.9774 | 9.4382 | 8985.9799 | 37.6225 | 10.4507 | 11415.4009 | 47.794 | 13.2761
24 | [12 empty] | 0.7632 | 8115.3627 | 33.9774 | 9.4382 | 8985.9799 | 37.6225 | 10.4507 | 11415.4009 | 47.794 | 13.2761
25 | [12 empty] | 0.7666 | 8115.3627 | 33.9774 | 9.4382 | 8985.9799 | 37.6225 | 10.4507 | 11415.4009 | 47.794 | 13.2761
26 | 88.6593 | 3.5446 | 1.4732 | 0.198 | 0.3647 | 0.0064 | 0.0963 | 0.0669 | 0.0432 | 0.0116 | 3.7395 | 1.7963 | 0.7656 | 8104.949 | 33.9338 | 9.4261 | 8972.1029 | 37.5644 | 10.4346 | 11286.7824 | 47.2555 | 13.1265 | -9 | -8.2
27 | [12 empty] | 0.7681 | 8104.949 | 33.9338 | 9.4261 | 8972.1029 | 37.5644 | 10.4346 | 11286.7824 | 47.2555 | 13.1265
28 | [12 empty] | 0.7739 | 8104.949 | 33.9338 | 9.4261 | 8972.1029 | 37.5644 | 10.4346 | 11286.7824 | 47.2555 | 13.1265
29 | [12 empty] | 0.7724 | 8104.949 | 33.9338 | 9.4261 | 8972.1029 | 37.5644 | 10.4346 | 11286.7824 | 47.2555 | 13.1265
30 | [12 empty] | 0.7685 | 8104.949 | 33.9338 | 9.4261 | 8972.1029 | 37.5644 | 10.4346 | 11286.7824 | 47.2555 | 13.1265
31 | [12 empty] | 0.7717 | 8104.949 | 33.9338 | 9.4261 | 8972.1029 | 37.5644 | 10.4346 | 11286.7824 | 47.2555 | 13.1265
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8134.0882 | 34.0558 | 9.4599 | 9005.1114 | 37.7026 | 10.4729
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №653
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №653 |  | 9005.1114 | 37.7026 | 10.4729
Луганська | Рубіжне (Зоря) | 9000.5256 | 37.6834 | 10.4676
Луганська | Рубіжне (КТК) | 9004.9681 | 37.702 | 10.4728
Луганська | Рубіжне (місто) | 9005.4458 | 37.704 | 10.4733
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2018-04-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата