## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №205 | [18 empty] | Маршрут №205
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Комарнівський п/м Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Комарно-Дроздовичі" (Ду 500)
Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2018р. по 31.03.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
2 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
3 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
4 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
5 | 93.9173 | 3.0806 | 0.8421 | 0.1137 | 0.141 | 0.0021 | 0.0354 | 0.0276 | 0.035 | 0.003 | 1.0118 | 0.7904 | 0.7175 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167
6 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167
7 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167
8 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167
9 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167
10 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167
11 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167
12 | 93.905 | 3.0681 | 0.8379 | 0.1143 | 0.1422 | 0.002 | 0.0355 | 0.0276 | 0.0368 | 0.0048 | 1.0376 | 0.7882 | 0.7176 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111
13 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111
14 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111
15 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111
16 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111
17 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111
18 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111
19 | 94.1604 | 2.9357 | 0.8083 | 0.1107 | 0.1367 | 0.002 | 0.0344 | 0.0267 | 0.0353 | 0.0063 | 1.0071 | 0.7364 | 0.7154 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194
20 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194
21 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194
22 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194
23 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194
24 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194
25 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194
26 | 94.205 | 2.9074 | 0.7937 | 0.1091 | 0.1358 | 0.002 | 0.0343 | 0.0265 | 0.0364 | 0.0048 | 1.0127 | 0.7325 | 0.715 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167 | -8.8 |  | 0.0001 | 0.0002 | не виявл.
27 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167
28 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167
29 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167
30 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167
31 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8207.9155 | 34.3649 | 9.5458 | 9098.2136 | 38.0924 | 10.5812
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Саловський Б.Й. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Іваненко О.С. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Кузьмін Т.Б. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №205
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №205 |  | 9098.2136 | 38.0924 | 10.5812
Львівська | Бабине | 9098.1897 | 38.0923 | 10.5812
Львівська | Воютичі | 9098.118 | 38.092 | 10.5811
Львівська | Коропуж (Городецьке УЕГГ) | 9098.2136 | 38.0924 | 10.5812
Львівська | Луки | 9098.2852 | 38.0927 | 10.5813
Львівська | Лютовиська | 9098.3091 | 38.0928 | 10.5813
Львівська | Міженець | 9098.2613 | 38.0926 | 10.5813
Львівська | Рудки (Самбірське УЕГГ) | 9098.118 | 38.092 | 10.5811
Львівська | Ст.Самбір | 9098.2374 | 38.0925 | 10.5813
Львівська | Турка | 9098.1658 | 38.0922 | 10.5812
Львівська | Хирів | 9098.2852 | 38.0927 | 10.5813
Начальник Бібрського ЛВУМГ |  | Саловський Б.Й. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Іваненко О.С. |  |  | 2018-04-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Кузьмін Т.Б. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата