## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №225 | [18 empty] | Маршрут №225
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Бібрський п/м Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Івацевичі-Долина ІІ н."
Свідоцтво № РЛ 067/13 чинне до 16.04.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2018р. по 31.03.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11784.6567 | 49.34 | 13.7056
2 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11784.6567 | 49.34 | 13.7056
3 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11784.6567 | 49.34 | 13.7056
4 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11784.6567 | 49.34 | 13.7056
5 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11784.6567 | 49.34 | 13.7056
6 | 93.79 | 3.1772 | 0.8688 | 0.116 | 0.1399 | 0.0016 | 0.033 | 0.0235 | 0.0109 | 0.007 | 1.0465 | 0.7856 | 0.7177 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028
7 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028
8 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028
9 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028
10 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028
11 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028
12 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028
13 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028
14 | 93.7863 | 3.174 | 0.8692 | 0.1163 | 0.1419 | 0.0023 | 0.0353 | 0.0261 | 0.0216 | 0.0073 | 1.0504 | 0.7693 | 0.718 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111 | -0.5 |  | <0,0002 | <0,0001 | Не вияв.
15 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111
16 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111
17 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111
18 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111
19 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111
20 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111
21 | 93.7829 | 3.185 | 0.8662 | 0.1178 | 0.1438 | 0.0029 | 0.0374 | 0.0267 | 0.0205 | 0.0088 | 1.0363 | 0.7717 | 0.7181 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11791.8221 | 49.37 | 13.7139 | -7
22 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11791.8221 | 49.37 | 13.7139
23 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11791.8221 | 49.37 | 13.7139
24 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11791.8221 | 49.37 | 13.7139
25 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11791.8221 | 49.37 | 13.7139
26 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11791.8221 | 49.37 | 13.7139
27 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11791.8221 | 49.37 | 13.7139
28 | 93.8821 | 3.1295 | 0.8457 | 0.113 | 0.137 | 0.0013 | 0.0345 | 0.0248 | 0.0219 | 0.0073 | 1.0455 | 0.7574 | 0.717 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083 | -7.5
29 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
30 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
31 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8215.1286 | 34.3951 | 9.5542 | 9102.2978 | 38.1095 | 10.586
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Саловський Б.Й. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Керівник лабораторії | [8 empty] | Роїк Г.В. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Карапата І.І. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №225
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №225 |  | 9102.2978 | 38.1095 | 10.586
Львівська | Бібрка (на м.Бібрка) | 9102.3695 | 38.1098 | 10.5861
Львівська | Бібрка (на м.Перемишляни) | 9102.2501 | 38.1093 | 10.5859
Начальник Бібрського ЛВУМГ |  | Саловський Б.Й. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Керівник лабораторії |  | Роїк Г.В. |  |  | 2018-04-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Карапата І.І. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата