## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №240 | [18 empty] | Маршрут №240
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Пукеничі-Комарно" (Ду 500)
Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2018р. по 31.03.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11849.1451 | 49.61 | 13.7806
2 | [13 empty] | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11849.1451 | 49.61 | 13.7806
3 | [13 empty] | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11849.1451 | 49.61 | 13.7806
4 | [13 empty] | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11849.1451 | 49.61 | 13.7806
5 | [13 empty] | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11849.1451 | 49.61 | 13.7806
6 | [13 empty] | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11849.1451 | 49.61 | 13.7806
7 | 95.8136 | 2.1298 | 0.6526 | 0.1075 | 0.1128 | 0.0014 | 0.0287 | 0.0204 | 0.0282 | 0.0054 | 0.801 | 0.2989 | 0.7017 | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11873.0297 | 49.71 | 13.8083
8 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11873.0297 | 49.71 | 13.8083
9 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11873.0297 | 49.71 | 13.8083
10 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11873.0297 | 49.71 | 13.8083
11 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11873.0297 | 49.71 | 13.8083
12 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11873.0297 | 49.71 | 13.8083
13 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11873.0297 | 49.71 | 13.8083
14 | 96.9424 | 1.1918 | 0.3854 | 0.0889 | 0.0897 | 0.001 | 0.0391 | 0.0219 | 0.0395 | 0.0075 | 0.8733 | 0.3197 | 0.6936 | 8070.603 | 33.79 | 9.3861 | 8954.3328 | 37.49 | 10.4139 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
15 | [13 empty] | 8070.603 | 33.79 | 9.3861 | 8954.3328 | 37.49 | 10.4139 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
16 | [13 empty] | 8070.603 | 33.79 | 9.3861 | 8954.3328 | 37.49 | 10.4139 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
17 | [13 empty] | 8070.603 | 33.79 | 9.3861 | 8954.3328 | 37.49 | 10.4139 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
18 | [13 empty] | 8070.603 | 33.79 | 9.3861 | 8954.3328 | 37.49 | 10.4139 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
19 | [13 empty] | 8070.603 | 33.79 | 9.3861 | 8954.3328 | 37.49 | 10.4139 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
20 | [13 empty] | 8070.603 | 33.79 | 9.3861 | 8954.3328 | 37.49 | 10.4139 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
21 | 96.1239 | 1.743 | 0.5402 | 0.098 | 0.0998 | 0.0011 | 0.0344 | 0.0177 | 0.0352 | 0.0051 | 0.9132 | 0.3884 | 0.6996 | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11810.9298 | 49.45 | 13.7361 |  |  | 0.0001 | 0.0002 | не виявл.
22 | [13 empty] | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11810.9298 | 49.45 | 13.7361
23 | [13 empty] | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11810.9298 | 49.45 | 13.7361
24 | [13 empty] | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11810.9298 | 49.45 | 13.7361
25 | [13 empty] | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11810.9298 | 49.45 | 13.7361
26 | [13 empty] | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11810.9298 | 49.45 | 13.7361
27 | [13 empty] | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11810.9298 | 49.45 | 13.7361
28 | 96.0741 | 1.6597 | 0.4978 | 0.0989 | 0.1028 | 0.001 | 0.0442 | 0.0245 | 0.0408 | 0.0061 | 1.0163 | 0.4338 | 0.7003 | 8101.6529 | 33.92 | 9.4222 | 8985.3828 | 37.62 | 10.45 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028
29 | [13 empty] | 8101.6529 | 33.92 | 9.4222 | 8985.3828 | 37.62 | 10.45 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028
30 | [13 empty] | 8101.6529 | 33.92 | 9.4222 | 8985.3828 | 37.62 | 10.45 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028
31 | [13 empty] | 8101.6529 | 33.92 | 9.4222 | 8985.3828 | 37.62 | 10.45 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8118.3005 | 33.9897 | 9.4416 | 9004.0844 | 37.6983 | 10.4718
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Саловський Б.Й. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Іваненко О.С. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Кузьмін Т.Б. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №240
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №240 |  | 9004.0844 | 37.6983 | 10.4718
Львівська | Андріянів | 9004.0844 | 37.6983 | 10.4718
Начальник Бібрського ЛВУМГ |  | Саловський Б.Й. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Іваненко О.С. |  |  | 2018-04-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Кузьмін Т.Б. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата