## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №604 | [18 empty] | Маршрут №604
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Первомайським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Первомайський п/м Первомайське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Новопсков-Шебелинка"
Свідоцтво №100-356/2015 чинне до 20.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2018р. по 31.03.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8186.085 | 34.2735 | 9.5204 | 9077.2429 | 38.0046 | 10.5568 | 11903.2198 | 49.8364 | 13.8434
2 | [13 empty] | 8186.085 | 34.2735 | 9.5204 | 9077.2429 | 38.0046 | 10.5568 | 11903.2198 | 49.8364 | 13.8434
3 | [13 empty] | 8186.085 | 34.2735 | 9.5204 | 9077.2429 | 38.0046 | 10.5568 | 11903.2198 | 49.8364 | 13.8434
4 | [13 empty] | 8186.085 | 34.2735 | 9.5204 | 9077.2429 | 38.0046 | 10.5568 | 11903.2198 | 49.8364 | 13.8434
5 | [13 empty] | 8186.085 | 34.2735 | 9.5204 | 9077.2429 | 38.0046 | 10.5568 | 11903.2198 | 49.8364 | 13.8434
6 | [13 empty] | 8186.085 | 34.2735 | 9.5204 | 9077.2429 | 38.0046 | 10.5568 | 11903.2198 | 49.8364 | 13.8434
7 | [13 empty] | 8186.085 | 34.2735 | 9.5204 | 9077.2429 | 38.0046 | 10.5568 | 11903.2198 | 49.8364 | 13.8434
8 | [13 empty] | 8186.085 | 34.2735 | 9.5204 | 9077.2429 | 38.0046 | 10.5568 | 11903.2198 | 49.8364 | 13.8434
9 | [13 empty] | 8186.085 | 34.2735 | 9.5204 | 9077.2429 | 38.0046 | 10.5568 | 11903.2198 | 49.8364 | 13.8434
10 | [13 empty] | 8186.085 | 34.2735 | 9.5204 | 9077.2429 | 38.0046 | 10.5568 | 11903.2198 | 49.8364 | 13.8434
11 | [13 empty] | 8186.085 | 34.2735 | 9.5204 | 9077.2429 | 38.0046 | 10.5568 | 11903.2198 | 49.8364 | 13.8434
12 | [13 empty] | 8186.085 | 34.2735 | 9.5204 | 9077.2429 | 38.0046 | 10.5568 | 11903.2198 | 49.8364 | 13.8434
13 | 88.2534 | 3.6232 | 1.8621 | 0.2929 | 0.458 | 0.0056 | 0.1703 | 0.0884 | 0.0941 | 0.0061 | 3.9488 | 1.1972 | 0.7672 | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
14 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325 |  |  | не виявлено | 0,0000 | відсутні
15 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
16 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
17 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
18 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
19 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
20 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
21 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
22 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
23 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
24 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
25 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
26 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11457.4378 | 47.97 | 13.325
27 | 89.7534 | 4.5819 | 2.2041 | 0.27 | 0.4979 | 0.0043 | 0.0987 | 0.0769 | 0.0797 | 0.0028 | 1.606 | 0.8243 | 0.7587 | 8562.0762 | 35.8477 | 9.9577 | 9475.5184 | 39.6721 | 11.02 | 11938.784 | 49.9853 | 13.8848 |  |  | не виявлено | 0,0000 | відсутні
28 | [13 empty] | 8562.0762 | 35.8477 | 9.9577 | 9475.5184 | 39.6721 | 11.02 | 11938.784 | 49.9853 | 13.8848
29 | [13 empty] | 8562.0762 | 35.8477 | 9.9577 | 9475.5184 | 39.6721 | 11.02 | 11938.784 | 49.9853 | 13.8848
30 | [13 empty] | 8562.0762 | 35.8477 | 9.9577 | 9475.5184 | 39.6721 | 11.02 | 11938.784 | 49.9853 | 13.8848
31 | [13 empty] | 8562.0762 | 35.8477 | 9.9577 | 9475.5184 | 39.6721 | 11.02 | 11938.784 | 49.9853 | 13.8848
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8270.5886 | 34.6273 | 9.6187 | 9159.2865 | 38.3481 | 10.6523
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Первомайського ЛВУМГ | [8 empty] | Журавель І.В. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Сипко Е.П. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології | [8 empty] | Юрченко В.М. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №604
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №604 |  | 9159.2865 | 38.3481 | 10.6523
Харківська | ГРС с.Заліман | 9158.6655 | 38.3455 | 10.6515
Харківська | ГРС смт.Савинці | 9159.3342 | 38.3483 | 10.6523
Головний інженер Первомайського ЛВУМГ |  | Журавель І.В. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Сипко Е.П. |  |  | 2018-04-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології |  | Юрченко В.М. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата