## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №664 | [18 empty] | Маршрут №664
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз", ПАТ "Харківміськгаз"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Бєлгород-Курськ-Брянськ"
Свідоцтво № 100-359/2015 чинне до 20.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2018р. по 31.03.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 93.2935 | 3.6371 | 0.8727 | 0.1011 | 0.1418 | 0.0057 | 0.0339 | 0.03 | 0.0495 |  | 1.5051 | 0.3296 | 0.7185 | 8251.4093 | 34.547 | 9.5964 | 9144.6213 | 38.2867 | 10.6352 | 11839.9973 | 49.5717 | 13.7699
2 | 93.049 | 3.71 | 0.8849 | 0.1007 | 0.1445 | 0.0053 | 0.0333 | 0.0301 | 0.0492 |  | 1.6365 | 0.3565 | 0.72 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9137.2171 | 38.2557 | 10.6266 | 11817.6652 | 49.4782 | 13.7439
3 | 92.7636 | 3.8851 | 0.9211 | 0.1025 | 0.1508 | 0.0057 | 0.0339 | 0.031 | 0.0482 |  | 1.6843 | 0.374 | 0.7221 | 8256.8072 | 34.5696 | 9.6027 | 9149.7087 | 38.308 | 10.6411 | 11817.0203 | 49.4755 | 13.7432
4 | 92.6446 | 4.0077 | 0.911 | 0.0995 | 0.1485 | 0.0061 | 0.0357 | 0.0327 | 0.0502 |  | 1.6898 | 0.3741 | 0.7228 | 8263.4233 | 34.5973 | 9.6104 | 9156.7547 | 38.3375 | 10.6493 | 11820.4597 | 49.4899 | 13.7472
5 | 92.6075 | 4.0614 | 0.9104 | 0.097 | 0.1407 | 0.0059 | 0.0369 | 0.0332 | 0.0541 |  | 1.7044 | 0.3485 | 0.7228 | 8267.2209 | 34.6132 | 9.6148 | 9160.8867 | 38.3548 | 10.6541 | 11825.3799 | 49.5105 | 13.7529
6 | 92.7987 | 3.9659 | 0.9108 | 0.0984 | 0.1387 | 0.0059 | 0.0368 | 0.0327 | 0.0541 |  | 1.6108 | 0.3472 | 0.7218 | 8268.6779 | 34.6193 | 9.6165 | 9162.7258 | 38.3625 | 10.6563 | 11836.4385 | 49.5568 | 13.7658
7 | 92.6876 | 4.0554 | 0.9211 | 0.0976 | 0.1404 | 0.0056 | 0.0381 | 0.0327 | 0.0517 |  | 1.6216 | 0.3482 | 0.7224 | 8274.243 | 34.6426 | 9.6229 | 9168.6731 | 38.3874 | 10.6632 | 11838.5403 | 49.5656 | 13.7682
8 | 92.4682 | 4.1789 | 0.9556 | 0.1009 | 0.1441 | 0.0058 | 0.0399 | 0.034 | 0.055 |  | 1.6414 | 0.3763 | 0.7243 | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9180.6393 | 38.4375 | 10.6771 | 11838.827 | 49.5668 | 13.7686
9 | 92.4928 | 4.1926 | 0.972 | 0.0994 | 0.1489 | 0.0052 | 0.0397 | 0.0354 | 0.0585 |  | 1.5474 | 0.408 | 0.7247 | 8295.3092 | 34.7308 | 9.6474 | 9191.2679 | 38.482 | 10.6894 | 11849.6467 | 49.6121 | 13.7811
10 | 92.8475 | 4.0441 | 0.9893 | 0.1107 | 0.1649 | 0.0064 | 0.048 | 0.0426 | 0.0619 |  | 1.3796 | 0.3053 | 0.7229 | 8319.982 | 34.8341 | 9.6761 | 9218.568 | 38.5963 | 10.7212 | 11899.0878 | 49.8191 | 13.8386
11 | 92.8612 | 4.0389 | 1.0026 | 0.1153 | 0.1712 | 0.007 | 0.0514 | 0.0455 | 0.0651 |  | 1.3704 | 0.2716 | 0.7231 | 8329.4403 | 34.8737 | 9.6871 | 9228.8384 | 38.6393 | 10.7331 | 11911.2211 | 49.8699 | 13.8528
12 | [13 empty] | 8329.4403 | 34.8737 | 9.6871 | 9228.8384 | 38.6393 | 10.7331 | 11911.2211 | 49.8699 | 13.8528
13 | [13 empty] | 8329.4403 | 34.8737 | 9.6871 | 9228.8384 | 38.6393 | 10.7331 | 11911.2211 | 49.8699 | 13.8528
14 | 93.1909 | 3.8161 | 0.9134 | 0.0997 | 0.1452 | 0.0049 | 0.0394 | 0.033 | 0.078 | 0.0043 | 1.3016 | 0.3733 | 0.7206 | 8290.7233 | 34.7116 | 9.6421 | 9182.98 | 38.4473 | 10.6798 | 11872.1937 | 49.7065 | 13.8074 | -9.2 | -3 | 0,0009 | 0,0002 | відсутні
15 | [13 empty] | 8290.7233 | 34.7116 | 9.6421 | 9182.98 | 38.4473 | 10.6798 | 11872.1937 | 49.7065 | 13.8074
16 | 93.0168 | 3.9119 | 0.9425 | 0.1024 | 0.1481 | 0.005 | 0.0403 | 0.0332 | 0.0709 | 0.0048 | 1.3425 | 0.3819 | 0.7217 | 8295.4525 | 34.7314 | 9.6476 | 9187.8763 | 38.4678 | 10.6855 | 11869.2798 | 49.6943 | 13.804
17 | [13 empty] | 8295.4525 | 34.7314 | 9.6476 | 9187.8763 | 38.4678 | 10.6855 | 11869.2798 | 49.6943 | 13.804
18 | [13 empty] | 8295.4525 | 34.7314 | 9.6476 | 9187.8763 | 38.4678 | 10.6855 | 11869.2798 | 49.6943 | 13.804
19 | 93.6864 | 3.5263 | 0.8645 | 0.0984 | 0.1341 | 0.0043 | 0.0352 | 0.0294 | 0.0697 | 0.0029 | 1.227 | 0.3218 | 0.7167 | 8269.7527 | 34.6238 | 9.6177 | 9160.8867 | 38.3548 | 10.6541 | 11875.9914 | 49.7224 | 13.8118 | -9.4 | -3.3
20 | [13 empty] | 8269.7527 | 34.6238 | 9.6177 | 9160.8867 | 38.3548 | 10.6541 | 11875.9914 | 49.7224 | 13.8118
21 | [13 empty] | 8269.7527 | 34.6238 | 9.6177 | 9160.8867 | 38.3548 | 10.6541 | 11875.9914 | 49.7224 | 13.8118
22 | [13 empty] | 8269.7527 | 34.6238 | 9.6177 | 9160.8867 | 38.3548 | 10.6541 | 11875.9914 | 49.7224 | 13.8118
23 | 93.4812 | 3.5456 | 0.9129 | 0.1102 | 0.1478 | 0.0044 | 0.0382 | 0.0305 | 0.0708 | 0.0063 | 1.3428 | 0.3092 | 0.7184 | 8274.5535 | 34.6439 | 9.6233 | 9165.7114 | 38.375 | 10.6597 | 11868.0378 | 49.6891 | 13.8025
24 | [13 empty] | 8274.5535 | 34.6439 | 9.6233 | 9165.7114 | 38.375 | 10.6597 | 11868.0378 | 49.6891 | 13.8025
25 | [13 empty] | 8274.5535 | 34.6439 | 9.6233 | 9165.7114 | 38.375 | 10.6597 | 11868.0378 | 49.6891 | 13.8025
26 | 92.9654 | 3.7705 | 0.9934 | 0.116 | 0.1601 | 0.0046 | 0.0439 | 0.036 | 0.0789 | 0.0048 | 1.4695 | 0.3571 | 0.7227 | 8293.3984 | 34.7228 | 9.6452 | 9185.3684 | 38.4573 | 10.6826 | 11858.3646 | 49.6486 | 13.7913 | -8.9 | -2.6
27 | 92.8176 | 3.9372 | 0.9978 | 0.1155 | 0.1614 | 0.0053 | 0.0431 | 0.0401 | 0.0563 |  | 1.482 | 0.3439 | 0.723 | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
28 | 92.53 | 4.0659 | 1.0428 | 0.1223 | 0.1704 | 0.0052 | 0.0441 | 0.0405 | 0.0576 |  | 1.5594 | 0.3618 | 0.7252 | 8309.1622 | 34.7888 | 9.6636 | 9206.2436 | 38.5447 | 10.7069 | 11864.1446 | 49.6728 | 13.798
29 | 92.5104 | 4.0762 | 1.038 | 0.1233 | 0.1739 | 0.0052 | 0.0481 | 0.0434 | 0.0592 |  | 1.5487 | 0.3737 | 0.7256 | 8312.1717 | 34.8014 | 9.6671 | 9209.4441 | 38.5581 | 10.7106 | 11865.1955 | 49.6772 | 13.7992
30 | 92.4291 | 4.1021 | 1.0563 | 0.1254 | 0.1773 | 0.0052 | 0.0491 | 0.0445 | 0.0604 |  | 1.5634 | 0.3871 | 0.7264 | 8315.7305 | 34.8163 | 9.6712 | 9213.1701 | 38.5737 | 10.7149 | 11863.6192 | 49.6706 | 13.7974 | -8.7 | -2.3 | 0,0010 | 0,0002 | відсутні
31 | 92.1765 | 4.2399 | 1.0836 | 0.125 | 0.177 | 0.0049 | 0.0491 | 0.0449 | 0.0605 |  | 1.6304 | 0.4083 | 0.7281 | 8320.603 | 34.8367 | 9.6769 | 9218.1142 | 38.5944 | 10.7207 | 11856.1194 | 49.6392 | 13.7887
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8287.1645 | 34.6967 | 9.638 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Моторя О.А. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Крупчицький Д.О. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щербак С.О. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №664
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №664 |  | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778
Харківська | ГРС м. Дергачi | 9179.8989 | 38.4344 | 10.6762
Харківська | ГРС с. Золочiв | 9179.9705 | 38.4347 | 10.6763
Харківська | ГРС с. Слатiне | 9179.9466 | 38.4346 | 10.6763
Харківська | ГРС-2 м. Харкiв (Берiзка) | 9179.7794 | 38.4339 | 10.6761
Харківська | ГРС-2 м. Харкiв місто | 9181.3558 | 38.4405 | 10.6779
Головний інженер Харківського ЛВУМГ |  | Моторя О.А. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Крупчицький Д.О. |  |  | 2018-04-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щербак С.О. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата