## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №656 | [18 empty] | Маршрут №656
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Херсонським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Херсонгаз" , ТОВ "ГАЗТРЕЙД-КР", РВУ "Харьківавтогаз", ТОВ "ТЕК"ІТЕРА"
Херсонське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Мар`ївка-Херсон", "Херсон-Крим"
Свідоцтво № РЧ 161/2015 дійсне до 01.01.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2018р. по 31.03.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 96.2538 | 1.9933 | 0.6226 | 0.1007 | 0.0992 | 0.0011 | 0.0202 | 0.0134 | 0.0159 | 0.0055 | 0.7285 | 0.1459 | 0.6974 | 8166.3085 | 34.1907 | 9.4974 | 9052.2118 | 37.8998 | 10.5277 | 11896.5321 | 49.8084 | 13.8357 | -23.2 | -22.5
2 | 95.5189 | 2.2304 | 0.6459 | 0.0943 | 0.1008 | 0.0009 | 0.0207 | 0.0152 | 0.0247 | 0.0057 | 1.1485 | 0.1938 | 0.7019 | 8148.9922 | 34.1182 | 9.4773 | 9032.2204 | 37.8161 | 10.5045 | 11831.781 | 49.5373 | 13.7604 | -22.6 | -22.1
3 | 95.0666 | 2.3472 | 0.685 | 0.1008 | 0.118 | 0.0008 | 0.0207 | 0.0156 | 0.0242 | 0.0053 | 1.4096 | 0.2063 | 0.7049 | 8143.5943 | 34.0956 | 9.471 | 9025.5805 | 37.7883 | 10.4968 | 11797.9604 | 49.3957 | 13.721 | -20.2 | -19.4
4 | [13 empty] | 8143.5943 | 34.0956 | 9.471 | 9025.5805 | 37.7883 | 10.4968 | 11797.9604 | 49.3957 | 13.721
5 | 94.7943 | 2.4636 | 0.6745 | 0.0921 | 0.1075 | 0.001 | 0.0221 | 0.0163 | 0.0219 | 0.0059 | 1.5731 | 0.2277 | 0.7062 | 8131.031 | 34.043 | 9.4564 | 9011.5364 | 37.7295 | 10.4804 | 11768.9884 | 49.2744 | 13.6873 | -22.9 | -20.5 | <0,0001 | 0,0019
6 | 94.7195 | 2.5347 | 0.6703 | 0.0876 | 0.0985 | 0.0013 | 0.0211 | 0.0158 | 0.023 | 0.0054 | 1.6058 | 0.217 | 0.7063 | 8130.7682 | 34.0419 | 9.4561 | 9011.202 | 37.7281 | 10.48 | 11767.1254 | 49.2666 | 13.6852 | -23.3 | -20.1
7 | 95.2736 | 2.33 | 0.6556 | 0.0907 | 0.0967 | 0.0026 | 0.0209 | 0.0149 | 0.0226 | 0.0061 | 1.3049 | 0.1814 | 0.7031 | 8143.1643 | 34.0938 | 9.4705 | 9025.5089 | 37.788 | 10.4967 | 11813.151 | 49.4593 | 13.7387 | -22.6 | -19.5
8 | [13 empty] | 8143.1643 | 34.0938 | 9.4705 | 9025.5089 | 37.788 | 10.4967 | 11813.151 | 49.4593 | 13.7387
9 | [13 empty] | 8143.1643 | 34.0938 | 9.4705 | 9025.5089 | 37.788 | 10.4967 | 11813.151 | 49.4593 | 13.7387
10 | [13 empty] | 8143.1643 | 34.0938 | 9.4705 | 9025.5089 | 37.788 | 10.4967 | 11813.151 | 49.4593 | 13.7387
11 | [13 empty] | 8143.1643 | 34.0938 | 9.4705 | 9025.5089 | 37.788 | 10.4967 | 11813.151 | 49.4593 | 13.7387
12 | 95.8532 | 2.1805 | 0.6513 | 0.0972 | 0.0987 | 0.0018 | 0.02 | 0.0149 | 0.0165 | 0.0063 | 0.8925 | 0.1672 | 0.6999 | 8166.6668 | 34.1922 | 9.4978 | 9051.9969 | 37.8989 | 10.5275 | 11874.9882 | 49.7182 | 13.8106 | -25.9 | -22.3
13 | 96.0329 | 2.1121 | 0.6386 | 0.0975 | 0.0972 | 0.0019 | 0.0194 | 0.014 | 0.0188 | 0.0052 | 0.8031 | 0.1592 | 0.6988 | 8168.8403 | 34.2013 | 9.5004 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11887.6232 | 49.7711 | 13.8253 | -24.8 | -20.9 |  |  | відсутні
14 | 95.8807 | 2.2158 | 0.6671 | 0.0985 | 0.0984 | 0.002 | 0.0191 | 0.0135 | 0.0156 | 0.0051 | 0.825 | 0.1595 | 0.6998 | 8176.3162 | 34.2326 | 9.5091 | 9062.5778 | 37.9432 | 10.5398 | 11889.725 | 49.7799 | 13.8278 | -23.9 | -20.5
15 | 95.7907 | 2.2516 | 0.6761 | 0.0989 | 0.0967 | 0.0018 | 0.0186 | 0.0135 | 0.0188 | 0.0061 | 0.8638 | 0.1634 | 0.7004 | 8176.77 | 34.2345 | 9.5096 | 9062.936 | 37.9447 | 10.5402 | 11884.9242 | 49.7598 | 13.8222 | -23.3 | -20.2
16 | 96.2887 | 1.9693 | 0.6194 | 0.0981 | 0.0974 | 0.0016 | 0.0193 | 0.0137 | 0.0127 | 0.0053 | 0.7305 | 0.1441 | 0.697 | 8162.6064 | 34.1752 | 9.4931 | 9048.247 | 37.8832 | 10.5231 | 11894.4064 | 49.7995 | 13.8332 | -23.5 | -20.6
17 | [13 empty] | 8162.6064 | 34.1752 | 9.4931 | 9048.247 | 37.8832 | 10.5231 | 11894.4064 | 49.7995 | 13.8332
18 | [13 empty] | 8162.6064 | 34.1752 | 9.4931 | 9048.247 | 37.8832 | 10.5231 | 11894.4064 | 49.7995 | 13.8332
19 | 95.9352 | 2.1579 | 0.6533 | 0.0957 | 0.097 | 0.0023 | 0.0192 | 0.0135 | 0.0113 | 0.0057 | 0.8585 | 0.1504 | 0.6991 | 8167.0012 | 34.1936 | 9.4982 | 9052.5223 | 37.9011 | 10.5281 | 11881.8192 | 49.7468 | 13.8186 | -23.9 | -20.8
20 | 96.0562 | 2.1113 | 0.6465 | 0.0951 | 0.0957 | 0.0035 | 0.0188 | 0.0129 | 0.0109 | 0.0051 | 0.8013 | 0.1426 | 0.6984 | 8168.0282 | 34.1979 | 9.4994 | 9053.836 | 37.9066 | 10.5296 | 11890.1311 | 49.7816 | 13.8282 | -24.1 | -21 | <0,0001 | 0.0005
21 | 96.0461 | 2.1133 | 0.6521 | 0.0979 | 0.0988 | 0.0014 | 0.0197 | 0.0137 | 0.013 | 0.0051 | 0.7883 | 0.1505 | 0.6986 | 8170.9421 | 34.2101 | 9.5028 | 9056.9888 | 37.9198 | 10.5333 | 11892.0179 | 49.7895 | 13.8304 | -23.5 | -20.4
22 | 96.0839 | 2.1011 | 0.6497 | 0.0974 | 0.097 | 0.0024 | 0.0188 | 0.013 | 0.0107 | 0.0062 | 0.7749 | 0.1448 | 0.6983 | 8170.0345 | 34.2063 | 9.5018 | 9056.0573 | 37.9159 | 10.5322 | 11893.7615 | 49.7968 | 13.8324 | -23.2 | -20.6
23 | 96.0804 | 2.1127 | 0.6476 | 0.0969 | 0.0965 | 0.0017 | 0.0181 | 0.0125 | 0.0105 | 0.0056 | 0.7735 | 0.1442 | 0.6982 | 8169.9867 | 34.2061 | 9.5017 | 9056.0095 | 37.9157 | 10.5321 | 11894.0959 | 49.7982 | 13.8328 | -23 | -20.4
24 | [13 empty] | 8169.9867 | 34.2061 | 9.5017 | 9056.0095 | 37.9157 | 10.5321 | 11894.0959 | 49.7982 | 13.8328
25 | [13 empty] | 8169.9867 | 34.2061 | 9.5017 | 9056.0095 | 37.9157 | 10.5321 | 11894.0959 | 49.7982 | 13.8328
26 | 96.1792 | 2.037 | 0.6368 | 0.0986 | 0.098 | 0.0009 | 0.0195 | 0.0132 | 0.0114 | 0.0061 | 0.7528 | 0.1465 | 0.6977 | 8166.5235 | 34.1916 | 9.4977 | 9052.3551 | 37.9004 | 10.5279 | 11893.8093 | 49.797 | 13.8325 | -22.8 | -20.6
27 | 96.265 | 1.9973 | 0.6234 | 0.096 | 0.0962 | 0.002 | 0.0192 | 0.0131 | 0.0116 | 0.0055 | 0.7293 | 0.1413 | 0.6971 | 8164.1111 | 34.1815 | 9.4949 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11895.8872 | 49.8057 | 13.8349 | -22.2 | -19.8
28 | 96.2042 | 2.0435 | 0.6349 | 0.0964 | 0.0965 | 0.0012 | 0.0189 | 0.0126 | 0.0164 | 0.0066 | 0.7302 | 0.1385 | 0.6976 | 8169.7479 | 34.2051 | 9.5014 | 9055.914 | 37.9153 | 10.532 | 11899.5416 | 49.821 | 13.8392 | -22.4 | -18.5 |  |  | відсутні
29 | 96.196 | 2.0468 | 0.629 | 0.0953 | 0.0942 | 0.0012 | 0.0183 | 0.0126 | 0.0124 | 0.0058 | 0.7471 | 0.1413 | 0.6974 | 8165.7114 | 34.1882 | 9.4967 | 9051.5192 | 37.8969 | 10.5269 | 11894.8841 | 49.8015 | 13.8338 | -22.9 | -19
30 | 96.1513 | 2.0788 | 0.6338 | 0.0941 | 0.0929 | 0.002 | 0.0174 | 0.0122 | 0.0098 | 0.0056 | 0.7592 | 0.1429 | 0.6976 | 8165.8308 | 34.1887 | 9.4969 | 9051.5908 | 37.8972 | 10.527 | 11893.3794 | 49.7952 | 13.832 | -22 | -17.9
31 | [13 empty] | 8165.8308 | 34.1887 | 9.4969 | 9051.5908 | 37.8972 | 10.527 | 11893.3794 | 49.7952 | 13.832
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8158.5699 | 34.1583 | 9.4884 | 9043.064 | 37.8615 | 10.5171
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Херсонського ЛВУМГ | [8 empty] | Доскоч М.В. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Куманець Л.В. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Скавронський Є.К. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №656
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №656 |  | 9043.064 | 37.8615 | 10.5171
Херсонська | "Краса Херсонщіни" (Роздільне) | 9042.8013 | 37.8604 | 10.5168
Херсонська | АГНКС Нова Каховка/"Ітера Україна" | 9045.142 | 37.8702 | 10.5195
Херсонська | Асканія Нова | 0 | 0 | 0
Херсонська | Асканія Нова Тавричанка | 9042.8252 | 37.8605 | 10.5168
Херсонська | Білозерка | 9042.9207 | 37.8609 | 10.5169
Херсонська | Брилівка | 9042.8013 | 37.8604 | 10.5168
Херсонська | Виноградове | 9042.3714 | 37.8586 | 10.5163
Херсонська | ГРС Цюрупинськ | 9043.2074 | 37.8621 | 10.5173
Херсонська | ГРС-1 Херсон, АГНКС "Укравтогаз"/РВУ "Харківавтогаз" | 9046.9333 | 37.8777 | 10.5216
Херсонська | ГРС-1 Херсон, АГНКС ТОВ "ГАЗТРЕЙД-КР" | 9044.8076 | 37.8688 | 10.5191
Херсонська | ГРС-1 Херсон, місто | 9043.1357 | 37.8618 | 10.5172
Херсонська | ГРС-2 Херсон, АГНКС "Лукойл"/ ПІІ "АМІК Україна" | 0 | 0 | 0
Херсонська | ГРС-2 Херсон, місто | 9043.1835 | 37.862 | 10.5172
Херсонська | Каланчак | 9042.7297 | 37.8601 | 10.5167
Херсонська | Каховка Коробки | 0 | 0 | 0
Херсонська | Каховка місто | 9042.9207 | 37.8609 | 10.5169
Херсонська | Нова Каховка | 9042.8013 | 37.8604 | 10.5168
Херсонська | Нова Маячка | 9042.6102 | 37.8596 | 10.5166
Херсонська | Нова Олександрівка | 9042.8491 | 37.8606 | 10.5168
Херсонська | Обривки | 9049.8712 | 37.89 | 10.525
Херсонська | Садове | 9043.0879 | 37.8616 | 10.5171
Херсонська | Скадовськ | 9042.8013 | 37.8604 | 10.5168
Херсонська | Станіслав | 9043.0163 | 37.8613 | 10.517
Херсонська | Східне | 9042.7535 | 37.8602 | 10.5167
Херсонська | Хрестівка | 9042.9446 | 37.861 | 10.5169
Херсонська | Чаплинка | 9042.9924 | 37.8612 | 10.517
Херсонська | Червоний Чабан | 9042.8969 | 37.8608 | 10.5169
Начальник Херсонського ЛВУМГ |  | Доскоч М.В. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Куманець Л.В. |  |  | 2018-04-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Скавронський Є.К. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата