## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №687 | [18 empty] | Маршрут №687
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Херсонським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Херсонгаз"
Херсонське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
газопроводу- відводу ШДКРІ - Запорізька ДРЕС - Мелітополь
Свідоцтво № РЧ 161/2015 дійсне до 01.01.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.03.2018р. по 31.03.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 96.0382 | 2.0829 | 0.6524 | 0.1011 | 0.1056 | 0.0014 | 0.0208 | 0.0151 | 0.0156 | 0.0047 | 0.7871 | 0.1751 | 0.699 | 8171.0138 | 34.2104 | 9.5029 | 9061.073 | 37.9369 | 10.538 | 11893.8571 | 49.7972 | 13.8326 | -24.2 | -20.4
2 | 94.6908 | 2.5031 | 0.7052 | 0.0981 | 0.1202 | 0.001 | 0.0209 | 0.0159 | 0.0174 | 0.0037 | 1.5854 | 0.2383 | 0.7071 | 8137.862 | 34.0716 | 9.4643 | 9022.8577 | 37.7769 | 10.4936 | 11776.0821 | 49.3041 | 13.6956 | -23.1 | -19.8
3 | 94.3279 | 2.6078 | 0.7402 | 0.1017 | 0.1309 | 0.0009 | 0.0219 | 0.0173 | 0.0205 | 0.0043 | 1.7692 | 0.2574 | 0.7097 | 8136.6439 | 34.0665 | 9.4629 | 9020.9469 | 37.7689 | 10.4914 | 11752.2931 | 49.2045 | 13.6679 | -18.8 | -17.6
4 | [13 empty] | 8136.6439 | 34.0665 | 9.4629 | 9020.9469 | 37.7689 | 10.4914 | 11752.2931 | 49.2045 | 13.6679
5 | 94.0298 | 2.7509 | 0.7101 | 0.0878 | 0.1126 | 0.0009 | 0.0231 | 0.0185 | 0.0244 | 0.003 | 1.969 | 0.2698 | 0.7109 | 8120.8084 | 34.0002 | 9.4445 | 9003.3201 | 37.6951 | 10.4709 | 11719.2607 | 49.0662 | 13.6295 | -21.4 | -19.2
6 | 93.661 | 3.0584 | 0.801 | 0.0906 | 0.1006 | 0.0008 | 0.0214 | 0.0171 | 0.0227 | 0.0043 | 1.9711 | 0.2511 | 0.7133 | 8149.5415 | 34.1205 | 9.4779 | 9034.1312 | 37.8241 | 10.5067 | 11739.682 | 49.1517 | 13.6533 | -21 | -17.1
7 | 94.0112 | 2.954 | 0.8037 | 0.0959 | 0.1033 | 0.0009 | 0.0223 | 0.0173 | 0.0222 | 0.0046 | 1.7467 | 0.2179 | 0.7113 | 8165.5681 | 34.1876 | 9.4966 | 9052.0924 | 37.8993 | 10.5276 | 11778.9483 | 49.3161 | 13.6989 | -21 | -17 |  |  | відсутні
8 | [13 empty] | 8165.5681 | 34.1876 | 9.4966 | 9052.0924 | 37.8993 | 10.5276 | 11778.9483 | 49.3161 | 13.6989
9 | [13 empty] | 8165.5681 | 34.1876 | 9.4966 | 9052.0924 | 37.8993 | 10.5276 | 11778.9483 | 49.3161 | 13.6989
10 | [13 empty] | 8165.5681 | 34.1876 | 9.4966 | 9052.0924 | 37.8993 | 10.5276 | 11778.9483 | 49.3161 | 13.6989
11 | [13 empty] | 8165.5681 | 34.1876 | 9.4966 | 9052.0924 | 37.8993 | 10.5276 | 11778.9483 | 49.3161 | 13.6989
12 | 95.6594 | 2.2859 | 0.6712 | 0.0948 | 0.0981 | 0.0013 | 0.0192 | 0.0137 | 0.0136 | 0.0043 | 0.9494 | 0.1893 | 0.701 | 8168.0043 | 34.1978 | 9.4994 | 9057.2754 | 37.921 | 10.5336 | 11871.9071 | 49.7053 | 13.807 | -22.9 | -18.3
13 | 95.8466 | 2.2107 | 0.6636 | 0.0965 | 0.0987 | 0.0013 | 0.0191 | 0.0136 | 0.0135 | 0.0041 | 0.8485 | 0.1836 | 0.7 | 8171.2765 | 34.2115 | 9.5032 | 9061.1447 | 37.9372 | 10.5381 | 11885.9513 | 49.7641 | 13.8234 | -22.6 | -17.5
14 | 95.5882 | 2.3942 | 0.7036 | 0.0965 | 0.0969 | 0.0012 | 0.0182 | 0.0129 | 0.0124 | 0.0082 | 0.8895 | 0.1782 | 0.7016 | 8183.4815 | 34.2626 | 9.5174 | 9074.0901 | 37.9914 | 10.5532 | 11889.2473 | 49.7779 | 13.8272 | -23 | -18
15 | 96.1327 | 2.0645 | 0.6367 | 0.0962 | 0.0964 | 0.0013 | 0.0185 | 0.0131 | 0.0124 | 0.0044 | 0.7597 | 0.1642 | 0.698 | 8166.2846 | 34.1906 | 9.4974 | 9056.1289 | 37.9162 | 10.5323 | 11895.9589 | 49.806 | 13.835 | -22.3 | -18
16 | 96.1172 | 2.0649 | 0.6371 | 0.0961 | 0.0967 | 0.0013 | 0.0186 | 0.0132 | 0.0125 | 0.0043 | 0.7739 | 0.1644 | 0.6981 | 8165.3531 | 34.1867 | 9.4963 | 9055.078 | 37.9118 | 10.5311 | 11893.7854 | 49.7969 | 13.8325 | -22.4 | -18.1
17 | [13 empty] | 8165.3531 | 34.1867 | 9.4963 | 9055.078 | 37.9118 | 10.5311 | 11893.7854 | 49.7969 | 13.8325
18 | [13 empty] | 8165.3531 | 34.1867 | 9.4963 | 9055.078 | 37.9118 | 10.5311 | 11893.7854 | 49.7969 | 13.8325
19 | 95.7776 | 2.2393 | 0.6674 | 0.0952 | 0.0971 | 0.0012 | 0.0185 | 0.0132 | 0.0127 | 0.0042 | 0.9075 | 0.166 | 0.7002 | 8169.1269 | 34.2025 | 9.5007 | 9058.7084 | 37.927 | 10.5353 | 11881.0788 | 49.7437 | 13.8177 | -22.8 | -18.5 | <0,0001 | 0.001
20 | 96.0373 | 2.1381 | 0.6537 | 0.0961 | 0.096 | 0.0014 | 0.0183 | 0.0129 | 0.0117 | 0.0037 | 0.7709 | 0.1598 | 0.6986 | 8172.1841 | 34.2153 | 9.5043 | 9062.4344 | 37.9426 | 10.5396 | 11899.1117 | 49.8192 | 13.8387 | -22.8 | -18.4
21 | 95.9746 | 2.1671 | 0.6618 | 0.0975 | 0.0977 | 0.0013 | 0.0184 | 0.013 | 0.0117 | 0.0048 | 0.7859 | 0.1663 | 0.6991 | 8173.7366 | 34.2218 | 9.5061 | 9064.0108 | 37.9492 | 10.5414 | 11897.1531 | 49.811 | 13.8364 | -23.3 | -19
22 | 95.9303 | 2.2131 | 0.6675 | 0.0956 | 0.0953 | 0.0013 | 0.0179 | 0.0126 | 0.0118 | 0.0038 | 0.7877 | 0.1632 | 0.6993 | 8176.555 | 34.2336 | 9.5093 | 9067.0203 | 37.9618 | 10.5449 | 11899.3266 | 49.8201 | 13.8389 | -23.7 | -19.5
23 | 95.9652 | 2.1838 | 0.6624 | 0.0953 | 0.0945 | 0.0013 | 0.0178 | 0.0126 | 0.0112 | 0.0042 | 0.7895 | 0.162 | 0.699 | 8173.6411 | 34.2214 | 9.5059 | 9063.9153 | 37.9488 | 10.5413 | 11897.5114 | 49.8125 | 13.8368 | -22.5 | -18.8
24 | [13 empty] | 8173.6411 | 34.2214 | 9.5059 | 9063.9153 | 37.9488 | 10.5413 | 11897.5114 | 49.8125 | 13.8368
25 | [13 empty] | 8173.6411 | 34.2214 | 9.5059 | 9063.9153 | 37.9488 | 10.5413 | 11897.5114 | 49.8125 | 13.8368
26 | 96.1362 | 2.0971 | 0.6481 | 0.098 | 0.0979 | 0.0014 | 0.0184 | 0.0133 | 0.0122 | 0.0014 | 0.712 | 0.1641 | 0.6982 | 8174.4054 | 34.2246 | 9.5068 | 9064.9901 | 37.9533 | 10.5426 | 11906.5159 | 49.8502 | 13.8473 | -23.6 | -19.5
27 | 96.1431 | 2.0785 | 0.644 | 0.0971 | 0.0967 | 0.0012 | 0.0182 | 0.0129 | 0.0117 | 0.0035 | 0.7313 | 0.1619 | 0.698 | 8170.4644 | 34.2081 | 9.5023 | 9060.6909 | 37.9353 | 10.5376 | 11902.0972 | 49.8317 | 13.8421 | -23.3 | -19.2 |  |  | відсутні
28 | 96.1788 | 2.0828 | 0.6429 | 0.0964 | 0.0953 | 0.0014 | 0.0179 | 0.0125 | 0.0109 | 0.0025 | 0.7029 | 0.1558 | 0.6977 | 8172.6618 | 34.2173 | 9.5048 | 9063.1749 | 37.9457 | 10.5405 | 11907.7579 | 49.8554 | 13.8487 | -22.7 | -18.5
29 | 96.057 | 2.1375 | 0.6476 | 0.0937 | 0.0932 | 0.0012 | 0.0175 | 0.0124 | 0.0111 | 0.0044 | 0.7633 | 0.1611 | 0.6984 | 8170.2972 | 34.2074 | 9.5021 | 9060.4043 | 37.9341 | 10.5373 | 11898.5145 | 49.8167 | 13.838 | -21.9 | -18.7
30 | 96.0599 | 2.1472 | 0.6507 | 0.0928 | 0.0917 | 0.0012 | 0.0167 | 0.0117 | 0.0103 | 0.0038 | 0.7532 | 0.1608 | 0.6983 | 8171.1093 | 34.2108 | 9.503 | 9061.3358 | 37.938 | 10.5383 | 11900.282 | 49.8241 | 13.84 | -20.5 | -15.4
31 | [13 empty] | 8171.1093 | 34.2108 | 9.503 | 9061.3358 | 37.938 | 10.5383 | 11900.282 | 49.8241 | 13.84
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9052.1641 | 37.8996 | 10.5277
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Херсонського ЛВУМГ | [8 empty] | Доскоч М.В. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Куманець Л.В. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Скавронський Є.К. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №687
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №687 |  | 9052.1641 | 37.8996 | 10.5277
Херсонська | В.Рогачик | 9052.1641 | 37.8996 | 10.5277
Начальник Херсонського ЛВУМГ |  | Доскоч М.В. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Куманець Л.В. |  |  | 2018-04-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Скавронський Є.К. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата