## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №840 | [18 empty] | Маршрут №840
УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Золотоніським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Черкасигаз", ПАТ "Київоблгаз"
Золотоніський п/м Золотоніське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Прогрес"
Свідоцтво № РЯ-0073/17 чинне до 03.11.2022р. | [20 empty] | за період з 01.03.2018р. по 31.03.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 96.3875 | 1.9716 | 0.6246 | 0.099 | 0.0954 | 0.0013 | 0.0174 | 0.0123 | 0.009 | 0.0039 | 0.6441 | 0.1339 | 0.6963 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -21.9
2 | 96.4349 | 1.9379 | 0.6146 | 0.0976 | 0.0941 | 0.0013 | 0.0172 | 0.012 | 0.0087 | 0.0036 | 0.6486 | 0.1295 | 0.6959 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -21.3
3 | 96.4935 | 1.9048 | 0.606 | 0.0963 | 0.0931 | 0.0014 | 0.0171 | 0.0121 | 0.0088 | 0.0039 | 0.6359 | 0.1271 | 0.6955 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -21.5
4 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
5 | 96.3926 | 1.9667 | 0.6257 | 0.0994 | 0.0958 | 0.0013 | 0.0176 | 0.0124 | 0.0093 | 0.0035 | 0.6438 | 0.1319 | 0.6963 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -21.6
6 | 96.423 | 1.9427 | 0.6176 | 0.0981 | 0.0945 | 0.0013 | 0.0173 | 0.0123 | 0.009 | 0.0045 | 0.6505 | 0.1292 | 0.696 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -22.2
7 | 96.4656 | 1.9196 | 0.611 | 0.0976 | 0.0944 | 0.0013 | 0.0174 | 0.0123 | 0.0092 | 0.0039 | 0.6385 | 0.1292 | 0.6957 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -22.5
8 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
9 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
10 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
11 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
12 | 96.3412 | 1.9924 | 0.6286 | 0.0992 | 0.0955 | 0.0014 | 0.0173 | 0.0122 | 0.009 | 0.0041 | 0.6606 | 0.1385 | 0.6966 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -22.8
13 | 96.3756 | 1.9735 | 0.6238 | 0.0982 | 0.0945 | 0.0013 | 0.0171 | 0.0119 | 0.0089 | 0.0041 | 0.6549 | 0.1362 | 0.6963 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -20.7 |  |  |  | 0,00
14 | 96.4107 | 1.9555 | 0.6175 | 0.0971 | 0.0935 | 0.0013 | 0.017 | 0.0119 | 0.0087 | 0.0038 | 0.6483 | 0.1347 | 0.6961 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -21.9
15 | 96.425 | 1.9455 | 0.614 | 0.0965 | 0.0928 | 0.0013 | 0.0169 | 0.0119 | 0.0088 | 0.0038 | 0.6495 | 0.134 | 0.6959 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -19.5
16 | 96.4431 | 1.9302 | 0.6096 | 0.0957 | 0.0922 | 0.0012 | 0.0169 | 0.0119 | 0.0089 | 0.0041 | 0.6546 | 0.1316 | 0.6958 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -20.6
17 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
18 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
19 | 96.448 | 1.9235 | 0.6097 | 0.0963 | 0.0925 | 0.0014 | 0.017 | 0.0121 | 0.0089 | 0.0039 | 0.656 | 0.1307 | 0.6958 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -20.2
20 | 96.4083 | 1.9533 | 0.6177 | 0.0969 | 0.0932 | 0.0014 | 0.0171 | 0.012 | 0.0089 | 0.004 | 0.6556 | 0.1316 | 0.6961 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -21.2
21 | 96.4243 | 1.939 | 0.6148 | 0.0968 | 0.0932 | 0.0012 | 0.0171 | 0.0122 | 0.009 | 0.0042 | 0.6553 | 0.1329 | 0.696 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -22
22 | 96.4184 | 1.9381 | 0.6156 | 0.0972 | 0.0938 | 0.0013 | 0.0174 | 0.0122 | 0.0091 | 0.0041 | 0.662 | 0.1308 | 0.696 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -21.7
23 | 96.4481 | 1.9186 | 0.6101 | 0.0968 | 0.0937 | 0.0014 | 0.0175 | 0.0125 | 0.0094 | 0.0044 | 0.6585 | 0.129 | 0.6958 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -21.8
24 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
25 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
26 | 96.4243 | 1.9263 | 0.6073 | 0.0951 | 0.0913 | 0.0013 | 0.0167 | 0.0119 | 0.0086 | 0.0047 | 0.6808 | 0.1317 | 0.6958 | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -22.3
27 | 96.5041 | 1.8933 | 0.5934 | 0.0914 | 0.0875 | 0.0012 | 0.0155 | 0.011 | 0.008 | 0.0042 | 0.6623 | 0.1281 | 0.6951 | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -22.3
28 | 96.4651 | 1.9231 | 0.6016 | 0.0923 | 0.0887 | 0.0012 | 0.0159 | 0.0114 | 0.0079 | 0.004 | 0.6625 | 0.1263 | 0.6954 | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -21.9
29 | 96.3851 | 1.9781 | 0.6185 | 0.0946 | 0.0908 | 0.0012 | 0.0162 | 0.0116 | 0.0081 | 0.004 | 0.6602 | 0.1316 | 0.6961 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -20 |  | 0,00 | 0,00
30 | 96.4569 | 1.9279 | 0.6008 | 0.0921 | 0.0884 | 0.0012 | 0.0157 | 0.0115 | 0.0081 | 0.0043 | 0.6669 | 0.1262 | 0.6955 | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -19.5
31 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8164.5888 | 34.1835 | 9.4954 | 9054.0748 | 37.9076 | 10.5299
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Золотоніського ЛВУМГ | [8 empty] | Коваль В.М. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Куліш Т.В. | [10 empty] | 2018-04-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №840
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №840 |  | 9054.0748 | 37.9076 | 10.5299
Київська | Гейсиха П | 9054.0748 | 37.9076 | 10.5299
Київська | Медвин П | 9054.0271 | 37.9074 | 10.5298
Київська | Юшків Ріг П | 9054.0987 | 37.9077 | 10.5299
Черкаська | Пальміра (Привітне) П | 9054.051 | 37.9075 | 10.5299
Начальник Золотоніського ЛВУМГ |  | Коваль В.М. |  |  | 2018-04-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Куліш Т.В. |  |  | 2018-04-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата