## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №620 | [18 empty] | Маршрут №620
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Криворізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Криворіжгаз",ПАТ "Дніпропетровськгаз" , ВАТ "Кіровоградгаз" Кіровоградська обл, ПРАТ "Північний ГЗК"
Криворізьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
газопроводу "Кременчуг-Кривий Ріг", ЄККР
Свідоцтво № ПЄ 0048/2013 чинне до 16.05.2018р. | [20 empty] | за період з 01.04.2018р. по 30.04.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
2 | 94.5035 | 2.8208 | 0.9551 | 0.1342 | 0.1774 | 0.0025 | 0.0439 | 0.0365 | 0.0539 | 0.0028 | 1.0307 | 0.2389 | 0.7129 | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -23.1 | -18.5 |  |  | відсутні
3 | [13 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
4 | [13 empty] | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
5 | 93.7559 | 3.1595 | 1.1166 | 0.1577 | 0.2269 | 0.003 | 0.0574 | 0.0477 | 0.07 | 0.0024 | 1.121 | 0.2819 | 0.7201 | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9224.2287 | 38.62 | 10.7278 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 |  |  | <0,0001 | 0.0024
6 | [13 empty] | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9224.2287 | 38.62 | 10.7278 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
7 | [13 empty] | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9224.2287 | 38.62 | 10.7278 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
8 | [13 empty] | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9224.2287 | 38.62 | 10.7278 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
9 | [13 empty] | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9224.2287 | 38.62 | 10.7278 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
10 | 93.0703 | 3.4797 | 0.9298 | 0.0933 | 0.0969 | 0.001 | 0.0186 | 0.0145 | 0.0494 | 0.0027 | 1.8167 | 0.427 | 0.7192 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11751.2183 | 49.2 | 13.6667
11 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11751.2183 | 49.2 | 13.6667
12 | 93.2218 | 3.4999 | 0.8633 | 0.0857 | 0.1086 | 0.0018 | 0.0263 | 0.0229 | 0.0469 | 0.003 | 1.8201 | 0.2999 | 0.7174 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944 | -9 | -6.8 | <0,0001 | 0.0017
13 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
14 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
15 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
16 | 95.7386 | 2.2512 | 0.7275 | 0.11 | 0.1192 | 0.0014 | 0.0243 | 0.0188 | 0.0372 | 0.003 | 0.7591 | 0.2097 | 0.7024 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
17 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
18 | 95.8053 | 2.2284 | 0.7249 | 0.1101 | 0.1185 | 0.0014 | 0.0241 | 0.0183 | 0.0236 | 0.0032 | 0.732 | 0.21 | 0.7016 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -9 | -7.9 | <0,0001 | 0.0026
19 | 95.754 | 2.2522 | 0.7326 | 0.1113 | 0.1197 | 0.0014 | 0.0243 | 0.0184 | 0.0215 | 0.0053 | 0.7493 | 0.21 | 0.702 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
20 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
21 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
22 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
23 | 95.7802 | 2.2478 | 0.7311 | 0.1115 | 0.1195 | 0.0014 | 0.0242 | 0.0183 | 0.0207 | 0.0025 | 0.7337 | 0.2092 | 0.7018 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -15 | -11.8 | <0,0001 | 0,0028 | відсутні
24 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
25 | 95.7279 | 2.2879 | 0.7395 | 0.1121 | 0.1196 | 0.0014 | 0.024 | 0.0182 | 0.0195 | 0.0034 | 0.7329 | 0.2136 | 0.7021 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
26 | 95.7434 | 2.281 | 0.738 | 0.1121 | 0.1197 | 0.0015 | 0.0239 | 0.0182 | 0.02 | 0.0027 | 0.7281 | 0.2114 | 0.702 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
27 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
28 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
29 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
30 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8228.7906 | 34.4523 | 9.5701 | 9117.9661 | 38.1751 | 10.6042
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Криворізького ЛВУМГ | [8 empty] | Охримчук А.О. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Степанова О.Г. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Байда Ю.А. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №620
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №620 |  | 9117.9661 | 38.1751 | 10.6042
Дніпропетровська | ГРС м.Жовтi Води, Завод | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611
Дніпропетровська | ГРС м.Жовтi Води, Мiсто | 9110.4186 | 38.1435 | 10.5954
Дніпропетровська | ГРС м.П`ятихатки | 9141.588 | 38.274 | 10.6317
Дніпропетровська | ГРС-3 м.Кривий Ріг, ПівнГЗК | 9117.0346 | 38.1712 | 10.6031
Дніпропетровська | ГРС-3 м.Кривой Ріг, місто | 9127.4005 | 38.2146 | 10.6152
Кіровоградська | ГРС м.Жовті Води, с.Володимирiвка | 9144.2631 | 38.2852 | 10.6348
Кіровоградська | Петрове ДКК | 9144.6452 | 38.2868 | 10.6352
Начальник Криворізького ЛВУМГ |  | Охримчук А.О. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Степанова О.Г. |  |  | 2018-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Байда Ю.А. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата