## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №622 | [18 empty] | Маршрут №622
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Криворізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Криворіжгаз",ПАТ "Дніпропетровськгаз" , ВАТ "Кіровоградгаз" Кіровоградська обл, ПАТ КТЗ "Констар", ПАТ КТЗ "Констар" Випробувальний стенд, ПАТ ІВП "ЕНЕРГІЯ"
Криворізьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "ШДО" , "ШДКРІ", "ЄККР"
Свідоцтво № ПЄ 0048/2013 чинне до 16.05.2018р. | [20 empty] | за період з 01.04.2018р. по 30.04.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
2 | 95.5339 | 2.3606 | 0.7749 | 0.1128 | 0.1297 | 0.0016 | 0.0269 | 0.0209 | 0.0229 | 0.0033 | 0.818 | 0.1945 | 0.7036 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
3 | 95.237 | 2.4948 | 0.8233 | 0.1185 | 0.1422 | 0.0018 | 0.0308 | 0.0244 | 0.0283 | 0.0025 | 0.8874 | 0.2092 | 0.7061 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 |  |  |  |  | відсутні
4 | 93.9064 | 3.1307 | 1.1055 | 0.1551 | 0.2182 | 0.0027 | 0.0534 | 0.0441 | 0.0588 | 0.0019 | 1.0522 | 0.271 | 0.7186 | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9219.4517 | 38.6 | 10.7222 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806 |  |  | <0,0001 | 0,0030
5 | 93.8367 | 3.1064 | 1.09 | 0.1549 | 0.2219 | 0.003 | 0.0569 | 0.0473 | 0.0726 | 0.0024 | 1.1292 | 0.2786 | 0.7194 | 8319.0027 | 34.83 | 9.675 | 9214.6748 | 38.58 | 10.7167 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
6 | 94.0494 | 3.0121 | 1.0452 | 0.1491 | 0.2089 | 0.0029 | 0.0534 | 0.0442 | 0.0703 | 0.0024 | 1.0895 | 0.2726 | 0.7175 | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -14.6 | -12
7 | [13 empty] | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
8 | [13 empty] | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
9 | [13 empty] | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
10 | 93.2985 | 3.453 | 0.787 | 0.1 | 0.102 | 0.0063 | 0.04 | 0.039 | 0.038 | 0.0052 | 1.764 | 0.367 | 0.7175 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833 |  |  | <0,0001 | 0.002
11 | 93.2098 | 3.548 | 1.0156 | 0.115 | 0.1405 | 0.0016 | 0.0285 | 0.022 | 0.0471 | 0.0019 | 1.5825 | 0.2875 | 0.7193 | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11834.8143 | 49.55 | 13.7639
12 | 93.4797 | 3.4045 | 0.9167 | 0.1003 | 0.1219 | 0.0017 | 0.0257 | 0.0208 | 0.0444 | 0.0029 | 1.6123 | 0.2692 | 0.7165 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444 | -9.3 | -7
13 | 93.722 | 3.3378 | 0.892 | 0.0987 | 0.1174 | 0.0017 | 0.0239 | 0.0191 | 0.043 | 0.0037 | 1.4758 | 0.2649 | 0.7148 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11832.4259 | 49.54 | 13.7611
14 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11832.4259 | 49.54 | 13.7611
15 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11832.4259 | 49.54 | 13.7611
16 | 95.7131 | 2.2625 | 0.7318 | 0.1105 | 0.1207 | 0.0014 | 0.0249 | 0.0193 | 0.0353 | 0.0028 | 0.7668 | 0.2107 | 0.7025 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
17 | 95.7454 | 2.2605 | 0.7361 | 0.1116 | 0.12 | 0.0014 | 0.0245 | 0.0188 | 0.0251 | 0.0032 | 0.7442 | 0.2092 | 0.7021 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
18 | 95.826 | 2.2198 | 0.7201 | 0.1093 | 0.1168 | 0.0015 | 0.0234 | 0.0177 | 0.0223 | 0.0032 | 0.7345 | 0.2054 | 0.7014 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
19 | 95.8402 | 2.2134 | 0.7166 | 0.1089 | 0.1163 | 0.0014 | 0.0234 | 0.0179 | 0.0211 | 0.0033 | 0.7321 | 0.2053 | 0.7012 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
20 | 95.826 | 2.2242 | 0.7212 | 0.1097 | 0.1173 | 0.0014 | 0.0237 | 0.018 | 0.0207 | 0.0024 | 0.73 | 0.2055 | 0.7014 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -9.9 | -7 | <0,0001 | 0.0025
21 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
22 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
23 | 95.7737 | 2.2541 | 0.7321 | 0.1114 | 0.1193 | 0.0014 | 0.0241 | 0.0183 | 0.0204 | 0.0024 | 0.7337 | 0.209 | 0.7018 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
24 | 95.7724 | 2.2568 | 0.7313 | 0.1115 | 0.1194 | 0.0014 | 0.0239 | 0.0182 | 0.0202 | 0.0032 | 0.7333 | 0.2083 | 0.7018 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -9.6 | -6.5 | <0,0001 | 0.0028
25 | 95.7729 | 2.262 | 0.7309 | 0.1112 | 0.1183 | 0.0014 | 0.0236 | 0.0178 | 0.0198 | 0.003 | 0.7297 | 0.2094 | 0.7018 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
26 | 95.7747 | 2.264 | 0.7321 | 0.1114 | 0.1186 | 0.0014 | 0.0237 | 0.018 | 0.0197 | 0.0027 | 0.7246 | 0.2091 | 0.7018 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
27 | 95.7755 | 2.2649 | 0.7315 | 0.1111 | 0.1179 | 0.0014 | 0.0234 | 0.0178 | 0.02 | 0.0031 | 0.7254 | 0.2081 | 0.7017 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 |  |  |  |  | відсутні
28 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
29 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
30 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8233.6392 | 34.4726 | 9.5757 | 9123.173 | 38.1969 | 10.6103
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Криворізького ЛВУМГ | [8 empty] | Охримчук А.О. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Степанова О.Г. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Байда Ю.А. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №622
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №622 |  | 9123.173 | 38.1969 | 10.6103
Дніпропетровська | ГРС с.Андрiївка Широківський р-н | 9133.0134 | 38.2381 | 10.6217
Дніпропетровська | ГРС с.Гейківка | 9134.5898 | 38.2447 | 10.6235
Дніпропетровська | ГРС с.Зелена Балка | 9125.8958 | 38.2083 | 10.6134
Дніпропетровська | ГРС с.Карпівка | 9132.3446 | 38.2353 | 10.6209
Дніпропетровська | ГРС с.Родіонівка | 9125.5614 | 38.2069 | 10.613
Дніпропетровська | ГРС-4 м.Кривий Ріг, смт.Широке | 9119.638 | 38.1821 | 10.6061
Дніпропетровська | ГРС-6 м.Кривий Ріг, ВС ПАТ КТЗ "Констар" | 0 | 0 | 0
Дніпропетровська | ГРС-6 м.Кривий Ріг, ПАТ ІВП "Енергія" | 0 | 0 | 0
Дніпропетровська | ГРС-6 м.Кривий Ріг, ПАТ КТЗ "Констар" | 9114.9805 | 38.1626 | 10.6007
Дніпропетровська | ГРС-6 м.Кривий Ріг, місто | 9122.0504 | 38.1922 | 10.6089
Кіровоградська | ГРС с.Кірове Долинський р-н | 9130.9832 | 38.2296 | 10.6193
Кіровоградська | ГРС с.Марфiвка, ГОКОР | 9155.7515 | 38.3333 | 10.6481
Кіровоградська | ГРС с.Марфiвка, місто | 9129.3591 | 38.2228 | 10.6174
Начальник Криворізького ЛВУМГ |  | Охримчук А.О. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Степанова О.Г. |  |  | 2018-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Байда Ю.А. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата