## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №58 | [18 empty] | Маршрут №58
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Лубенським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Лубенський п/м Лубенське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 199-15 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2018р. по 30.04.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11366.6764 | 47.59 | 13.2194
2 | 88.2147 | 5.253 | 1.201 | 0.149 | 0.204 | 0.0059 | 0.061 | 0.04 | 0.084 | 0.0034 | 0.795 | 3.989 | 0.7749 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11318.9072 | 47.39 | 13.1639 | -9.7 | -11.5
3 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11318.9072 | 47.39 | 13.1639 |  |  | 0,0049 | ˂0,0002
4 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11318.9072 | 47.39 | 13.1639
5 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11318.9072 | 47.39 | 13.1639
6 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11318.9072 | 47.39 | 13.1639
7 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11318.9072 | 47.39 | 13.1639
8 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11318.9072 | 47.39 | 13.1639
9 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11318.9072 | 47.39 | 13.1639
10 | 88.2674 | 5.213 | 1.195 | 0.148 | 0.205 | 0.0058 | 0.061 | 0.041 | 0.088 | 0.0048 | 0.826 | 3.945 | 0.7744 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11321.2957 | 47.4 | 13.1667 | -9.7 | -4.9 |  |  | відс.
11 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11321.2957 | 47.4 | 13.1667
12 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11321.2957 | 47.4 | 13.1667
13 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11321.2957 | 47.4 | 13.1667
14 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11321.2957 | 47.4 | 13.1667
15 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11321.2957 | 47.4 | 13.1667
16 | 88.3624 | 5.19 | 1.226 | 0.153 | 0.217 | 0.0058 | 0.064 | 0.046 | 0.091 | 0.0058 | 0.919 | 3.72 | 0.773 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11357.1225 | 47.55 | 13.2083 | -8.9 | -10
17 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11357.1225 | 47.55 | 13.2083
18 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11357.1225 | 47.55 | 13.2083
19 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11357.1225 | 47.55 | 13.2083
20 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11357.1225 | 47.55 | 13.2083
21 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11357.1225 | 47.55 | 13.2083
22 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11357.1225 | 47.55 | 13.2083
23 | 88.4328 | 5.183 | 1.178 | 0.145 | 0.203 | 0.0054 | 0.06 | 0.042 | 0.088 | 0.0068 | 0.895 | 3.761 | 0.7721 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11345.1803 | 47.5 | 13.1944 | -8.4 | -3.1
24 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11345.1803 | 47.5 | 13.1944
25 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11345.1803 | 47.5 | 13.1944
26 | 88.7825 | 5.094 | 1.184 | 0.145 | 0.208 | 0.0053 | 0.061 | 0.042 | 0.095 | 0.0022 | 1.074 | 3.307 | 0.7675 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11407.2802 | 47.76 | 13.2667
27 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11407.2802 | 47.76 | 13.2667
28 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11407.2802 | 47.76 | 13.2667
29 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11407.2802 | 47.76 | 13.2667
30 | 88.9083 | 5.046 | 1.175 | 0.144 | 0.207 | 0.0055 | 0.061 | 0.047 | 0.098 | 0.0032 | 1.058 | 3.247 | 0.7665 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11419.2225 | 47.81 | 13.2806 | -8.4 | -3.1
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8201.4189 | 34.3377 | 9.5383 | 9081.4466 | 38.0222 | 10.5617
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Лубенського ЛВУМГ | [8 empty] | Сирота В.П. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Алєксєєнко Н.А. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Шило О.Є. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №58
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №58 |  | 9081.4466 | 38.0222 | 10.5617
Полтавська | В.Сорочинці | 9084.6232 | 38.0355 | 10.5654
Полтавська | Гоголево-Багачка | 9081.6615 | 38.0231 | 10.562
Полтавська | Гоголево-Радченки | 9083.8112 | 38.0321 | 10.5645
Полтавська | Миргород | 9077.5295 | 38.0058 | 10.5572
Головний інженер Лубенського ЛВУМГ |  | Сирота В.П. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Алєксєєнко Н.А. |  |  | 2018-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Шило О.Є. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата