## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №860 | [18 empty] | Маршрут №860
УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз", ПАТ "Кременчукгаз", ДП "Укравтогаз", ТОВ "Кременчукавтогаз"
Кременчуцький п/м Кременчуцьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Диканька-Кременчук-Кривий Ріг" (ДККР)
Свідоцтво № 0612 КФ від 30.12.15р. чинне до 20.06.19р. | [20 empty] | за період з 01.04.2018р. по 30.04.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917
2 | 91.0496 | 4.1623 | 1.23 | 0.1488 | 0.2495 | 0.0046 | 0.0722 | 0.0633 | 0.1221 | 0.003 | 1.3594 | 1.5352 | 0.7457 | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9207.5094 | 38.55 | 10.7083 | 11701.0606 | 48.99 | 13.6083 | -13
3 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9207.5094 | 38.55 | 10.7083 | 11701.0606 | 48.99 | 13.6083
4 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9207.5094 | 38.55 | 10.7083 | 11701.0606 | 48.99 | 13.6083
5 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9207.5094 | 38.55 | 10.7083 | 11701.0606 | 48.99 | 13.6083
6 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9207.5094 | 38.55 | 10.7083 | 11701.0606 | 48.99 | 13.6083
7 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9207.5094 | 38.55 | 10.7083 | 11701.0606 | 48.99 | 13.6083
8 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9207.5094 | 38.55 | 10.7083 | 11701.0606 | 48.99 | 13.6083
9 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9207.5094 | 38.55 | 10.7083 | 11701.0606 | 48.99 | 13.6083
10 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9207.5094 | 38.55 | 10.7083 | 11701.0606 | 48.99 | 13.6083
11 | 90.6629 | 4.3064 | 1.3249 | 0.1452 | 0.2685 | 0.0041 | 0.0585 | 0.047 | 0.0536 | 0.0031 | 1.1044 | 2.0214 | 0.7496 | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11638.9607 | 48.73 | 13.5361 | -10.1
12 | [13 empty] | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11638.9607 | 48.73 | 13.5361
13 | [13 empty] | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11638.9607 | 48.73 | 13.5361
14 | [13 empty] | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11638.9607 | 48.73 | 13.5361
15 | [13 empty] | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11638.9607 | 48.73 | 13.5361
16 | 90.9109 | 4.0266 | 1.3533 | 0.1368 | 0.2638 | 0.0042 | 0.0464 | 0.0346 | 0.041 | 0.0013 | 0.6483 | 2.5328 | 0.7508 | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11586.4146 | 48.51 | 13.475 | -8.5
17 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11586.4146 | 48.51 | 13.475
18 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11586.4146 | 48.51 | 13.475
19 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11586.4146 | 48.51 | 13.475
20 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11586.4146 | 48.51 | 13.475
21 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11586.4146 | 48.51 | 13.475
22 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11586.4146 | 48.51 | 13.475
23 | 90.2585 | 4.3228 | 1.4915 | 0.1655 | 0.3288 | 0.0045 | 0.0745 | 0.0651 | 0.0825 | 0.0015 | 1.0212 | 2.1836 | 0.7562 | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9231.394 | 38.65 | 10.7361 | 11650.903 | 48.78 | 13.55 | -8.2 |  | 0.001 | 0.0013 | 0
24 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9231.394 | 38.65 | 10.7361 | 11650.903 | 48.78 | 13.55
25 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9231.394 | 38.65 | 10.7361 | 11650.903 | 48.78 | 13.55
26 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9231.394 | 38.65 | 10.7361 | 11650.903 | 48.78 | 13.55
27 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9231.394 | 38.65 | 10.7361 | 11650.903 | 48.78 | 13.55
28 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9231.394 | 38.65 | 10.7361 | 11650.903 | 48.78 | 13.55
29 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9231.394 | 38.65 | 10.7361 | 11650.903 | 48.78 | 13.55
30 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9231.394 | 38.65 | 10.7361 | 11650.903 | 48.78 | 13.55
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8302.6895 | 34.7617 | 9.656 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Кременчуцького ЛВУМГ | [8 empty] | Кучерук В.М. | [13 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [8 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Кучерук Н.М. | [13 empty] | 2018-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [8 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби газовимірювань та метрології | [8 empty] | Федорець В.І. | [13 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [8 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №860
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №860 |  | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944
Полтавська | АГНКС Кременчук-1 | 9197.5257 | 38.5082 | 10.6967
Полтавська | АГНКС ТОВ "Кременчукавтогаз" | 9194.6118 | 38.496 | 10.6933
Полтавська | Бугаївка ДКК | 9194.0385 | 38.4936 | 10.6927
Полтавська | Бутенки ДКК | 9194.2057 | 38.4943 | 10.6929
Полтавська | Глобине ДКК | 9195.6388 | 38.5003 | 10.6945
Полтавська | Голещина ДКК | 9194.8745 | 38.4971 | 10.6936
Полтавська | Козельщина ДКК | 9193.943 | 38.4932 | 10.6926
Полтавська | Кременчук (місто) ДКК | 9194.4207 | 38.4952 | 10.6931
Полтавська | Кременчук (пром-ть) ДКК | 9195.9971 | 38.5018 | 10.6949
Полтавська | Погреби ДКК | 9193.6564 | 38.492 | 10.6922
Полтавська | Потоки ДКК | 9194.3729 | 38.495 | 10.6931
Полтавська | Сушки ДКК | 9194.4685 | 38.4954 | 10.6932
Полтавська | Троїцьке ДКК | 9193.8952 | 38.493 | 10.6925
Начальник Кременчуцького ЛВУМГ |  | Кучерук В.М. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Кучерук Н.М. |  |  | 2018-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби газовимірювань та метрології |  | Федорець В.І. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата