## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №875 | [18 empty] | Маршрут №875
УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Кременчукгаз", ПП "Будінвест центр"
Кременчуцький п/м Кременчуцьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Диканька-Кременчук-Кривий Ріг" (ДККР)
Свідоцтво № 0612 КФ від 30.12.15р. чинне до 20.06.19р. | [20 empty] | за період з 01.04.2018р. по 30.04.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 9291.1055 | 38.9 | 10.8056
2 | 91.4302 | 4.0661 | 1.1575 | 0.1332 | 0.2213 | 0.004 | 0.0525 | 0.0415 | 0.0534 | 0.003 | 1.3444 | 1.4929 | 0.7399 | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11679.5645 | 48.9 | 13.5833 | -13.2
3 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11679.5645 | 48.9 | 13.5833
4 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11679.5645 | 48.9 | 13.5833
5 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11679.5645 | 48.9 | 13.5833
6 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11679.5645 | 48.9 | 13.5833
7 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11679.5645 | 48.9 | 13.5833
8 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11679.5645 | 48.9 | 13.5833
9 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11679.5645 | 48.9 | 13.5833
10 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11679.5645 | 48.9 | 13.5833
11 | 90.6731 | 4.3118 | 1.3216 | 0.1447 | 0.2622 | 0.0042 | 0.0586 | 0.0475 | 0.0538 | 0.002 | 1.1086 | 2.0119 | 0.7494 | 8287.9527 | 34.7 | 9.6389 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11638.9607 | 48.73 | 13.5361 | -9.9
12 | [13 empty] | 8287.9527 | 34.7 | 9.6389 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11638.9607 | 48.73 | 13.5361
13 | [13 empty] | 8287.9527 | 34.7 | 9.6389 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11638.9607 | 48.73 | 13.5361
14 | [13 empty] | 8287.9527 | 34.7 | 9.6389 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11638.9607 | 48.73 | 13.5361
15 | [13 empty] | 8287.9527 | 34.7 | 9.6389 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11638.9607 | 48.73 | 13.5361
16 | 90.7609 | 4.0705 | 1.393 | 0.144 | 0.286 | 0.0046 | 0.0547 | 0.0428 | 0.0595 | 0.0022 | 0.6488 | 2.533 | 0.753 | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11600.7454 | 48.57 | 13.4917 | -8.6
17 | [13 empty] | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11600.7454 | 48.57 | 13.4917
18 | [13 empty] | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11600.7454 | 48.57 | 13.4917
19 | [13 empty] | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11600.7454 | 48.57 | 13.4917
20 | [13 empty] | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11600.7454 | 48.57 | 13.4917
21 | [13 empty] | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11600.7454 | 48.57 | 13.4917
22 | [13 empty] | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11600.7454 | 48.57 | 13.4917
23 | 90.1004 | 4.289 | 1.7855 | 0.1484 | 0.2754 | 0.004 | 0.0545 | 0.0431 | 0.0492 | 0.0014 | 1.0061 | 2.243 | 0.7568 | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11643.7376 | 48.75 | 13.5417 | -8.7 |  | 0.001 | 0.0013 | 0
24 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11643.7376 | 48.75 | 13.5417
25 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11643.7376 | 48.75 | 13.5417
26 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11643.7376 | 48.75 | 13.5417
27 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11643.7376 | 48.75 | 13.5417
28 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11643.7376 | 48.75 | 13.5417
29 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11643.7376 | 48.75 | 13.5417
30 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11643.7376 | 48.75 | 13.5417
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8286.3047 | 34.6931 | 9.637 | 9179.039 | 38.4308 | 10.6752
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Кременчуцького ЛВУМГ | [8 empty] | Кучерук В.М. | [13 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [8 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Кучерук Н.М. | [13 empty] | 2018-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [8 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби газовимірювань та метрології | [8 empty] | Федорець В.І. | [13 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [8 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №875
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №875 |  | 9179.039 | 38.4308 | 10.6752
Полтавська | Горішні Плавні ДКК | 9170.2495 | 38.394 | 10.665
Полтавська | ПП "Будінвест центр" (ПП"Тарпан") | 9184.1503 | 38.4522 | 10.6812
Полтавська | лінія на Горішні Плавні ГЗК | 9179.3973 | 38.4323 | 10.6756
Начальник Кременчуцького ЛВУМГ |  | Кучерук В.М. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Кучерук Н.М. |  |  | 2018-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби газовимірювань та метрології |  | Федорець В.І. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата