## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №218 | [18 empty] | Маршрут №218
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Тернопільським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ПАТ"Тернопільгаз", ПП"ОККО-РІТЕЙЛ"
Рогатинський п/м Тернопільське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Захід України II (КЗУ-II)"
Свідоцтво № РЛ 156/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2018р. по 30.04.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8215.6541 | 34.3973 | 9.5548 | 9098.2374 | 38.0925 | 10.5813 | 11608.9378 | 48.6043 | 13.5012
2 | [13 empty] | 8215.6541 | 34.3973 | 9.5548 | 9098.2374 | 38.0925 | 10.5813 | 11608.9378 | 48.6043 | 13.5012
3 | 90.6038 | 4.5933 | 1.0108 | 0.1176 | 0.1749 | 0.0018 | 0.044 | 0.0338 | 0.0408 | 0.0084 | 1.4567 | 1.9142 | 0.7449 | 8213.9344 | 34.3901 | 9.5528 | 9095.4668 | 38.0809 | 10.578 | 11565.7306 | 48.4234 | 13.4509 | -8.8 | -8.3
4 | [13 empty] | 8213.9344 | 34.3901 | 9.5528 | 9095.4668 | 38.0809 | 10.578 | 11565.7306 | 48.4234 | 13.4509
5 | [13 empty] | 8213.9344 | 34.3901 | 9.5528 | 9095.4668 | 38.0809 | 10.578 | 11565.7306 | 48.4234 | 13.4509
6 | [13 empty] | 8213.9344 | 34.3901 | 9.5528 | 9095.4668 | 38.0809 | 10.578 | 11565.7306 | 48.4234 | 13.4509
7 | [13 empty] | 8213.9344 | 34.3901 | 9.5528 | 9095.4668 | 38.0809 | 10.578 | 11565.7306 | 48.4234 | 13.4509
8 | [13 empty] | 8213.9344 | 34.3901 | 9.5528 | 9095.4668 | 38.0809 | 10.578 | 11565.7306 | 48.4234 | 13.4509
9 | [13 empty] | 8213.9344 | 34.3901 | 9.5528 | 9095.4668 | 38.0809 | 10.578 | 11565.7306 | 48.4234 | 13.4509
10 | 89.7846 | 4.9694 | 1.1046 | 0.1233 | 0.1916 | 0.0017 | 0.0492 | 0.038 | 0.0221 | 0.0084 | 1.5638 | 2.1431 | 0.7515 | 8223.0583 | 34.4283 | 9.5634 | 9104.1608 | 38.1173 | 10.5881 | 11525.9866 | 48.257 | 13.4047 | -9 | -8.8
11 | [13 empty] | 8223.0583 | 34.4283 | 9.5634 | 9104.1608 | 38.1173 | 10.5881 | 11525.9866 | 48.257 | 13.4047
12 | [13 empty] | 8223.0583 | 34.4283 | 9.5634 | 9104.1608 | 38.1173 | 10.5881 | 11525.9866 | 48.257 | 13.4047
13 | [13 empty] | 8223.0583 | 34.4283 | 9.5634 | 9104.1608 | 38.1173 | 10.5881 | 11525.9866 | 48.257 | 13.4047
14 | [13 empty] | 8223.0583 | 34.4283 | 9.5634 | 9104.1608 | 38.1173 | 10.5881 | 11525.9866 | 48.257 | 13.4047
15 | [13 empty] | 8223.0583 | 34.4283 | 9.5634 | 9104.1608 | 38.1173 | 10.5881 | 11525.9866 | 48.257 | 13.4047
16 | [13 empty] | 8223.0583 | 34.4283 | 9.5634 | 9104.1608 | 38.1173 | 10.5881 | 11525.9866 | 48.257 | 13.4047
17 | 89.7453 | 4.9567 | 1.16 | 0.1346 | 0.2137 | 0.002 | 0.0571 | 0.0465 | 0.0564 | 0.0085 | 1.5866 | 2.0327 | 0.7529 | 8256.9266 | 34.5701 | 9.6028 | 9140.752 | 38.2705 | 10.6307 | 11561.6224 | 48.4062 | 13.4462 | -8 | -8.5 | <0,0001 | <0,0001 | не вияв
18 | [13 empty] | 8256.9266 | 34.5701 | 9.6028 | 9140.752 | 38.2705 | 10.6307 | 11561.6224 | 48.4062 | 13.4462
19 | [13 empty] | 8256.9266 | 34.5701 | 9.6028 | 9140.752 | 38.2705 | 10.6307 | 11561.6224 | 48.4062 | 13.4462
20 | [13 empty] | 8256.9266 | 34.5701 | 9.6028 | 9140.752 | 38.2705 | 10.6307 | 11561.6224 | 48.4062 | 13.4462
21 | [13 empty] | 8256.9266 | 34.5701 | 9.6028 | 9140.752 | 38.2705 | 10.6307 | 11561.6224 | 48.4062 | 13.4462
22 | [13 empty] | 8256.9266 | 34.5701 | 9.6028 | 9140.752 | 38.2705 | 10.6307 | 11561.6224 | 48.4062 | 13.4462
23 | [13 empty] | 8256.9266 | 34.5701 | 9.6028 | 9140.752 | 38.2705 | 10.6307 | 11561.6224 | 48.4062 | 13.4462
24 | 89.7612 | 4.993 | 1.1344 | 0.1266 | 0.1985 | 0.0017 | 0.0524 | 0.0417 | 0.0551 | 0.0083 | 1.5738 | 2.0534 | 0.7523 | 8248.3043 | 34.534 | 9.5928 | 9131.4848 | 38.2317 | 10.6199 | 11554.4331 | 48.3761 | 13.4378 | -8 | -6.5
25 | [13 empty] | 8248.3043 | 34.534 | 9.5928 | 9131.4848 | 38.2317 | 10.6199 | 11554.4331 | 48.3761 | 13.4378
26 | [13 empty] | 8248.3043 | 34.534 | 9.5928 | 9131.4848 | 38.2317 | 10.6199 | 11554.4331 | 48.3761 | 13.4378
27 | [13 empty] | 8248.3043 | 34.534 | 9.5928 | 9131.4848 | 38.2317 | 10.6199 | 11554.4331 | 48.3761 | 13.4378
28 | [13 empty] | 8248.3043 | 34.534 | 9.5928 | 9131.4848 | 38.2317 | 10.6199 | 11554.4331 | 48.3761 | 13.4378
29 | [13 empty] | 8248.3043 | 34.534 | 9.5928 | 9131.4848 | 38.2317 | 10.6199 | 11554.4331 | 48.3761 | 13.4378
30 | [13 empty] | 8248.3043 | 34.534 | 9.5928 | 9131.4848 | 38.2317 | 10.6199 | 11554.4331 | 48.3761 | 13.4378
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8233.5675 | 34.4723 | 9.5756 | 9115.9598 | 38.1667 | 10.6019
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Тернопільського ЛВУМГ | [8 empty] | Тарапата Я.І. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Чорна Г.В. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Лукавий Р.М. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №218
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №218 |  | 9115.9598 | 38.1667 | 10.6019
Івано-Франківська | АГНКС "ОККО" ВАТ "Концерн Галнафтогаз" | 9117.4645 | 38.173 | 10.6036
Івано-Франківська | Беньківці | 9108.0301 | 38.1335 | 10.5926
Івано-Франківська | Бурштин (Більшівці) | 9107.9824 | 38.1333 | 10.5926
Івано-Франківська | Бурштин (Бурштин ДРЕС) | 9119.3753 | 38.181 | 10.6058
Івано-Франківська | ГРП Княгиничі | 9109.1766 | 38.1383 | 10.594
Івано-Франківська | ГРП Пуків | 9108.5078 | 38.1355 | 10.5932
Івано-Франківська | Лопушня (лінія 1) | 9110.4664 | 38.1437 | 10.5955
Івано-Франківська | Рогатин (м.Рогатин) | 9110.9918 | 38.1459 | 10.5961
Тернопільська | Лопушня (лінія 2) | 9108.3406 | 38.1348 | 10.593
Головний інженер Тернопільського ЛВУМГ |  | Тарапата Я.І. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Чорна Г.В. |  |  | 2018-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Лукавий Р.М. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата