## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №400 | [18 empty] | Маршрут №400
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ПАТ "Тернопільгаз", ДП "Укравтогаз", ДП "Укрспирт", філією "Агрогаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Союз"
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [20 empty] | за період з 01.04.2018р. по 30.04.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8160.0269 | 34.1644 | 9.4901 | 9045.7152 | 37.8726 | 10.5202 | 11901.3329 | 49.8285 | 13.8413
2 | [13 empty] | 8160.0269 | 34.1644 | 9.4901 | 9045.7152 | 37.8726 | 10.5202 | 11901.3329 | 49.8285 | 13.8413 | -17.8
3 | [13 empty] | 8160.0269 | 34.1644 | 9.4901 | 9045.7152 | 37.8726 | 10.5202 | 11901.3329 | 49.8285 | 13.8413 | -18
4 | 96.3381 | 1.9255 | 0.5947 | 0.0897 | 0.0869 | 0.0009 | 0.0162 | 0.0114 | 0.0064 | 0.0048 | 0.7878 | 0.1376 | 0.696 | 8145.8155 | 34.1049 | 9.4736 | 9030.1186 | 37.8073 | 10.502 | 11879.1203 | 49.7355 | 13.8154 | -18.4 | -14.5
5 | [13 empty] | 8145.8155 | 34.1049 | 9.4736 | 9030.1186 | 37.8073 | 10.502 | 11879.1203 | 49.7355 | 13.8154 | -18.1
6 | [13 empty] | 8145.8155 | 34.1049 | 9.4736 | 9030.1186 | 37.8073 | 10.502 | 11879.1203 | 49.7355 | 13.8154 | -18.5
7 | [13 empty] | 8145.8155 | 34.1049 | 9.4736 | 9030.1186 | 37.8073 | 10.502 | 11879.1203 | 49.7355 | 13.8154
8 | [13 empty] | 8145.8155 | 34.1049 | 9.4736 | 9030.1186 | 37.8073 | 10.502 | 11879.1203 | 49.7355 | 13.8154
9 | [13 empty] | 8145.8155 | 34.1049 | 9.4736 | 9030.1186 | 37.8073 | 10.502 | 11879.1203 | 49.7355 | 13.8154
10 | [13 empty] | 8145.8155 | 34.1049 | 9.4736 | 9030.1186 | 37.8073 | 10.502 | 11879.1203 | 49.7355 | 13.8154 | -18.9
11 | [13 empty] | 8145.8155 | 34.1049 | 9.4736 | 9030.1186 | 37.8073 | 10.502 | 11879.1203 | 49.7355 | 13.8154 | -19
12 | [13 empty] | 8145.8155 | 34.1049 | 9.4736 | 9030.1186 | 37.8073 | 10.502 | 11879.1203 | 49.7355 | 13.8154 | -18.5
13 | 96.4377 | 1.9217 | 0.5979 | 0.0928 | 0.0901 | 0.001 | 0.0163 | 0.0112 | 0.0068 | 0.0035 | 0.6764 | 0.1446 | 0.6957 | 8155.7515 | 34.1465 | 9.4851 | 9041.0577 | 37.8531 | 10.5148 | 11896.4366 | 49.808 | 13.8356 | -18 | -14.8
14 | [13 empty] | 8155.7515 | 34.1465 | 9.4851 | 9041.0577 | 37.8531 | 10.5148 | 11896.4366 | 49.808 | 13.8356
15 | [13 empty] | 8155.7515 | 34.1465 | 9.4851 | 9041.0577 | 37.8531 | 10.5148 | 11896.4366 | 49.808 | 13.8356
16 | [13 empty] | 8155.7515 | 34.1465 | 9.4851 | 9041.0577 | 37.8531 | 10.5148 | 11896.4366 | 49.808 | 13.8356 | -18.2
17 | [13 empty] | 8155.7515 | 34.1465 | 9.4851 | 9041.0577 | 37.8531 | 10.5148 | 11896.4366 | 49.808 | 13.8356 | -18.5 |  | 0,000125 | 0,000115 | 0,000
18 | 96.2902 | 2.008 | 0.6282 | 0.0939 | 0.0973 | 0.0118 | 0.0171 | 0.0014 | 0.012 | 0.0054 | 0.6862 | 0.1485 | 0.697 | 8167.2639 | 34.1947 | 9.4985 | 9053.3583 | 37.9046 | 10.5291 | 11901.3807 | 49.8287 | 13.8413 | -17.2 | -15
19 | [13 empty] | 8167.2639 | 34.1947 | 9.4985 | 9053.3583 | 37.9046 | 10.5291 | 11901.3807 | 49.8287 | 13.8413 | -17.8
20 | [13 empty] | 8167.2639 | 34.1947 | 9.4985 | 9053.3583 | 37.9046 | 10.5291 | 11901.3807 | 49.8287 | 13.8413 | -18.1
21 | [13 empty] | 8167.2639 | 34.1947 | 9.4985 | 9053.3583 | 37.9046 | 10.5291 | 11901.3807 | 49.8287 | 13.8413
22 | [13 empty] | 8167.2639 | 34.1947 | 9.4985 | 9053.3583 | 37.9046 | 10.5291 | 11901.3807 | 49.8287 | 13.8413
23 | [13 empty] | 8167.2639 | 34.1947 | 9.4985 | 9053.3583 | 37.9046 | 10.5291 | 11901.3807 | 49.8287 | 13.8413 | -18
24 | [13 empty] | 8167.2639 | 34.1947 | 9.4985 | 9053.3583 | 37.9046 | 10.5291 | 11901.3807 | 49.8287 | 13.8413 | -18.5
25 | 96.2717 | 2.0403 | 0.6348 | 0.0975 | 0.0933 | 0.0014 | 0.0166 | 0.0115 | 0.0105 | 0.0035 | 0.6679 | 0.151 | 0.6971 | 8170.7749 | 34.2094 | 9.5026 | 9057.1798 | 37.9206 | 10.5335 | 11905.3694 | 49.8454 | 13.8459 | -18.2 | -14.8
26 | [13 empty] | 8170.7749 | 34.2094 | 9.5026 | 9057.1798 | 37.9206 | 10.5335 | 11905.3694 | 49.8454 | 13.8459 | -18.9
27 | [13 empty] | 8170.7749 | 34.2094 | 9.5026 | 9057.1798 | 37.9206 | 10.5335 | 11905.3694 | 49.8454 | 13.8459 | -18.8
28 | [13 empty] | 8170.7749 | 34.2094 | 9.5026 | 9057.1798 | 37.9206 | 10.5335 | 11905.3694 | 49.8454 | 13.8459
29 | [13 empty] | 8170.7749 | 34.2094 | 9.5026 | 9057.1798 | 37.9206 | 10.5335 | 11905.3694 | 49.8454 | 13.8459
30 | [13 empty] | 8170.7749 | 34.2094 | 9.5026 | 9057.1798 | 37.9206 | 10.5335 | 11905.3694 | 49.8454 | 13.8459
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8156.1098 | 34.148 | 9.4856 | 9041.3444 | 37.8543 | 10.5151
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №400
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №400 |  | 9041.3444 | 37.8543 | 10.5151
Івано-Франківська | ГРС КС-21 "Тепличне госп." | 9044.306 | 37.8667 | 10.5185
Івано-Франківська | ГРС с.Братищів | 9041.1294 | 37.8534 | 10.5148
Івано-Франківська | ГРС с.Осмолода | 9043.0879 | 37.8616 | 10.5171
Івано-Франківська | ГРС с.Ясень | 9041.0816 | 37.8532 | 10.5148
Тернопільська | ГРС Задарів | 9039.8635 | 37.8481 | 10.5134
Тернопільська | ГРС Золотий Потік | 9040.58 | 37.8511 | 10.5142
Тернопільська | ГРС Палашівка | 9041.2727 | 37.854 | 10.515
Тернопільська | ГРС м.Бучач | 9040.8189 | 37.8521 | 10.5145
Тернопільська | ГРС м.Монастириськ | 9042.2042 | 37.8579 | 10.5161
Тернопільська | ГРС м.Чортків (місто) | 9041.3444 | 37.8543 | 10.5151
Тернопільська | ГРС м.Чортків (цукр.з-д) | 9041.6071 | 37.8554 | 10.5154
Тернопільська | ГРС с.Білобожниця | 9040.795 | 37.852 | 10.5144
Тернопільська | ГРС с.Бариш | 9040.6995 | 37.8516 | 10.5143
Тернопільська | ГРС с.Джурин | 9041.5354 | 37.8551 | 10.5153
Тернопільська | ГРС с.Коропець | 9041.0339 | 37.853 | 10.5147
Тернопільська | ГРС с.Передмістя | 9040.6039 | 37.8512 | 10.5142
Тернопільська | ГРС с.Шульганівка, загальн.замір | 9041.6071 | 37.8554 | 10.5154
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2018-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата