## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №801 | [18 empty] | Маршрут №801
УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Барським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Тернопільгаз", ПАТ "Хмельницькгаз"
Гусятинський п/м Барське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Союз"
Свідоцтво № РХ-1274/13 від 07.06.13р. чинне до 06.06.18 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2018р. по 30.04.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
2 | 96.4235 | 1.915 | 0.5923 | 0.0902 | 0.0875 | 0.0012 | 0.016 | 0.0113 | 0.0084 | 0.0052 | 0.7143 | 0.1351 | 0.6956 | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361 | -20.8
3 | 96.3893 | 1.9319 | 0.6024 | 0.0929 | 0.0901 | 0.0013 | 0.0166 | 0.0119 | 0.0093 | 0.0052 | 0.7119 | 0.1372 | 0.696 | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -20
4 | 96.4677 | 1.8955 | 0.59 | 0.0922 | 0.0894 | 0.0013 | 0.0168 | 0.0117 | 0.0092 | 0.0046 | 0.6844 | 0.1372 | 0.6954 | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -19.8
5 | 96.4975 | 1.8725 | 0.5834 | 0.0914 | 0.0888 | 0.0013 | 0.0166 | 0.0118 | 0.0089 | 0.0046 | 0.6873 | 0.1359 | 0.6952 | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -19.9
6 | 96.4975 | 1.8725 | 0.5834 | 0.0914 | 0.0888 | 0.0013 | 0.0166 | 0.0118 | 0.0089 | 0.0046 | 0.6873 | 0.1359 | 0.6952 | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -19.9
7 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
8 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
9 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
10 | 96.4105 | 1.9267 | 0.6006 | 0.0934 | 0.0907 | 0.0013 | 0.0169 | 0.0116 | 0.0084 | 0.0052 | 0.692 | 0.1427 | 0.6959 | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -19.9
11 | 96.4476 | 1.893 | 0.5877 | 0.0915 | 0.0884 | 0.0012 | 0.0163 | 0.0113 | 0.0087 | 0.0057 | 0.7086 | 0.14 | 0.6955 | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361 | -19.9
12 | 96.3356 | 1.9616 | 0.6164 | 0.0968 | 0.0943 | 0.0013 | 0.0176 | 0.0122 | 0.009 | 0.0051 | 0.7038 | 0.1463 | 0.6965 | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -20.4
13 | 96.2793 | 2.0076 | 0.6288 | 0.0974 | 0.0941 | 0.0013 | 0.0172 | 0.012 | 0.0088 | 0.0051 | 0.6972 | 0.1512 | 0.697 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -19.1
14 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
15 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
16 | 96.2848 | 2.0066 | 0.6271 | 0.0971 | 0.0944 | 0.0013 | 0.0174 | 0.0122 | 0.0087 | 0.0057 | 0.6949 | 0.1498 | 0.6969 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -19.4
17 | 96.2756 | 2.0176 | 0.6279 | 0.0967 | 0.0935 | 0.0012 | 0.0171 | 0.0119 | 0.0088 | 0.005 | 0.693 | 0.1517 | 0.697 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -19.6
18 | 96.241 | 2.0298 | 0.6362 | 0.0988 | 0.0962 | 0.0013 | 0.0178 | 0.0126 | 0.0091 | 0.0053 | 0.699 | 0.1529 | 0.6973 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -19.7
19 | 96.2339 | 2.0369 | 0.6369 | 0.0991 | 0.0966 | 0.0013 | 0.0179 | 0.0127 | 0.0098 | 0.0049 | 0.6956 | 0.1544 | 0.6974 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -19.2
20 | 96.299 | 2.0003 | 0.6206 | 0.0961 | 0.0928 | 0.0013 | 0.0169 | 0.0117 | 0.0087 | 0.0056 | 0.6969 | 0.1501 | 0.6968 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -19.7
21 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
22 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
23 | 96.2985 | 2.0099 | 0.6228 | 0.0962 | 0.0933 | 0.0013 | 0.0172 | 0.012 | 0.0094 | 0.0052 | 0.6844 | 0.1498 | 0.6968 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -19.6
24 | 96.2466 | 2.0477 | 0.6366 | 0.0973 | 0.094 | 0.0013 | 0.017 | 0.0117 | 0.0086 | 0.0049 | 0.6766 | 0.1577 | 0.6972 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -19.2 |  | 0 | 0 | 0
25 | 96.2234 | 2.0617 | 0.6409 | 0.0979 | 0.0944 | 0.0012 | 0.0169 | 0.0119 | 0.0087 | 0.0049 | 0.68 | 0.1581 | 0.6974 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -19.7
26 | 96.2281 | 2.0572 | 0.6423 | 0.099 | 0.0957 | 0.0013 | 0.0175 | 0.0122 | 0.0092 | 0.0048 | 0.6776 | 0.1551 | 0.6974 | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -19.5
27 | 96.265 | 2.0302 | 0.6304 | 0.0968 | 0.0934 | 0.0013 | 0.0168 | 0.0117 | 0.0089 | 0.0051 | 0.6888 | 0.1516 | 0.697 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -19.5
28 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
29 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
30 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8158.3072 | 34.1572 | 9.4881 | 9047.4588 | 37.8799 | 10.5222
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Гусятинської ГКС | [8 empty] | Ільницький Р.О. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ Гусятинського п/м | [8 empty] | Тарапата О.І. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці АВ і ТМ | [8 empty] | Шмата С.П. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №801
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №801 |  | 9047.4588 | 37.8799 | 10.5222
Тернопільська | Гусятин (Суходіл) С | 9046.7662 | 37.877 | 10.5214
Хмельницька | Віньківці С | 9046.1929 | 37.8746 | 10.5207
Хмельницька | Дашківці С | 9045.8347 | 37.8731 | 10.5203
Хмельницька | Деражня С | 9046.9095 | 37.8776 | 10.5216
Хмельницька | Лісоводи С | 9046.7184 | 37.8768 | 10.5213
Хмельницька | Левада С | 9046.8617 | 37.8774 | 10.5215
Хмельницька | Н.Ушиця С | 9046.9572 | 37.8778 | 10.5216
Хмельницька | Чемерівці С | 9049.5845 | 37.8888 | 10.5247
Начальник Гусятинської ГКС |  | Ільницький Р.О.
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис
Начальник ВХАЛ Гусятинського п/м |  | Тарапата О.І.
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис
Начальник дільниці АВ і ТМ |  | Шмата С.П.
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис