## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №131 | [18 empty] | Маршрут №131
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Решетилівський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Диканька-Київ" (ШДК)
Свідоцтво № 123/15 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2018р. по 30.04.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8533.964 | 35.73 | 9.925 | 9443.9669 | 39.54 | 10.9833 | 11827.649 | 49.52 | 13.7556
2 | [13 empty] | 8533.964 | 35.73 | 9.925 | 9443.9669 | 39.54 | 10.9833 | 11827.649 | 49.52 | 13.7556
3 | [13 empty] | 8533.964 | 35.73 | 9.925 | 9443.9669 | 39.54 | 10.9833 | 11827.649 | 49.52 | 13.7556 | 21.4 | 2.3 |  |  | відсут.
4 | [13 empty] | 8533.964 | 35.73 | 9.925 | 9443.9669 | 39.54 | 10.9833 | 11827.649 | 49.52 | 13.7556
5 | 88.4595 | 4.8422 | 2.0913 | 0.2919 | 0.4888 | 0.0055 | 0.1346 | 0.1125 | 0.1716 | 0.005 | 2.1465 | 1.2505 | 0.7712 | 8536.3525 | 35.74 | 9.9278 | 9443.9669 | 39.54 | 10.9833 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02
6 | [13 empty] | 8536.3525 | 35.74 | 9.9278 | 9443.9669 | 39.54 | 10.9833 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725
7 | [13 empty] | 8536.3525 | 35.74 | 9.9278 | 9443.9669 | 39.54 | 10.9833 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725
8 | [13 empty] | 8536.3525 | 35.74 | 9.9278 | 9443.9669 | 39.54 | 10.9833 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725
9 | [13 empty] | 8536.3525 | 35.74 | 9.9278 | 9443.9669 | 39.54 | 10.9833 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725
10 | [13 empty] | 8536.3525 | 35.74 | 9.9278 | 9443.9669 | 39.54 | 10.9833 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725 | 29.9 | 12.8
11 | [13 empty] | 8536.3525 | 35.74 | 9.9278 | 9443.9669 | 39.54 | 10.9833 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725
12 | 88.4323 | 4.882 | 2.0913 | 0.2937 | 0.5023 | 0.0057 | 0.1448 | 0.1233 | 0.1748 | 0.005 | 2.157 | 1.1878 | 0.7716 | 8550.6832 | 35.8 | 9.9444 | 9460.6861 | 39.61 | 11.0028 | 11820.4836 | 49.49 | 13.7472
13 | [13 empty] | 8550.6832 | 35.8 | 9.9444 | 9460.6861 | 39.61 | 11.0028 | 11820.4836 | 49.49 | 13.7472
14 | [13 empty] | 8550.6832 | 35.8 | 9.9444 | 9460.6861 | 39.61 | 11.0028 | 11820.4836 | 49.49 | 13.7472
15 | [13 empty] | 8550.6832 | 35.8 | 9.9444 | 9460.6861 | 39.61 | 11.0028 | 11820.4836 | 49.49 | 13.7472
16 | [13 empty] | 8550.6832 | 35.8 | 9.9444 | 9460.6861 | 39.61 | 11.0028 | 11820.4836 | 49.49 | 13.7472
17 | [13 empty] | 8550.6832 | 35.8 | 9.9444 | 9460.6861 | 39.61 | 11.0028 | 11820.4836 | 49.49 | 13.7472 | 29.6 | 10.4
18 | [13 empty] | 8550.6832 | 35.8 | 9.9444 | 9460.6861 | 39.61 | 11.0028 | 11820.4836 | 49.49 | 13.7472
19 | 88.7328 | 4.615 | 2.044 | 0.2969 | 0.5029 | 0.0055 | 0.1439 | 0.1235 | 0.1812 | 0.0056 | 2.1553 | 1.1934 | 0.7698 | 8531.5755 | 35.72 | 9.9222 | 9439.19 | 39.52 | 10.9778 | 11806.1528 | 49.43 | 13.7306
20 | [13 empty] | 8531.5755 | 35.72 | 9.9222 | 9439.19 | 39.52 | 10.9778 | 11806.1528 | 49.43 | 13.7306
21 | [13 empty] | 8531.5755 | 35.72 | 9.9222 | 9439.19 | 39.52 | 10.9778 | 11806.1528 | 49.43 | 13.7306
22 | [13 empty] | 8531.5755 | 35.72 | 9.9222 | 9439.19 | 39.52 | 10.9778 | 11806.1528 | 49.43 | 13.7306
23 | [13 empty] | 8531.5755 | 35.72 | 9.9222 | 9439.19 | 39.52 | 10.9778 | 11806.1528 | 49.43 | 13.7306
24 | [13 empty] | 8531.5755 | 35.72 | 9.9222 | 9439.19 | 39.52 | 10.9778 | 11806.1528 | 49.43 | 13.7306 | 27.6 | 8.5
25 | [13 empty] | 8531.5755 | 35.72 | 9.9222 | 9439.19 | 39.52 | 10.9778 | 11806.1528 | 49.43 | 13.7306
26 | 88.4383 | 4.8369 | 2.0954 | 0.2887 | 0.4939 | 0.0045 | 0.1381 | 0.1209 | 0.1983 | 0.0052 | 2.2443 | 1.1354 | 0.7715 | 8548.2948 | 35.79 | 9.9417 | 9458.2976 | 39.6 | 11 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
27 | [13 empty] | 8548.2948 | 35.79 | 9.9417 | 9458.2976 | 39.6 | 11 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
28 | [13 empty] | 8548.2948 | 35.79 | 9.9417 | 9458.2976 | 39.6 | 11 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
29 | [13 empty] | 8548.2948 | 35.79 | 9.9417 | 9458.2976 | 39.6 | 11 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
30 | [13 empty] | 8548.2948 | 35.79 | 9.9417 | 9458.2976 | 39.6 | 11 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8537.5706 | 35.7451 | 9.9292 | 9446.5225 | 39.5507 | 10.9863
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Славінська А.В. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №131
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №131 |  | 9446.5225 | 39.5507 | 10.9863
Харківська | ГРС Киселі | 9446.5225 | 39.5507 | 10.9863
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Славінська А.В. |  |  | 2018-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата