## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №603 | [18 empty] | Маршрут №603
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Первомайським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
п/м КС Борова Первомайське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Новопсков-Шебелинка"
Свідоцтво № 100-037/2013 дійсне до 24.10.2017 р. | [20 empty] | за період з 01.04.2018р. по 30.04.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11430.7587 | 47.8583 | 13.294
2 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11430.7587 | 47.8583 | 13.294
3 | 87.2635 | 3.4606 | 2.0986 | 0.3905 | 0.604 | 0.0062 | 0.1903 | 0.1351 | 0.0873 | 0.0053 | 4.2639 | 1.4947 | 0.7797 | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11401.3807 | 47.7353 | 13.2598 | -8.1 | -2
4 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11401.3807 | 47.7353 | 13.2598
5 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11401.3807 | 47.7353 | 13.2598
6 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11401.3807 | 47.7353 | 13.2598
7 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11401.3807 | 47.7353 | 13.2598
8 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11401.3807 | 47.7353 | 13.2598
9 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11401.3807 | 47.7353 | 13.2598
10 | 93.8846 | 3.2207 | 0.8655 | 0.0995 | 0.1033 | 0.0057 | 0.0405 | 0.0196 | 0.0033 | 0.0054 | 1.4032 | 0.3487 | 0.7136 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11814.5363 | 49.4651 | 13.7403 | -19.8 | -19
11 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11814.5363 | 49.4651 | 13.7403
12 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11814.5363 | 49.4651 | 13.7403
13 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11814.5363 | 49.4651 | 13.7403
14 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11814.5363 | 49.4651 | 13.7403
15 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11814.5363 | 49.4651 | 13.7403
16 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11814.5363 | 49.4651 | 13.7403
17 | 93.0735 | 4.027 | 0.9002 | 0.1135 | 0.1868 | 0.0089 | 0.0568 | 0.044 | 0.0333 | 0.0031 | 1.2908 | 0.262 | 0.7207 | 8316.6142 | 34.82 | 9.6722 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11907.2802 | 49.8534 | 13.8482 | -18.6 | -3
18 | [13 empty] | 8316.6142 | 34.82 | 9.6722 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11907.2802 | 49.8534 | 13.8482
19 | [13 empty] | 8316.6142 | 34.82 | 9.6722 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11907.2802 | 49.8534 | 13.8482
20 | [13 empty] | 8316.6142 | 34.82 | 9.6722 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11907.2802 | 49.8534 | 13.8482
21 | [13 empty] | 8316.6142 | 34.82 | 9.6722 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11907.2802 | 49.8534 | 13.8482
22 | [13 empty] | 8316.6142 | 34.82 | 9.6722 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11907.2802 | 49.8534 | 13.8482
23 | [13 empty] | 8316.6142 | 34.82 | 9.6722 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11907.2802 | 49.8534 | 13.8482
24 | 92.8284 | 4.1169 | 0.9335 | 0.1189 | 0.1975 | 0.0084 | 0.0588 | 0.0476 | 0.0855 | 0.0032 | 1.3133 | 0.288 | 0.724 | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11916.4041 | 49.8916 | 13.8588 | -13.6 | -5
25 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11916.4041 | 49.8916 | 13.8588
26 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11916.4041 | 49.8916 | 13.8588
27 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11916.4041 | 49.8916 | 13.8588
28 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11916.4041 | 49.8916 | 13.8588
29 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11916.4041 | 49.8916 | 13.8588
30 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11916.4041 | 49.8916 | 13.8588
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8288.9559 | 34.7042 | 9.6401 | 9174.907 | 38.4135 | 10.6704
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник управління Первомайського ЛВУМГ | [8 empty] | Замковий М.В. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Карапута В.М. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології | [8 empty] | Юрченко В.М. | [10 empty] | 2018-05-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №603
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №603 |  | 9174.907 | 38.4135 | 10.6704
Харківська | ГРС с.Лісова Стінка | 9174.907 | 38.4135 | 10.6704
Начальник управління Первомайського ЛВУМГ |  | Замковий М.В. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Карапута В.М. |  |  | 2018-05-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології |  | Юрченко В.М. |  |  | 2018-05-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата